## Slide 1: Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля
Магістерська кваліфікаційна робота
на тему:
“Екологічна безпека утилізації осадів стічних вод на ОСК м. Вінниці”
Виконано на замовлення ОСК КП “Вінницяоблводоканал”
Розробив: студент гр. ЕБ-14м Присняк Д. М.
Керівник магістерської кваліфікаційної роботи:
к. т. н., доцент Васильківський І. В.
Вінниця - 2015
Notes: <number>

## Slide 2
2
Актуальність теми дослідження обумовлена тим що осади в необробленому вигляді протягом десятків років зливалися на переобтяжені мулові площадки, у відвали, що призвело до порушення екологічної безпеки й умов життя населення. Тому назріла нагальна потреба у модернізації наявних способів обробки осадів та пошуку і розробці нових технологій їх утилізації. Метою роботи є наукове обгрунтування рівня екологічно безпечної утилізації осадів стічних вод на ОСК КП «Вінницяоблводоканал» м.Вінниці та розробка практичних заходів і рекомендації щодо покращення технології переробки і утилізації осадів комунальних стічних вод. Об’єктом досліджень є процес переробки і утилізації осадів стічних вод на території ОСК КП «Вінницяоблводоканал» м. Вінниці, та його вплив на динаміку забруднення навколишнього природного середовища Предметом досліджень є фізико-хімічні характеристики осадів стічних вод, які утворюються в технологічному процесі очищення стічних вод на очисних спорудах каналізації (ОСК) м. Вінниці.

## Slide 3: Відповідно до мети дослідження основними завданнями роботи є:
Дослідити в спеціалізованій лабораторії КП «Вінницяоблводоканал» зразки осадів комунальних стічних вод на різних стадіях їх технологічної переробки, які утворюються на ОСК КП «Вінницяоблводоканал» м.Вінниці
Визначити хімічний та гранулометричний склад осадів стічних вод які утворюються та зберігаються на ОСК КП «Вінницяоблводоканал» м.Вінниці.
Роглянути технології переробки і утилізації осадів комунальних стічних вод
Роглянути і проаналізувати сучасні технології і обладнання для переробки і утилізації осадів стічних вод та технології виробництва товарної продукції із осадів стічних вод, які використовуються в країнах ЄС.
На основі результатів аналізу хімічного та гранулометричного складу осадів стічних вод які утворюються та зберігаються на ОСК КП «Вінницяоблводоканал» м.Вінниці розробити природоохоронні заходи і рекомендації спрямовані на покращення технології переробки і утилізації осадів стічних вод та виробництва товарної продукції.
3

## Slide 4: Класифікація осадів
Група осадів або домішок | Класифікація осадів | Споруди і устаткування, що затримують осади або їх оброблюють
I | Осади грубі (відходи). | Ґрати, сита
II | Осади важкі. | Пісколовки
III | Осади плаваючі. | Жирівки, відстійники
IV | Осади первинні, сирі, виділені зі стічної води в результаті, механічного очищення і не піддані обробці. | Відстійники первинні, осветлители
V | Осади вторинні, сирі, виділені зі стічної води після біологічного і фізико-хімічного очищення. | Відстійники вторинні, флотатори
VI | Осади зброджені, що пройшли обробку в анаеробних перегнивачах або осади стабілізованих аеробних стабілізаторів. | Септики, двох'ярусні відстійники, освітлювачі, перегнивачі, метантенки, аеробні стабілізатори
VII | Осади ущільнені, піддані згущенню до границі текучості (до вологості 90-85%). | Ущільнювачі: гравітаційні, термогравітаційні, флотаційні, сепаратори, термофлотаційні, центрифуги-ущільнювачі,
VIII | Осади зневоднені, піддані згущенню до вологості 80-40% | Намулові майданчики і площадки: високопродуктивні, вакуум-фільтри, центрифуги, фільтр-преси.
IX | Осади сухі, піддані термічному сушінню до вологості 5-40% | Сушарки: барабанні, вальцьові, з киплячим шаром, із зустрічними струменями.
4
Notes: <number>

## Slide 5: Загальний хімічний склад осадів, % до абсолютно сухої речовини
5

## Slide 6: Хімічний склад мінеральної частини осадів, % до абсолютно сухої речовини
6

## Slide 7: Результати досліджень ОСВ на ОСК КП «Вінницяоблводоканал» за 2014 рік
7

## Slide 8: Результати досліджень ОСВ на ОСК КП «Вінницяоблводоканал» за 2015 рік
8

## Slide 9: Ефективність осадів як добрива (ґрунт супіщаний)
Добриво | Урожай капусти |  | Урожай картоплі | 
 | ц/га | % | ц/га | %
Без добрива (контроль) | 312 | 100 | 226 | 100
Мінеральне добриво | 460 | 147 | 269 | 119
Перегній – 30 т/га | 439 | 141 | 297 | 131
Осади сирі – 30 т/га | 408 | 131 | 298 | 132
Осади зброджені - 30 т/га | 434 | 139 | 275 | 122
Те ж, плюс К60* | 506 | 160 | - | -
*Калійне добриво – 60 кг/га |  |  |  | 
9

## Slide 10: Агрономічна цінність ОСВ, перегною і ТПВ
Добриво | вміст, % від маси сухої речовини |  |  |  | 
 | азоту загального | фосфору загального | калію | кальцію | магнію
Перегній кінський Перегній коров'ячий ТПВ Сирий осад з відстійників | 2,16 2,00 1,64 3,20 | 1,79 1,02 1,00 1,80 | 1,80 2,22 0,30 0,15 | 1,66 - - - | 0,53 - - -
Осад сброджений: |  |  |  |  | 
після первинних відстійників і мулових плдощадок | 3,02 | 2,33 | 0,21 | 3,48 | -
те ж, разом з активним мулом | 3,03 | 3,70 | 0,18 | 3,29 | 0,95
після механічного зневоднення і термічного сушіння | 1,96 | 3,92 | 0,007 | 5,21 | 5,81
10

## Slide 11: Технологічний цикл обробки осадів стічних вод
11

## Slide 12: Алгоритм обробки осадів стічних вод
12

## Slide 13: Схема вакуум-фільтрації осаду з попередньою промивкою, ущільненням та реагентною підготовкою
1 - промивна камера; 2 - ємність для зберігання хлорного заліза; 3 - растворний бак вапна; 4,5 - розходні баки; 6 - мірник; 7 - розтворний бак; 8,9 - дозатори; 10 - змішувачі; 11 - ресивер; 12 - ловушка фільтрата; 13 - вакуум-насос; 14 - воздуходувка; 15 - вакуум-фільтр; 16 - транспортери; 17 - бункер для осаду; 18 - бак для фільтрату; 19 - растворний бак; 20 - цистерна для зберігання інгибиторної сірчаної кислоти; в - вакуум; вс - повітря стиснене; ік - інгибиторна кислота; к - кек з вакуум-фільтра; н -пісок;сл- зливна вода від муловплотнювача; со - зброджений осад; тв - технічна вода; ф - фільтрат
13

## Slide 14: Технологічна схема сушіння осадів в агрегаті вітамінного борошна (типу АВМ-0, 65 Ж)
14
1 - подача зневодненого осаду; 2 - лопастні вали; 3 - вінтовий конвеєр; 4 - стрічковий конвеєр; 5 - битор; 6 - розприскувач; 7 - топка; 8 - камера згоряння; 9 - форсунка; 10,13 - вентилятори; 11 - сушильний барабан; 12 - циклон; 14 - висушений осад

## Slide 15: Зразки брикетів з мулів очисних споруд
15

## Slide 16: Схема утилізації мулового осаду стічних вод та вироблення електроенергії і тепла
16

## Slide 17: Основні технічні характеристики технологічного модуля електричною потужністю 1 МВт
Продуктивність | 1000 кг сировини за годину (до 1500 кг)
Компонування | 3 контейнера
Сировина | Мулові осади
Коефіцієнт конверсії вуглецю | 95%
Кількість сировини на власне енергозабезпечення | До 10%
Встановленна потужність | 114 кВт/год
Вологість сировини | До 65%
Зольність сировини | До 40%
Кількість годин роботи в рік | 8000 – 8500
Потужість електрична (когенерація) | 1,0 МВт
Потужність теплова (когенерація) | 2,0 МВт
Площа ділянки під розміщення | 12×10 метрів
Габарити Д-В-Ш | 12000×2500×7500
Вага комплекса | Менше 60 тонн
Інфраструктура | Подача сировини і відвантаження продукції
Викиди | Зола. Викидів в атмосферу на ґрунт або у воду немає
17

## Slide 18: Схема установки для спалювання осадів стічних вод і твердих відходів
18

## Slide 19: Багатоподова піч «Херешоф»
19
а – схема роботи; б – поперечний розріз; 1, 2- форсунки; 3- скрубер; 4- димар; 5 – топковий простір; 6 – труба для скидання відпрацьованого повітря; 7 – заслінка; 8- транспортер; 9 - рециркуляційна труба; 10 - вентилятор; 11 – бак з водою для золи; 12 – насос для золи; 13 – відвідний трубопровід для золи; 14 – трубопровід оборотної води; 15 – ізоляція; 16 – лопасть; 17 – верхня рама; 18 – труба для випуску надлишку холодного повітря в атмосферу; 19 – патрубок для повернення в топку гарячого повітря; 20 – затвор; 21 – завантажувальний люк; 22 – сталева оболонка; 23 і 24 – цегла відповідно ізоляційна і вогнетривка; 25 – демпфер; 26 – паливний пальник; 27 – штуцер для повернення гарячого повітря; 28 – патрубок для введення охолодного повітря у вісь і лопасті; 29 – труба для виходу золи

## Slide 20: Схема спалювання осадів в печі киплячого шару
20
1 - стрічковий транспортер; 2 - бункер загрузки осаду; 3 - шнековий живильник; 4 - піч; 5 - рекуператор; 6 - повітредувка; 7 - мокрий пиловловлювач; 8 - димосмок; 9 - димова труба; 10 - золова ємність; 11 - насос перекачки золової води; 12 - вентилятор; 13 - шлюзовий живильник; 14 - бункер для піску; 15 - заслонка; 16 - циклонний розвантажувач; 17 - бункер вивантаження золи; 18 - газова горілка; 19 - газорегулятор; 20 - бункер-дозатор; 21 - повіртепровід; 22 - трубопровід топкового газу; 23 - водопровід; 24 - золопровід; 25 - каналізаційний трубопровід

## Slide 21: Можливі напрямки утилізації осадів стічних вод (Європейський досвід: Германія, Франція, Голландія та інші)
21

## Slide 22: Продовження слайду
22

## Slide 23: Технологічна схема виробництва сухого добрива
1 - вторинний відстійник; 2 - мулова насосна станція; 3 - подача активного мулові в ущільнювач; 4 - ущільнювач мулу; 5 - ємність для хлорного заліза; б - ємність для вапна; 7 - вакуум-фільтр, 8 - вакуум-насос, 9 - насос для відкачування фільтрату; 10 - компресор; 11, 12 - ресивери, 13 - ємність для соляної кислоти; 14 - насос для промивки фільтруючої тканини кислотою; 15 - транспортер; 16-19 - сушарка із зустрічними струменями; 20, 22 - подача сухого мулу в продуктовий бункер; 21 - надходження ретуру в приймальну камеру сушарки; 23 - продуктовий бункер; 24 - відвезення продукту; 25 - вода для скрубера; 26 - мокрий скрубер; 27 - вентилятор; 28 - видалення шламу
23

## Slide 24: Наукова новизна
1. Встановлено хімічний та гранулометричний склад осадів стічних вод КП «Вінницяоблводоканал» на різних стадіях технологічного процесу переробки, що дало можливість використовувати їх для виробництва добрив та виготовлення білково-вітамінних кормових продуктів для годівлі тварин.
2. Вдосконалено метод брикетування осадів стічних вод, що дозволило їх використовувати для виробленням електроенергії і тепла з допомогою термічної утилізації.
24

## Slide 25: Висновки та рекомендації
  Досліджено в спеціалізованій лабораторії КП «Вінницяоблводоканал» зразки осадів комунальних стічних вод на різних стадіях їх технологічної переробки.
  Визначено хімічний та гранулометричний склад осадів стічних вод які утворюються та зберігаються на ОСК КП «Вінницяоблводоканал» м.Вінниці.
  Роглянуто технології переробки і утилізації осадів комунальних стічних вод які використовуються на ОСК КП «Вінницяоблводоканал» м.Вінниці та на території населених пунктів Вінницької області і України.
  Роглянуто і проаналізувано сучасні технології і обладнання для переробки і утилізації осадів стічних вод та технології виробництва товарної продукції із осадів стічних вод, які використовуються в країнах ЄС.
  На основі результатів аналізу хімічного та гранулометричного складу осадів стічних вод які утворюються та зберігаються на ОСК КП «Вінницяоблводоканал» м.Вінниці розроблено природоохоронні заходи і рекомендації спрямовані на покращення технології переробки і утилізації осадів стічних вод та виробництва товарної продукції.
  Проаналізовано умови охорони праці в приміщенні екологічного відділу.
  Проведено еколого-економічну оцінку технології переробки осадів стічних вод за допомогою вермикультури.
25

## Slide 26: Продовження (висновки і рекомендації)
Вперше для ОСК КП «Вінницяоблводоканал» м. Вінниці запропонована структурна схема технологічної установки брикетування осадів стічних вод і подальшою схемою термічної утилізації із виробленням електроенергії і тепла.
Використання осадів за умови відповідності їх складу технічним вимогам має велике практичне народногосподарське значення, а саме:
осади містять основні живильні речовини, необхідні для добрива, поступаючись перегною лише по кількості калію, тому їх доцільно використовувати у сільському господарстві в якості органо-мінерального азотно-фосфорного добрива, що містить необхідні для розвитку рослин мікроелементи;
мулові осади стічних вод можна використовувати для вироблення електроенергії і тепла.
Використання осадів стічних вод в якості сировини для виготовлення різних видів товарної продукції дозволяє:
зменшити забруднення навколишнього природного середовища;
скоротити витрати хімікатів для добрив і води для поливу, знизити витрати на дорогі водоохоронні об'єкти;
підвищити врожайність сількогосподарських культур, тощо.
26
Notes: <number>

## Slide 27
– За результатами аналізу зразків осадів стічних вод в лабораторії ОСК м. Вінниці встановлено, що дані техногенні осади є приданими для виробництва добрив, кормів і то
варних продуків.
– Досліджені ОСВ можуть використовуватися для поліпшення структури і родючості торф’яних і піщаних ґрунтів, а також для рекультивації земель
– Активний мул є цінним білково-вітамінним кормовим продуктом.
– Осади стічних вод, які містять великий відсоток органічних речовин, можна використовувати для одержання пірокарбона, смоли, гасу, бензину, воску та інших продуктів.
Продовження (висновки і рекомендації)
27

## Slide 28: Публікації за результатами МКР
Основні результати магістерської кваліфікаційної роботи доповідались на науковій конференції: “V Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю” (Екологія/Ecology-2015), (м.Вінниця, 2015), та щорічних науково-технічних конференціях ВНТУ.
Подяки
Автор вдячний начальнику ОСК КП «Вінницяоблводоканал» Чернятинському Олександру Дмитровичу за допомогу і підтримку у проведені експериментальних досліджень осадів стічних вод на ОСК КП «Вінницяоблводоканал» м. Вінниці.
24
28

## Slide 29: Доповідь закінчена. Дякую за увагу!