## Slide 1: Утилізація теплоти на міні – ТЕЦ ТОВ “Черкасихліб ЛТД”
Возіян Ю.К.
Студентка групи ТЕ-14м
Науковий керівник:
к.т.н. доц, Резидент Н. В.

## Slide 2
Актуальність роботи. Розробка ефективних теплових схем комбінованих систем
енергопостачання, які забезпечують виробництво теплової енергії на базі існуючих
промислових підприємств, для вирішення проблем енергозбереження і поліпшення
екологічної обстановки у світі нових тенденцій розвитку енергетики. Використання скидного
потенціалу в технологічних лініях газів і пари для екологічно чистого виробництва
електроенергії є також одним з пріоритетних напрямків енергозбереження, що відображені
в законі України. Використання перепадів тиску в лініях системи газопостачання
здійснюється за допомогою детандер–генераторних агрегатів (ДГА). Використання перепадів
тиску в технологічних лініях пари здійснюється за допомогою протитискових турбін малої
потужності замість редукційно–охолоджувальних установок.
Зв’язок роботи з програмами, планами. Робота виконана відповідно
до законів України: “Про енергозбереження” (2012); “Про теплопостачання” (2010); “Про
комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання
скидного потенціалу” (2010), а також пріоритетного напрямку ровитку науки і техніки в
Україні “ Екологічно чиста енергетика та енергозберігаючі технології”.

## Slide 3
Мета:Підвищення енергоефективності роботи підприємтсва ТОВ «Черкасихліб ЛТД» шляхом створення міні – ТЕЦ, використання потенціалу скидної теплоти, та перепаду тиску в технологічних лініях пари і газів.
Задачі:
здійснити аналіз роботи котельні за існуючою тепловою схемою;
обгрунтувати необхідність створення міні–ТЕЦ на базі котельні;
запропонувати реконструкцію щодо парового котла з метою генерації перегрітої пари;
вибрати протитискові парову турбіну для міні–ТЕЦ;
визначити загальні закономірності “ глибокої” утилізації теплоти відхідних газів;
методом числових розрахунків визначити параметри найбільш ефективної роботи та розміри контактного утилізатора;
варіантними розрахунками визначити доцільні режими роботи детандер-генераторного агрегату;
здійснити розрахунки теплової схеми міні–ТЕЦ з визначенням основних показників ефективності її роботи;
здійснити порівняння роботи котельні та міні–ТЕЦ;
розробити технологію монтажу трубчастого водо-водяного теплообмінника;
розробити функціональну схему автоматизації парогенератора;
розробити заходи з охорони праці та цивільного захисту.

## Slide 4
Об’єкт дослідження Робочі процеси в тепловій схемі міні – ТЕЦ з використання
потенціалу скидної теплоти.
Предмет дослідження Комплекс показників, які впливають на
енергоефективність роботи установок для використання потенціалу скидної теплоти в
тепловій схемі міні – ТЕЦ ТОВ «Черкасихліб ЛТД».
Методи дослідження В роботі використані математичне моделювання, числовий
експеримент, порівняльний аналіз результатів числового експерименту.
Наукова новизна Набули подальшого розвитку методи оцінки ефективності
застосування скидного потенціалу теплоти відхідних газів на теплоенергетичному об’єкті,
за рахунок встановлення загальних закономірностей утилізаційних складових теплоти
відхідних газів що дозволило оцінювати показники роботи котлів з глибокою утилізацію
теплоти.
Практична цінність Отримані зручні для інженерної практики формули для
визначення втрат теплоти з відхідними газами в котлах, коефіцієнтів, що характеризують
інтенсивність утилізації теплоти за рахунок «сухого» і конденсаційного теплообміну.
На основі результатів досліджень розроблена методика розрахунків контактного утилізатора
теплоти з ефективним режимом роботи. Отримані результати є необхідною передумовою
для вибору типу конденсаційних утилізаторів та експрес – оцінки ефективності
застосування утилізації відхідних газів із котлів. Здійснено комплексне застосування
прогресивних методів енергозбереження на окремому теплоенергетичному об’єкті за
рахунок використання скидного потенціалу теплоти газів та перепаду тисків в технологічних
лініях пари і газів з комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії.Результати
роботи є основою для створення енергоефективних міні–ТЕЦ на базі промислових котелень.

## Slide 5
Достовірність теоретичних положень магістерської кваліфікаційної
роботи підтверджується строгістю поставлених завдань, коректним застосуванням
математичних методів під час доведення наукових положень, чітким виведенням
аналітичних співвідношень.
Особистий внесок здобувача Усі результати роботи отримано автором
самостійно. У працях, опублікованих у співавторстві, магістранту належать:
[103] – виконання числових досліджень; [154] – узагальнення результатів числових
експериментів.
Апробація результатів роботи Основні результати роботи доповідались
і обговорювались на: науково–технічній конференції професорсько – викладацького складу,
співробітників та студентів університету за участю працівників науково-дослідних
організацій та інженерно–технічних працівників підприємств м. Вінниці та області
(Вінниця, 2014 – 2015 р.р); Міжнародній науково-технічній конференції «Інноваційні
технології в будівництві» (Вінниця, 2014 р.), Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт в галузі «Енергетика» (м. Маріуполь, 2014 р.).
Публікації За матеріалами роботи опубліковано 2 статті в журналах, що входять до
переліку фахових видань України.
Структура і обсяг роботи Магістерська кваліфікаційна робота складається зі
вступу, 11-ти розділів, висновків (124 сторінок основного тексту), списку використаних
джерел (158 позиції) та додатків на 25 сторінках.

## Slide 6
План котельні ТОВ “Черкасихліб ЛТД”

## Slide 7
Принципова теплова схема котельні “Черкасихліб ЛТД”

## Slide 8
Річні показники роботи котельні
за існуючою тепловою схемою
Показники | Позначення | Розмірність | Період роботи |  | 
 |  |  | Опалювальний | Міжопалювальний | Річні
Витрата палива | В | тис∙м3/год | 3528 | 2122,2 | 5650,2
Витрата електроенергії на власні потреби | Е | МВт∙год | 371,812 | 248,507 | 620,32
Витрата додаткової води | Gдв | кг/с | 691,036 | 393,364 | 1084,4
Витрата пари на РОУ | Gроу | кг/с | 2954,97 | 1742,12 | 4697,1
Витрата пари в котельні | Gкот | кг/с | 9881,6 | 5887,72 | 15769,32
Питома витрата умовного палива | by | кг/ГДж | 41,34 | 42,76 | 41,9
Відпущена теплота | Qвід | МВт∙год | 26999 | 16080,25 | 43079,25
Коефіцієнт використання теплоти палива | kвтп |  | 0,825 | 0,79 | 0,8

## Slide 9
Заміна існуючого обладнання котельні на сучасне (заміна котлів, насосів та ін);
Створення міні–ТЕЦ з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ);
Створення міні–ТЕЦ із заміною котлів, установленням контактного
утилізатора, парової турбіни, ДГА;
Створення міні–ТЕЦ на базі ГТУ;
Створення міні–ТЕЦ з ДВЗ і детандер-генератором (ДГА);
Переведення котельні на спалювання пелет;
Переведення котельні на спалювання відходів деревини;
Переведення котельні на спалювання вугілля, мазуту;
Переведення котельні на спалювання соломи.
Багатоваріантний аналіз реконструкції котельні

## Slide 10
Річні показники роботи котельні | Існуюча котельня | ГТУ–ТЕЦ | Котельня на мазуті | Міні–ТЕЦ
Витрата палива, тис.м3/рік; | 5650 | 6356,25 | 4779,06 | 5155,75
Витрата на паливо, млн.грн./рік | 51,89 | 58,38 | 43,9 | 47,35
Віппущена електроенергія МВт·год/рік | - | 2645,15 | - | 2740,45
Прибуток за електроенергію, млн.грн./рік | - | 0,001317 | - | 0,00137
Споживання електроенергії, МВтгод/рік | 620,32 | - | 620,32 | -
Витрати на електроенергію, млн.грн./рік | 0,000927 | - | 0,000927 | -
Приведені витрати на виробництво теплової енергії, млн.грн | - | 41,4 | 39,287 | 38,183
Порівняння енергетичної ефективності за варіантами реконструкції
теплової схеми котельні

## Slide 11
План міні – ТЕЦ ТОВ “Черкасихліб ЛТД”

## Slide 12
Принципова теплова схема міні – ТЕЦ ТОВ “Черкасихліб ЛТД”

## Slide 13
Розрахунки теплової схеми міні – ТЕЦ в опалювальний та
міжопалювальний періоди
Найменування | Позначення | Показники роботи міні–ТЕЦ «Черкасихліб ЛТД» | 
 |  | Опалювальний | міжопалювальний
 |  | 4,51 | 4,51
 |  | 1 | 0,4
 |  | 5,51 | 4,91
Витрата робочого палива, м3/с | Вр | 0,183 | 0,1635
Витрата умовного палива,кг/с | Ву | 0,206 | 0,184
 |  | 0,06981 | 0,0690
Вироблена електрична потужність міні –ТЕЦ, МВт |  | 0,4249 | 0,3748
Споживана електроенергія |  | – | –
 |  | 0,35544 | 0,305
Відпущена електроенергія |  | 1739,94 | 1000,51
Питома витрата умовного палива, кг/ГДж |  | 37,386 | 37,55
Коефіцієнт використання теплоти палива | k | 0,913 | 0,908

## Slide 14
Дослідження утилізації теплоти відхідних газів із котлів
в утилізаторах контактного типу
q2=[(0,0343·αвг+0,00782)tвг-exp(0,4324·αвг-0,3746)]θ0,33, (1)
де αвг – коефіцієнт надлишку повітря у відхідних газах; θ=[293/(tхп+375)];
tхп – температура холодного повітря.
Залежності q2=f(αвг, tвг) для θ=1
Значення q2: 1- αвг=1,2; 2-1,3; 3-1,4; 4-1,5; 5-1,6

## Slide 15
Значення коефіцієнта утилізації теплоти за рахунок
ʺсухогоʺ теплообміну: 1-tвг=120 оС; 2-130; 3-140; 4-150; 5-160.
Закономірності зміни коефіцієнта утилізації
ψс=1-(0,0152-5,75·10-5· tвг)· tку, (2)

## Slide 16
Розрахункові значення питомої утилізаційної потужності qс за рахунок ʺсухогоʺ теплообміну в контактному утилізаторі
Залежності qс=φ(ψс, ηк) для ʺсухогоʺ теплообміну: 1- ηк=0,88; 2-0,9; 3-0,92;4-0,94; 5-0,96

## Slide 17
Теплова потужність, яка утилізується в контактному утилізаторі за рахунок конденсації водяної
пари із продуктів згорання палива складає:
Qкн= Bp(Qсв- Qсн) ψкн= Bp· Qсн(Qсв/ Qсн-1) ψкн= Qпал(Q*-1) ψкн, (3)
де Qсв – вища теплота згорання робочого палива, яка перевищує нижчу теплоту
згорання на теплоту конденсації водяної пари; ψкн=( tR- tку)/ tR – конденсаційний
коефіцієнт утилізації теплоти; Q*= Qсв/ Qсн.
Температура точки роси tк може бути визначена за:
tR=117,5·αог-0,155-57,09, (4)
Відношення Q* для газоподібних палив за даними складає 1,111-1,1124.
В контактних утилізаторах температура точки роси збільшується за рахунок збільшення
об’ємної частки водяної пари у відхідних газах. Крім того, підвищення вологовмісту дозволяє
отримати додатковий ефект у вигляді зменшення викидів оксидів азоту в атмосферу.

## Slide 18
1- tк=55оС; 2-60; 3-65; 4-70.
ψкн=1-(0,02656-1,554·10-4· tк) tку (5)
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ КОЕФІЦІЄНТІВ
КОНДЕНСАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ
УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ У ВІДХІДНИХ ГАЗАХ

## Slide 19
Розрахункові значення питомої потужності конденсаційної складової
теплообміну у відхідних газах qкн.
Залежності зміни питомої потужності за рахунок конденсаційного теплообміну
у відхідних газах: 1- Q*=1,111; 2-1,118; 3-1,124.

## Slide 20
Показники | Тип котла |  | Тип котла | 
 | ДКВР-10-13-250 | БГ-35 | КОЛВІ 10000 | ПТВМ-30
Теплова потужність котла, МВт | 7,56 | 26,25 | 10 | 34,86
Температура відхідних газів,оС | 160 | 130 | 145 | 155
Втрати теплоти з відхідними газами,% | 5,88 | 5,92 | 6,71 | 7,27
Втрати теплоти в навколишнє середовище,% | 1,3 | 1,1 | 1,55 | 0,95
Втрати теплоти від хімічного недопалу,% | 0,03 | 0,022 | 0,025 | 0,02
Коефіцієнт корисної дії | 0,9187 | 0,9295 | 0,9171 | 0,9176
Витрата робочого палива,м3/с | 0,2463 | 0,8455 | 0,3264 | 1,1374
Теплова потужність спаленного палива, МВт | 8,226 | 28,2397 | 10,9017 | 37,9891
Коефіцієнт утилізації для ʺсухогоʺ теплообміну | 0,723 | 0,692 | 0,724 | 0,7419
Питома потужність ʺсухогоʺ теплообміну, МВт | 0,0612 | 0,04878 | 0,0600 | 0,06113
Коефіцієнт утилізації конденсаційного теплообміну | 0,3103 | 0,3103 | 0,3103 | 0,3103
Питома потужність конденсаційного теплообміну,МВт | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372
Потужність утилізована в контактному утилізаторі, МВт | 1,51 | 2,428 | 1,0596 | 3,735
Економія робочого палива: м3/с % |  |  |  | 
 | 0,05108 | 0,0782 | 0,0339 | 0,1194
 | 10,1 | 9,25 | 10,386 | 13,01
Річна економія робочого палива,тис·м3 | 1432,59 | 2195,85 | 951,91 | 3352,75
Зменшення потужностей приводу тягодутьових установок,кВт | 5,89 | 9,72 | 4,48 | 12,25
Річна економія електроенергії,МВт·год | 46,84 | 75,816 | 34,944 | 95,55
Річне зменшеня шкідливих викидів в атмосферу,тонн: оксид вуглецю оксидів азоту парникового газу (СО2) |  |  |  | 
 | 8,935 | 14,720 | 6,291 | 21,727
 | 264,14 | 414,53 | 185,99 | 664,54
 | 1805,74 | 2923,34 | 1273,23 | 4432,89

## Slide 21
Застосування контактного утилізатора в схемі міні – ТЕЦ
Рисунок 8 – Схема блочного контактного насадкового скрубера ЭК – БМ:
1 – корпус; 2 – опорна рама; 3 – опори; 4, 6 – опорні решітки; 5 – робочий шар насадки; 7 – краплевловлюючий
насадочний шар; 8 – патрубок для входу димових газів; 9 – патрубок для виходу димових газів; 10 – водорозподільник;
11 – штуцер для відведення нагрітої води; 12 – штуцер для продування дренажу водяного об’єму;
13, 14, 15 – верхня, середня та нижня секції економайзера відповідно

## Slide 22
Результати розрахунків контактного утилізатора (КУ) зведені в таблиці
Найменування | Позначення | Значення
 |  | 150
 | tку | 50
 |  | 55
Загальна потужність утилізації, МВт | Qут | 0,517
Величина питомого зрошення насадки, м3/м2 |  | 3,46
Гідравлічний еквівалентний діаметр, мм | dе | 22
Переріз контактної камери, м2 | F | 2,847
Необхідний об’єм насадки, м3 | Vнс | 1,18
Поверхня теплообміну в одиниці об'єму, м2/м3 | Sφ | 114,8
Середній об'єм димових газів у контактній камері, м3/с |  | 3,896
Необхідна висота насадки, м | hн | 0,414
Додаткова потужність насосів для підведення і відведення охолодної води, кВт |  | 2,22
Результати розрахунків контактного економайзера

## Slide 23
Застосування ДГА в міні – ТЕЦ

## Slide 24
Вплив температури газу перед детандером
на показники роботи міні – ТЕЦ з ДГА
j | tп, 0C | Nед, МВт | Dhп | h'к | Dhвг | DB, м3/год
0 | 135 | 0,0303 | 0,2231 | 0,9110 | 0,8761 | 9,6528
1 | 115 | 0,0288 | 0,1477 | 0,9089 | 0,7463 | 7,8688
2 | 95 | 0,0273 | 0,0724 | 0,9069 | 0,6165 | 6,0777
3 | 75 | 0,0258 | -0,0027 | 0,9048 | 0,4867 | 4,2794
4 | 65 | 0,0251 | -0,0402 | 0,9038 | 0,4218 | 3,3776
5 | 55 | 0,0243 | -0,0778 | 0,9028 | 0,3569 | 2,4740

## Slide 25
ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОТУЖНОСТІ, ЕКОНОМІЇ УМОВНОГО ПАЛИВА,
ПІДВИЩЕННЯ ККД КОТЛІВ ЗА РАХУНОК ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕПЛОТИ ЯКА ВНОСИТЬСЯ
В ТОПКУ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ПЕРЕД ДЕТАНДЕРОМ

## Slide 26
Конструктивно – перевірний розрахунок котла ДКВР 10/13 з
паровидатністю 12,5 т/год та температурою перегрітої пари 250 °С

## Slide 27
Підігрівник додаткової води

## Slide 28
Функціональна схема автоматизації парового
котла ДКВР 10/13

## Slide 29
Аксонометрична схема монтажу трубчастого теплообмінника.
Розрізи міні – ТЕЦ ТОВ «Черкасихліб ЛТД»
29

## Slide 30
30
Календарний графік монтажу теплообмінника

## Slide 31
Розрахункові значення річних показників роботи
котельні та міні –ТЕЦ
Найменування | Річні показники | 
 | Котельня | Міні–ТЕЦ
 | 4,51 | 4,51
 | 1,4 | 1,4
Коефіцієнт корисної дії котлів 𝜂к | 0,8946 | 0,922
 | 0,0758 | 0,06981
 | – | 0,7997
Споживана електроенергія Е, МВт | 620,3 | –
 | – | 0,799
 | – | 2740,45
Коефіцієнт використання теплоти палива k | 0,815 | 0,885
Річна витрата робочого палива, тис м3/рік | 5650 | 5155,75
Економія робочого палива, тис∙м3/рік |  | 494,22
Зменшення шкідливих викидів в атмосферу: Оксиду вуглецю Діоксиду вуглецю Оксидів азоту | – – – | 4,79 959,8 127,7

## Slide 32
Показник | Розмірність | Котельня | Міні–ТЕЦ
Витрата умовного палива Ву | кг/ГДж | 0,371 | 0,39
Річний відпуск теплоти Qріч | ГДж/рік | 37220,472 | 37220,472
Затрати на заробітну плату Сзп | млн.грн./рік | 0,1994 | 0,1994
Затрати на воду Св | млн.грн./рік | 3,729 | 3,729
Витрати на амортизацію Са | млн.грн./рік | 1,86 | 0,646
Витрати на поточний ремонт Спт | млн.грн./рік | 0,132 | 0,1292
Інші експлуатаційні витрати Сін | млн.грн./рік | 2,95 | 2,868
Експлуатаційні витрати Се | млн.грн./рік | 56,72 | 50,669
Річний виручка за теплоту Wт | тис грн/МДж | - | 3550,833
Виручка за відпущену електроенергію Wе | млн.грн./рік | - | 0,00137
Термін окупності проекту T | роки | - | 2,6
Порівняння техніко –економічних показників роботи
котельні та міні – ТЕЦ

## Slide 33
Висновки
Можна констатувати, що в галузі так званої малої енергетики України недостатньо використовуються
ефективні засоби енергозбереження: використання скидного потенціалу тиску в технологічних лініях
газів і пари за допомогою детандер–генераторних агрегатів і протитискових турбін, відповідно;
використання когенераційних установок для сумісного виробництва теплоти та електроенергії на базі
промислових і опалювальних котелень;впровадження теплоутилізаційних установок, особливо в
котельнях оснащених котлами старої модифікації;
Виконано розрахунок існуючої теплової схеми котельні ТОВ «Черкасихліб ЛТД» в опалюваль-
ний та міжопалювальний періодироботи. За результатами розрахунків витрата палива в опалювальний і
міжопалювальний періоди складає Вр=0,2 м3/с, та Вр=0,18 м3/с відповідно. Середній коефіцієнт
використання теплоти палива складає 0,8, що свідчить про малу ефективність роботи котельні;
Здійснено техніко – економічне обґрунтування, відповідно до якого обрано найбільш доцільний
варіант, а саме створення міні – ТЕЦ з встановлення протитискової турбіни ПВМ 250ЭГ, застосування
ДГА, та утилізатора відхідних газів. Приведені витрати на виробництво теплової енергії складають
38,183 млн. грн;
Проведена оцінка ефективності реконструкції котельні, згідно якої економія робочого палива на
міні – ТЕЦ складає 18,5%,а збільшення ККД котлів на 3,06 %;
Застосування контактного утилізатора дозволило зменшити температуру відхідних газів до 50 ºС,
та підігріти воду до 55 ºС;
Установлено, що в процесі утилізації теплоти відхідних газів від котлів може досягатись економія
робочого палива в межах 9-13%, що узгоджується з експериментальними даними, а також зменшення
витрат електроенергії на власні потреби, та зменшення шкідливих викидів в атмосферу;
Для створення міні – ТЕЦ запропоновано збільшити паровидатність і температуру перегрітої
пари існуючих парогенераторів. Тому був здійснений конструктивно – перевірний розрахунок
котла ДКВР 10/13 зі збільшенням паро видатності на 2,5 т/год і температурою перегрітої пари 250 ºС.
В результаті витрата робочого палива дорівнює 0,24 кг/с, а відхил балансу складає 0,12%.
Використання детандер – генератора в схемі міні – ТЕЦ дозволяє економити річну витрату
робочого палива на 45,55 тис·м3, електрична потужність ДГА рівна 26,9 кВт;

## Slide 34
Спроектовано трубчастий водо – водяний підігрівник додаткової води потужністю Qпдв = 125,8 кВт,
який використовує потенціал скидної теплоти конденсату. Проведено багатоваріантний аналіз
теплового розрахунку теплообмінника. На основі проведених числових досліджень виявлено, швидкість грійного середовища складає 1,6 м/с;
Виконано розрахунок теплової схеми міні – ТЕЦ в опалювальний та між опалювальний періоди
роботи, витрата палива складає Вр=0,183 м3/с, та Вр=0,1635 м3/с відповідно, а вироблена електрична
потужність складає Neоп = 0,4249 МВт, Neмоп = 0,3748 МВт;
Удосконалено функціональну схему автоматизації парового котла ДКВР – 10/13 , для якого
розроблена система автоматичного контролю і регулювання роботи котла ДКВР – 10/13, теплообмінника на гаряче водопостачання, а також описана робота електричних схем імпульсної
сигналізації і захисту парового котла. Проведено розрахунок регулюючого клапана. В результаті
розрахунків було обрано запірно – регулюючий клапан ГЕРЦ 4219 Dу=50 і Кvs = 35 м3/год;
Здійснено монтаж теплообмінника, визначено склад і об’єми робіт, потребу в машинах, механізмах
та в матеріальних ресурсах. Вибрано допоміжне обладнання для монтажу теплообмінника та
визначено витрати на паливні та енергетичні ресурси,що складають 19,84 л і 8,585 кВт·год відповідно.
Визначено загальну трудомісткість яка становить 11,1 люд/дні. Тривалість встановлення обладнання дорівнює 3,6 днів, а загальна тривалість робіт 4,3 днів;
Після проведення аналізу умов праці при виконанні монтажних робіт, виявленні основні небезпечні та шкідливі фактори праці та їх вплив на організм працюючих. Розраховано звукоізоляцію приміщення,в якому буде встановлено технологічне обладнання, що дає змогу робітникам працювати без шкідливого впливу шуму. Визначено параметри вибуху газоповітряної суміші в разі виникнення умовної аварії;
В результаті застосування усіх запропонованих розроблених заходів проведено порівняння розрахункових значень річних показників роботи котельні та міні – ТЕЦ ТОВ «Черкасихліб ЛТД» згідно яких відпущена електроенергія на міні – ТЕЦ дорівнює Евідп = 2740,45 МВт·год, а економія робочого палива складає 494,22 тис·м3 / рік. Розраховано локальний кошторис, кошторисна вартість якого складає K = 9235,20 тис. грн. Визначено, що термін окупності проекту Ток = 2,6 роки.
34

## Slide 35
Дякую за увагу!

## Slide 36
Сумарна величина потужності, яка утилізується в контактному утилізаторі, дорівнюватиме
Qку= Bp· Qсн(qс+ qкн)= Qпал(qс+ qкн) (8)
Потужність утилізації, яка використовується в певному теплообмінному апараті теплової схеми
котельні
Qут= Qку·ηто (9)
де ηто – ККД даного теплообмінника.
В разі використання теплової потужності Qут, теплова потужність котла має зменшитись на цю
величину і буде дорівнювати
Qʹк =Qк-Qут (10)
Нехтуючи незначною зміною втрати теплоти в навколишнє середовище в котлі, економія
робочого палива складатиме:
∆Bp= Qут /( Qсн ·ηк) (11)