## Slide 1: Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Підвищення ефективності систем повітряного опалення громадських будівель 08-12.МКР.404.00.000 ПЗ Магістрант: Сімакова О.Я. Керівник: Джеджула В.В.

## Slide 2: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Вимоги до проектування, будівництва і експлуатації систем вентиляції та кондиціонування повітря приміщень громадських будівель, які призначені для постійного або тимчасового перебування людей, зазначаються у нормах, правилах і стандартах України. В адміністративних будівлях з періодичним режимом експлуатації є додаткове рішення, що сприяє економії тепла, - зниження подачі тепла в систему опалення в неробочий час.

## Slide 3: ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В СИСТЕМАХ ПОВІТРЯНОГО ОПАЛЕННЯ
Дві основні групи заходів енергозбереження: 1 зменшення витрати енергоресурсів при виконанні технологічного процесу. 2 економія енергоресурсів, які витрачаються в житлово-комунальній сфері, громадських будівлях, а також при забезпеченні умов для виконання цих процесів. Одним з напрямків економії енергоресурсів являється реалізація енергозберігаючих заходів при роботі системи повітряного опалення, а саме використання вторинної енергії.

## Slide 4: Типова схема підключення гліколевого рекуператора в систему повітряного опалення

## Slide 5: ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
Виконаємо порівняння системи повітряного опалення з рекуперацією тепла з системою без рекуперації тепла. В першому випадку рекуперація тепла відбувається в виносних гліколевих рекуператорів, в другому випадку повітрообмін забезпечується припливно-витяжною установкою без рециркуляції тепла.
Для порівняння взято дві приточно-витяжні установки з однаковими параметрами роботи:
витрата повітря складає 84075 м3/год;
зниження тиску в вентиляційній установці дорівнює 400 Па;
час роботи приточно-витяжної установки в зимовий період складає 1600 год/рік;
ціна 1 кВт*год електроенергії складає – 0,46 грн;
ціна 1 м3 природного газу складає – 7,2 грн.

## Slide 7: ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА
В даному розділі визначили тепло надходження в приміщення, а саме:
- зовнішні огородження,
- від персоналу та відвідувачів ,
- від обладнання,
- від штучного освітлення.
Також визначили волого надходження від людей, що знаходяться в приміщеннях.
Запроектували дві припливні та дві витяжні системи, а також вентиляційні канали. Загальна продуктивність системи П1 складає 22373 м3/год;
системою П2 – 61702 м3/год.
Кількість повітря, яку необхідну видалити з приміщення системою
В1 складає 20711 м3/год; системою В2 - 61702 м3/год.

## Slide 8: НАУКОВА ЧАСТИНА
За допомогою і-д діаграми було визначено параметри витяжного повітря. За допомогою яких було найдено:
Температура теплоносія – антифризу після нагріву в теплопоглинаючому теплообміннику дорівнює 4С Температура теплоносія – антифризу після охолодження в тепловіддаючому теплообміннику -2С
По даним розрахунку вираховуємо поверхні теплообмінників:
для тепловіддаючого теплообмінника: 3,42(м2);
для теплопогдинаючого теплообмінника: 3,025(м2).

## Slide 9: СИСТЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ ВИТЯЖНОГО ПОВІТРЯ МАЄ НАСТУПНІ ПЕРЕВАГИ: 1 ТЕПЛООБМІННИКИ МОЖУТЬ БУТИ ВСТАНОВЛЕНІ В БУДЬ – ЯКОМУ МІСЦІ БУДІВЛІ І З’ЄДНАНІ МІЖ СОБОЮ СИСТЕМОЮ ПОВІТРОПРОВОДІВ; 2 КІЛЬКІСТЬ ГРУП ТЕПЛООБМІННИКІВ В ПРИПЛИВНІЙ І ВИТЯЖНІЙ СИСТЕМАХ МОЖЕ БУТИ РІЗНИМ І ЛЕГКО ПРИСТОСОВУЄТЬСЯ К ОСОБЛИВОСТЯМ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РЕЖИМУ В БУДІВЛІ; 3 МОЖЛИВЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПОВІТРОПРОВОДАМИ ТЕПЛООБМІННИКІВ ВІД ВИТЯЖНОЇ СИСТЕМИ С РІЗНИМИ ШКІДЛИВИМИ ВИКИДАМИ, ТАК ЯК ПОВНІСТЮ ВИКЛЮЧАЄТЬСЯ КОНТАКТ ВИДАЛЕНИХ ШКІДЛИВОСТЕЙ З ПРИПЛИВНИМ ПОВІТРЯМ; 4 ПОВНІСТЮ ВІДСУТНЯ НЕБЕЗПЕКА ЗМІШУВАННЯ ПРИПЛИВНОГО І ВИДАЛЕНОГО ПОВІТРЯ В СИСТЕМІ УТИЛІЗАЦІЇ; 5 ПРОСТОТА АВТОМАТИЗАЦІЇ І КОНТРОЛЮ ЗА РОБОТОЮ СИСТЕМИ; 6 В ТЕПЛИЙ ПЕРІОД РОКУ ТЕПЛООБМІННИКИ МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ПРИПЛИВНОГО ПОВІТРЯ.

## Slide 10: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
У даному розроблено пропозиції щодо технічного монтажу систем вентиляції і кондиціювання 4-х поверхової торгово-офісної будівлі в м. Вінниця. Визначено загальну масу вентиляційного обладнання, яка склала 2993 т, масу матеріалі – 0,89 т, потребу в допоміжних матеріалах, необхідні інструменти, визначено склад ланок та розряд робітників.
Виконано розрахунок техніко-економічних показників, в якому визначено загальну трудомісткість виконання робіт яка склала 569 люд/дні і тривалість виконання монтажних робіт систем вентиляції і кондиціювання, яка 44,5 склала дня.
За результатами виконаних розрахунків розроблено календарний план виконання монтажних робіт і монтажні креслення

## Slide 11: ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
В даному розділі розробляються заходи з охорони праці та пожежної безпеки при виконанні монтажу систем опалення та вентиляцію:
Було наведено допустимі параметри мікроклімату на непостійних робочих місцях. Вказано ГДК шкідливих речовин при електрозварювальних роботах. В результаті запропоновано рішення щодо дотримання заданих мікрокліматичних параметрів та розбавлення вмісту шкідливих речовин до допустимих параметрів.
Було розраховано штучне освітлення для виконання монтажних робіт в приміщенні. В результаті підібрано світильники з ламп ЛБ для комбінованого освітлення.
Наведено допустимі рівні шуму та вібрації, порівняно їх з дійсними рівнями для обладнання. В результаті виявлено, що локальна вібрація перфоратора перевищує допустимі значення на 6,24 дБ. Наведено організаційні та індивідуальні методи захисту працюючих.
В питаннях з пожежної безпеки було визначено клас будівлі та ступені вогнестійкості, вказані системи запобігання пожеж та протипожежного захисту, підібрано вогнегасники ВВП-6 та ВВК-3,5.
Наводиться розрахунок занулення електродвигуна, підбирається переріз фазного та нульового проводу.

## Slide 12
ВИСНОВОК
В даній магістерській кваліфікаційній роботі було проведено модернізацію систем повітряного опалення для забезпечення нормального мікроклімату приміщень громадської на прикладі 4-х поверхової торгово - офісної будівлі.
Головною задачею при проектуванні систем повітряного опалення, вентиляції та кондиціювання являються рішення по енергозбереженню. В даній системі вентиляції енергозбереження досягається за рахунок додаткового вентиляційного обладнання.
В системі вентиляції використовується приточно-витяжна установка та додатково встановлений рекуператор тепла. В якості рекуператора використовується виносні гліколеві рекуператори.

## Slide 13: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!