## Slide 1: Енергоаудит муніціпальних об’єктів міста Вінниці
Доповідач: ст.гр. EМ-14м
Дацюк М.О.
Науковий керівник: канд.техн.наук, доцент
Демов О.Д.

## Slide 2
Актуальність. У вирішенні проблем підвищення енергетичної ефективності на муніципальних об’єктах, органи місцевого самоврядування, мають безпосередній і значний вплив на те як буде розвиватись споживання у майбутньому. Досі місто Вінниця зосереджувала інвестиції на об’єктах, які експлуатуються муніципальними комунальними підприємствами, тобто в секторі виробництва енергетичних ресурсів, та недостатньо підтримувала інвестиціями підвищення енергетичної ефективності будівель, як в бюджетній сфері, так і в житловому фонді. Такий принцип розподілу інвестицій не зміг не позначитись на стрімкому зростанні витрат на енергопостачання будівель муніципального сектору, енергетичні характеристики яких залишались незадовільними.
Метою роботи є енергоаудит муніципальних об’єктів міста Вінниці з метою розробки шляхів економії електричної енергії на цих об’єктах.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі задачі:
провести аналіз принципів енергоаудиту муніципальних споживачів електроенергії;
вибрати ефективні заходи з енергозбереження для муніципальних споживачів;
провести енергоаудит СЗОШ №27 міста Вінниці.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно договору про науково-технічне співробітництво між ВНТУ і Вінницькою міською радою № 28/2 від 1 березня 2010 р.
Об’єкт дослідження – електроустановки муніципальних споживачів.
Предмет дослідження – енергоаудит електроспоживання муніципальних об’єктів міста Вінниці.
Наукова новизна одержаних результатів. На основі проведеного аналізу електроспоживання СЗОШ №27 запропанована комбінована система приготування їжі та опалення. Яка, на відміну від існуючих кухонних блоків, які складаються з кількох термічних установок ( електрокотел, електроплита, електрошафа), дає можливість знизити споживання електричної енергії.

## Slide 3
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ МІСТ УКРАЇНИ
Перспективи досліджень проблем енергоефективності :
− обґрунтування підвищення ефективності енергоспоживання у муніципальному секторі міст України для вирішення пріоритетних виробничих та соціальних проблем;
– скеровувавання зекономлених у результаті проведення енергозберігаючих заходів коштів на підвищення рівня життя мешканців та розвиток інфраструктури міст;
впровадження нових та удосконалення існуючих методів обліку та аналізу споживання енергоресурсів, методик проведення енергоаудиту, методик фінансування заходів у сфері енергоефективності;
здійснення проектів у сфері енергоефективності згідно із стратегією розвитку об’єктів комунального господарства , організацій, приватних підприємств, поєднання їх з інформаційним аналізом і маркетингом;
розробка та удосконалення інформаційного забезпечення обліку використання та оцінки ефективності споживання енергоресурсів.
Рисунок 1 – Схема електропостачання м. Вінниці
Рисунок 2 – Витрати електричної енергії на зовнішнє освітлення
№ п/п | Вид енергоресурсу | Календарний рік |  |  | 
 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 
1 | Електрична енергія, МВТ год | 591138 | 596417 | 639276 | 
2 | Природний газ, тис. | 380586,6 | 349421,4 | 367400 | 
3 | Бензин, тис. л. | 129090,09 | 170849,81 | 179219,5 | 
4 | Дизельне паливо, тис. л. | 190301,8 | 187096,3 | 188237,5 | 
Таблиця 1 – ­­ Обсяги споживання енергоресурсів у 2012-2014 роках

## Slide 4
ЕНЕРГОАУДИТ МУНІЦИПАЛЬНИХ СПОЖИВАЧІВ
Енергоаудит по напрямкам споживання енергії
Енергоаудит систем електропостачання
Об'єктами аудиту систем електроспоживання є:
головні понижуючі підстанції, розподільні пристрої;
трансформаторні підстанції;
електричні мережі напругою до 1000 В і вище;
режим електроспоживання;
система обліку електричної енергії.
Завданням енергоаудитора є:
1. визначити втрати в елементах системи електропостачання;
2. визначити планову величину електроспоживання;
3. визначити технологічну та аварійну захист;
4. скласти баланс електроспоживання за технологіями, за підрозділам і об'єкту в цілому з урахуванням видів навантаження (освітлення, силові і електротехнологічні споживачі до 1000 В і вище);
5. оцінити ефективність електроспоживання;
6. визначити потенціал енергозбереження;
розробити рекомендації з впровадження енергозберігаючих заходів.
Енергоаудит систем теплопостачання
Об'єктами аудиту систем теплопостачання є:
котельні (котли, бойлери, теплообмінники);
теплові розподільчі пункти;
елементи системи паропостачання;
елементи системи опалення;
елементи системи гарячого водопостачання;
розподільчі теплові мережі;
режим теплоспоживання;
система управління теплопостачанням;
система обліку та контролю теплопостачання.
Завданням енергоаудитора є:
визначити втрати в елементах системи постачання гарячої води та пари;
визначити планову величину теплоспоживання;
скласти баланс теплоспоживання за технологіями, за підрозділам і об'єкту в цілому;
оцінити ефективність використання гарячої води і пари;
визначити потенціал економії тепла;
розробити рекомендації з впровадження ЕЗ.

## Slide 5
ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ СПОЖИВАЧІВ
Можливі шляхи і методи в економії електроенергії:
1) Впровадження електрогенеруючого обладнання на основі газо - і паротурбінних,, газопоршневих, турбодетандерних і парогазових установок.
2) Перехід на частотно-регульовані приводи на обладнанні з змінним навантаженням.
3) Використання менш енергоємних насосних установок.
4) Впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами АСУ ("енергоефективність").
5) Впровадження систем управління освітленням, енергоефективних освітлювальних пристроїв і секційний поділ освітлення.
6) Заміна електрокотелень і електроводонагрівних приладів джерелами тепла, що працюють на місцевих видах палива (торф, пелети).
7) Введення енергогенеруючого та технологічного обладнання, що працює з використанням горючих вторинних енергоресурсів (ВЕР) та відходів виробництва.
8) Впровадження нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії (геліоколектори, ГЕС, ВЕУ, біогазові установки).
Рекомендації з впровадження енергозберігаючих заходів у системах :
електропостачання
теплопостачання
вентиляції, обігріву та кондиціонування повітря
освітлення
Рисунок 3 – Блок-схема функціонування інформаційної бази з електрозбереження муніципальних споживачів м. Вінниці

## Slide 6: Загальні характеристики системи енерговикористання СЗОШ №27
Приміщення будівлі школи, в яких використовується електроенергія:
10 навчальних класи, басейн та їдальня.
Загальна кількість учнів 1332.
Педагогічний колектив складається з 76 учителів.
ЕНЕРГОАУДИТ СЗОШ № 27 МІСТА ВІННИЦІ
Система електропостачання
До системи електропостачання належать кабельні лінії та розподільчий пристрій 0,4 кВ.
Живлення здійснюється двома кабелями, перерізом 50 мм2.
Облік електроенергії здійснюється шістьма лічильниками електроенергії.
Показники цих лічильників записуються в обліковий журнал.
Рис.4 - Однолінійна схема електричних з’єднань СЗОШ №27

## Slide 7: Відомості про електричні навантаження школи
Система освітлення виконана модульними світильниками 4*18 Вт.
У кожному класі розташовані 6-8 таких модулів, тривалість їх роботи залежить від пори року:
Зима: 1 год./ранок, 4 год./вечір;
Весна: 2–3 год./день;
Осінь: 2–3 год./день.
Встановлена потужність освітлювальних пристроїв:
Pвст = 42×4×18×7×10-3=21,17 (кВт).
Характеристика нагрівального обладнання їдальні:
1. Електричний котел КПЭ-60-1.
Потужність, кВт: 9,45;
2. Пекарська шафа ШПЭСМ-3
Потужність –14,4 кВт
Встановлені потужності об’єктів електроспоживання
Проаналізувавши схему електропостачання школи та основні споживачі, можна умовно розбити споживачів на 3 групи:
освітлення,
їдальня,
басейн.
Таким чином можна нарисувати умовну схему електропостачання, щоб полегшити аналіз отриманих даних.
№ | Найменування об’єкта | Рвст, кВт
1. | Навчальні класи | 21,17
2. | Їдальня | 23,85
3. | Басейн | 36,13
Рис. 5 – Умовна схема електропостачання

## Slide 8: Аналіз інформації про об’єкт енергетичного аудиту
 | Освітлення, кВт*год | Їдальня, кВт*год | Всього, кВт*год
Грудень | 1163 | 2208 | 3371
Січень | 693 | 1748 | 2441
Всього, кВт*год | 1856 | 3956 | 5812
Таблиця 2 - Сумарне споживання енергії
 | Грудень 2013 |  | Січень 2014 | 
 | Освітлення, кВт год | Їдальня, кВт год | Освітлення, кВт год | Ідальня, кВт год
Сер | 7,50 | 8,90 | 4,47 | 7,05
Макс | 14,60 | 21,13 | 13,80 | 18,13
Враховуючи той факт, що система освітлення у зимовий період працює 5год/добу, а їдальня працює 8 годинний робочий день визначаємо середню і максимальну потужності за місяць, і представимо у таблиці 3.
Таблиця 3 – Максимальні та середні потужності за місяць

## Slide 10: Визначення кола заходів з енергозбереження
Система освітлення
а) заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні;
б) контроль за ефективним використанням світла (організаційний і технічний);
в) автоматизоване керування освітленням в світлу пору доби в залежності від
умов природного освітлення з допомогою фотоавтоматичних пристроїв, датчиків
присутності;
Термічні установки для приготування їжі.
а) заміна пекарської шафи на енергоефективну комбіновану установку на
твердому паливі, яка дає змогу опалювати приміщення 50 -100 м2 , приготування
їжі на чавунній плиті, духова шафа для випікання , оцінка ефективності
впровадження такого обладнання потребує енергоаудиту теплоенергопостачання
об’єкта.

## Slide 11: РОЗРАХУНОК ТЕПЛОНАСОСНОЇ УСТАНОВКИ
Тепло-насосна установка для автономного тепло забезпечення (рис. 6) здійснює зворотній термодинамічний цикл на низько киплячій робочій речовині, одержуючи поновлювану низько потенційну теплову енергію з навколишнього середовища.
Рисунок 6 – Теплонасосна установка для автономного опалення СЗОШ №27

## Slide 12
Зниження витрат у системі теплопостачання
 |  | Питома вартість, грн./м2 | Ефективна площа, м2 | Затрати, тис.грн
Утеплення | Зовнішніх стін | 900 | 2218,5 | 1996,65
 | Підвалу | 600 | 1217 | 730,2
 | Горища | 1200 | 1217 | 1460,4
Зняття шару покриття радіаторів |  | 100 | 266,5 | 26,65
Теплоізоляція труб |  | 30 | 40 | 1,2
Разом |  | 4215,1 |  | 
Таблиця 4 – Питома вартість енергоефективних заходів та затрати на впровадження

## Slide 13: Дякую за увагу !