## Slide 1
Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Доповідь
до захисту магістерської кваліфікаційної роботи на тему:
“Оптимізація розподільної мережі 0,4 кВ за втратами активної потужності”
Доповідач: ст.гр. ЕМ-14м
Хоменко О.О.
Науковий керівник: канд.техн.наук, професор
Терешкевич Л. Б.
Вінниця 2015

## Slide 2
2
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Однією із головних характеристик будь-якої продукції є її якість. Це твердження також стосується і електроенергії. Одним із таких показників, згідно ГОСТ 13109-97, є коефіцієнт несиметрії напруги по зворотній та нульовій послідовності. Наявність несиметрії призводить до ряду небажаних явищ: зростання додаткових втрат в мережах та елементах електрообладнання; скорочення експлуатаційного терміну служби електрообладнання; збою в роботі електронного обладнання та пристроїв релейного захисту і автоматики; погіршення показників технологічних процесів на промислових підприємствах; негативного впливу на лінії зв'язку та пристрої автоблокування на електрифікованому транспорті; появи небезпечних рівнів наведених напруг на проводах ліній електропередач, що будуються.
Живлячі мережі 0,4 кВ енергопостачальних компаній мають розгалужений характер, а споживачі, які від них отримують електроенергію, розподілені нерівномірно, а також приєднуються як на фазну, так і на лінійну напругу. Рівномірний розподіл споживачів між напругами мережі можна виконати способом внутрішнього симетрування, який не потребує додаткових капітальних вкладень. Це дозволить зменшити несиметрію режиму та знизить негативний вплив вище наведених явищ.

## Slide 3
3
МЕТА, ЗАДАЧІ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є зниження додаткових втрат активної потужності, зумовлених несиметрією режиму, що створюється електроприймачами, під’єднаними як до фазних, так і до лінійних напруг вузла мережі, шляхом впровадження системи заходів внутрішнього симетрування однофазних навантажень.
Основними задачами дослідження є такі:
  провести аналіз стану наукових досліджень з питань оптимізації електричної мережі 0,4 кВ;
  дослідити можливості впливу на параметри несиметрії електричного режиму однофазних навантажень;
  запропонувати можливий підхід до вирішення задачі оптимізації електричної мережі 0,4 кВ з несиметричним навантаженням;
  розробити математичні моделі внутрішнього симетрування режиму в лінії з однофазними навантаженнями та алгоритм розрахунку оптимального рішення.
Об’єкт дослідження – процес внутрішнього симетрування однофазних навантажень в чотири провідних розподільних мережах.
Предмет дослідження – математичні моделі внутрішнього симетрування однофазних навантажень в чотирипровідних розподільних мережах 0,4 кВ.

## Slide 4
4
АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ
Втрати електричної енергії в розподільних мережах є одним із інтегральних показників, який одночасно оцінює: технічний стан мережі і її відповідність електричним навантаженням; досконалість систем обліку та вимірювання; рівень технічної експлуатації; стан якості електричної енергії; наявність оптимізуючих пристроїв та ефективність їх використання.
Експлуатація мереж 10 та 0,4 кВ енергопостачальних компаній характеризується несиметричним режимом їх роботи.
Чисельні дослідження, присвячені аналізу режимів роботи мереж низької напруги показали, що несиметрія струмів обумовлена роботою комунально-побутового навантаження, основну частину якого складають нерівномірно розподілені однофазні електроприймачі, що мають випадковий характер їх вмикання.
Одним із способів зменшення додаткових втрат електричної енергії є метод внутрішнього симетрування. Задача внутрішнього симетрування є вирішеною для цілої множини випадків вченими України та зарубіжжя, проте поза увагою залишився випадок, коли до вузла електричної мережі під’єднуються електроприймачі як до лінійної, так і до фазної напруг.
Метод внутрішнього симетрування є одним з найбiльш економічно вигiдних шляхiв зниження неcиметpiї, оскільки для своєї реалізації не потребує додаткових капітальних затрат, у порівнянні із методами зовнішнього симетрування, для реалізації, яких необхідно застосовувати додаткові пристрої.

## Slide 5
5
Рисунок 1 - Поопорна схема ПЛ-0,4 кВ, ТП-125, с.Луги
МОЖЛИВІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
Ієрархія задач внутрішнього симетрування в чотирипровідних розподільних мережах
Рисунок 2 - Спрощена характерна схема розподільної мережі 0,4 кВ енергопостачальної компанії
Електричні режими вузлів навантаження формують режими в магістральних лініях, а останні – трансформаторної підстанції. Виходячи із згаданого принципу формування електричного режиму, можна встановити, що найбільш високим ієрархічним рівнем є ТП, далі магістральна лінія, і, накінець, самий низький рівень із тих, які розглядаються, - вузол навантаження.

## Slide 6
6
Логічна схема вирішення задачі оптимізації розподільної мережі вцілому
Оптимальне завантаження розподільної мережі по фазах, досягається лише за умови реалізації розв’язків всіх розглянутих підзадач. Впровадження будь-якої із підзадач також буде супроводжуватись позитивним ефектом.
В даній роботі вирішується підзадача оптимального під‘єднання групи однофазних електроприймачів до вузла мережі. Серед таких електроприймачів є електроприймачі напругою 380 В і вони мають бути під‘єднаними до лінійної напруги і напругою 220 В, що мають бути під‘єднаними до фазної напруги. Така задача залишається не вирішеною.

## Slide 7
7
Критерії вирішення технічної задачі оптимізації розподільної мережі
За своєю сутністю дана задача є оптимізаційною задачею розподілу навантажень, оскільки, з множини можливих допустимих розв’язків тільки один забезпечить максимальний симетруючий ефект. Розв’язання оптимізаційних задач можливе за допомогою застосування методів дослідження операцій, методологія яких передбачає побудову математичної моделі.
За кількісний критерій ефективності доцільно прийняти параметри режиму, які визначають збитки від несиметрії (збитки або їх складові функціонально залежать від даних параметрів).
Існує ряд параметрів електричного режиму, які дозволять здійснювати оцінку стану несиметрії в чотирипровідній електричній мережі.
Такий критерій (параметр) можна запропонувати і до задачі внутрішнього симетрування – це сумарні додаткові втрати активної потужності, зумовлені несиметрією режиму визначаються за формулою:
Додаткові втрати потужності в елементах системи живлення, які взяті як критерій ефективності вирішення задачі, визначаються струмами зворотної та нульової послідовностей за відомими формулами:
де та - струми зворотної та нульової послідовностей в лінії живлення відповідно.

## Slide 8
8
Аналітичні залежності та для електроприймачів, які під‘єднуються до фазних напруг
Рисунок 3 – Схеми приєднання однофазних навантажень до фазної напруги і векторні діаграми.
(1)
(2)

## Slide 9
9
Аналітичні залежності для електроприймачів, які під‘єднуються до лінійних напруг
Рисунок 4 – Схеми під‘єднання однофазного навантаження до лінійних напруг та векторні діаграми
(3)

## Slide 10
10
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ, ЩО ВРАХОВУЮТЬ ВПЛИВ НА ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ
Прийняття технічного рішення з оптимізації мережі 0,4 кВ можливе при наявності необхідних математичних моделей.
Розроблені в розділі 3 математичні моделі дають можливість прийняти рішення з під‘єднання до вузла мережі групи однофазних електроприймачів, серед яких є електроприймачі, що вмикаються до фазної напруги 220 В та до лінійної – 380 В.
Такий склад електроприймачів здійснює особливий вплив на електричну мережу. Електроприймачі, під‘єднанні до фазної напруги генерують струми зворотної та нульової послідовностей, а ті, що під‘єднанні до лінійної напруги – лише струми зворотної послідовності. Тому рішення про під‘єднання електроприймачів по кожній із зазначених груп має бути погодженими.
Кінцеве рішення пропонується приймати в два етапи. На першому етапі, використовуючи відповідну математичну модель, - визначається оптимальне під‘єднання до вузла мережі електроприймачів, які вмикаються на лінійну напругу, на другому, за іншою математичною моделлю – визначається оптимальне під‘єднання електроприймачів до фазних напруг 220 В. Отримані рішення на цих етапах, погоджуються, забезпечуючи при цьому мінімум струму зворотної послідовності, що створюється усіма однофазними електроприймачами. Мінімум струму нульової послідовності забезпечується при оптимальному під’єднанні електроприймачів до фазних напруг і погодження рішень, що виконується на завершальному етапі, на їх значення не впливає.

## Slide 11
11
Математична модель внутрішнього симетрування групи електропримачів, які під‘єднуються до лінійних напруг
Таблиця 1 - Вихідна інформація математичної моделі
(5)
Вектор змінних:
Математична модель оптимального під’єднання групи електропримачів, які під‘єднуються до лінійних напруг до вузла навантаження:

## Slide 12
12
Математична модель внутрішнього симетрування групи електропримачів, які під‘єднуються до фазних напруг
Таблиця 2 - Вихідна інформація математичної моделі
Вектор змінних:
(6)
Математична модель оптимального під’єднання групи електропримачів, які під‘єднуються до фазних напруг, до вузла навантаження: :

## Slide 13
13
Обчислювальний метод для аналізу розроблених математичних моделей
Всі оптимізаційні методи передбачають пошук найкращого рішення здійснювати, виконуючи обмежений цілеспрямований перебір варіантів. Якщо оптимізаційна задача в неперервних змінних, то кількість варіантів допустимого розв’язку безмежна і найкращий (або близький до такого) може бути знайдено лише цілеспрямованим перебором варіантів. Так шукається розв’язок в задачах лінійного, нелінійного, квадратичного програмування.
Задача, яку необхідно вирішити, це квадратична задача цілковито цілочислового програмування. Така задача має обмежену (хоча в деяких випадках і велику) кількість варіантів вирішення. Так задача внутрішнього симетрування групи однофазних навантажень має 3N варіантів допустимих розв’язків, де N – кількість однофазних навантажень, що під’єднані до вузла електричної мережі. Кількість варіантів для підзадачі під‘єднання групи однофазних навантажень до лінійної напруги становить , і для групи під‘єднаних до фазної напруги також , де - кількість електроприймачів, що під‘єднуються до лінійної напруги, - те саме до фазної напруги. Такі задачі цілочислового програмування можна вирішувати шляхом суцільного перебору всіх можливих розв’язків, автоматизувавши процес розрахунку.
Розроблений метод суцільного перебору можливих варіантів передбачає збір вхідної інформації, необхідної для формалізації математичних моделей в числовому вигляді. Такою інформацією є параметри в фазних координатах для кожного навантаження.

## Slide 14
14
Рисунок 7 - Алгоритм суцільного перебору допустимих розв‘язків для визначення оптимального під‘єднання однофазних електроприймачів до лінійної напруги.
Рисунок 8 - Алгоритм для визначення оптимального під‘єднання однофазних електроприймачів до фазної напруги шляхом суцільного перебору варіантів
Таблиця 3 - Варіанти під’єднання однофазних навантажень до вузла електричної мережі

## Slide 15
15
Приклад, що демонструє ефективність проведених досліджень
Рисунок 9 - Електрична мережа та її параметри для розрахунку прикладу
Результатами проведених розрахунків є оптимальні вектори під’єднання групи навантажень до фазних напруг:
Оптимальні вектори під’єднання групи навантажень до лінійних напруг до вузла мережі:
Таблиця 4 - Результати суцільного перебору варіантів під‘єднання електроприймачів до фазних напруг
Таблиця 5 - Результати розрахунку усіх варіантів під’єднання ЕП на лінійну напругу

## Slide 16
16
Погодження рішень з внутрішнього симетрування електроприймачів, що під’єднуються до фазних та лінійних напруг
Рисунок 10 - Алгоритм погодження оптимальних рішень з під’єднання групи однофазних електропримачів до фазних та до лінійних напруг
Взаємна орієнтація оптимальних під’єднань групи ЕП, під’єднуваних до лінійних напруг на кінцеві результати по нульовій послідовності не позначається. Результуючий струм зворотної послідовності в лінії живлення навпаки змінюється в залежності від зазначеної орієнтації. Він може зростати і навпаки – зменшуватись в порівнянні із струмами, які утворюються ЕП, які під’єднані до фазних напруг та до лінійних.
Оптимальну взаємну орієнтацію двох груп несиметричних ЕП можна здійснити за таким алгоритмом.
Таблиця 6 – Результати погодження рішень

## Slide 17
17
ТЕПЛОВА ЧАСТИНА
Системний аналіз приводів теплонасосних установок
В теплоенергетиці однією із гострих проблем є енергозбереження паливно-енергетичних ресурсів, ціни на які зростають. У зв’язку з цим для відновлення конкурентно здатності наявних систем теплопостачання необхідно їх максимально модернізувати.
Найбільший ефект в енергозбереженні забезпечують комбінована когенераційно – теплонасосна технологія. використання біопаливних технологій, в якості робочого тіла когенераційних станцій, яке є більш екологічних екологічним, а іноді більш дешевими порівняно з типовим паливом (газ, дизельне пальне та ін.)
Порівняльна таблиця вартості палива станом на серпень 2015 р.
 | Дизельне пальне | Природний газ | Біодизель В20 | Біогаз
Вартість, у.о./кг (м^3) | 1,15 | 0,46 | 1,3 | 0,4

## Slide 18
На основі огляду та аналізу робіт, які присвячені дослідженням з даних тем, ми склали таблицю для системного аналізу варіантів виконання КГУ та вибору із них найкращого.
 | Капіталовкладення, млн.у.о. | Затрати на паливо, млн. у.о./рік | Затрати на капітальний ремонт, млн. у.о | Моторесурс, год | Рівень негативного впливу на персонал,% | Ймовірність безвідмовної роботи, в.о. | Кількість капітальних ремонтів за 10років | Викиди СО2 +NO2, тон/рік | Теплова потужність, кВт | Електрична потужність генератора, кВт
ГПД на біогазі | 6,6 | 2,61 | 2,64 | 240000 | 57,5 | 0,96 | 1 | 2373 | 4160 | 4300
ГПД на біодизелі В20 | 6,6 | 6,56 | 2,64 | 240000 | 57,5 | 0,96 | 1 | 12579 | 4160 | 4300
ГПД на природному газі | 6,6 | 2,79 | 2,64 | 240000 | 57,5 | 0,96 | 1 | 2266,79 | 4160 | 4300
ГПД на дизелі | 6,6 | 4,61 | 2,64 | 240000 | 57,5 | 0,96 | 1 | 10524 | 4160 | 4300
18
 | ГПД на ДП | ГПД на природному газі | ГПД на біодизелі В20 | ГПД на біогазі
Функція корисності | 0,66 | 0,8 | 0,4 | 0,82

## Slide 19
Дане дослідження проводилось для підприємства ПАТ “МАЯК”, і модернізація системи теплопостачання полягає у наступному:
- встановлення ГПД на біогазі (+4160 кВт теплової енергії, +4300 кВт -електричної);
- встановлення ТНУ з електроприводом приводом від ГПД (- 4300 кВт електричної енергії, +10232 кВт теплової);
В результаті отримуємо 14,392 МВт теплової енергії.
19
КОГЕНЕРАЦІЙНА УСТАНОВКА
СИСТЕМА ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ПАТ“МАЯК”
-4300
ТЕПЛОНАСОСНА УСТАНОВКА

## Slide 20
20
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
Електрична мережа буде безпечно працювати в діапазоні зміни магнітуди від 0 до 8,26 балів за шкалою Ріхтера.
Показник | Розмірність | Числове значення
Прибуток | млн. у.о./рік | 3,34
Капіталовкладення | млн. у.о. | 9,83
Термін окупності | років | 2,9
Таблиця 6 – Економічні показники остаточного варіанту

## Slide 21
21
НАУКОВА НОВИЗНА ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Наукова новизна одержаних результатів роботи.
Отримали подальший розвиток методи внутрішнього симетрування однофазних навантажень в чотири провідній електричній мережі, що дозволяє зменшити втрати активної потужності та знизити несиметрію напруги.
Практичне значення одержаних результатів.
Впровадження розробленої системи заходів дозволяє:
знизити додаткові втрати активної потужності від несиметрії режиму в чотирипровідних розподільних мережах;
покращити показники якості електричної енергії в чотирипровідній електричній мережі;
створити програмне забезпечення для автоматизованої системи управління несиметрією режиму в чотирипровідній розподільній мережі.

## Slide 22
22
ВИСНОВКИ
Проведений аналіз технічної літератури свідчить, що можна суттєво поліпшити стан електричної мережі шляхом внутрішнього симетрування однофазних навантажень. Задачею внутрішнього симетрування займалось багато дослідників, але загальний підхід до вирішення всього комплексу таких взаємопов’язаних задач для складної електричної мережі залишився не розробленим, а також не розглядались окремі випадки, наприклад коли частина однофазних навантажень під’єднується до фазних, а частина до лінійних напруг.
Можливим підходом до оптимізації розподільної електричної мережі 0,4 кВ є підхід, що базується на вирішенні послідовності під задач внутрішнього симетрування для різних ієрархічних рівнів: спочатку на рівні вузла навантаження, потім на рівні магістральної лінії, а далі на рівні ТП.
Розроблені математичні моделі, що дозволяють найкращим чином під’єднати групу однофазних електроприймачів, серед яких є електроприймачі з номінальною напругою 380 В та 220 В до одного вузла мережі. Одна із моделей дозволяє прийняти рішення по групі електроприймачів, що під’єднуються до фазних напруг, а інша – до лінійних.
Отримані розв’язки необхідно погодити і це можна виконати за розробленим алгоритмом.
Розроблено алгоритм розрахунку оптимального рішення, який оснований на на суцільному переборі однієї третини можливих варіантів.

## Slide 23
Дякую за увагу