## Slide 2: Генплан Тульчинської філії ТОВ «ТЕРРА ФУД»

## Slide 3: Однолінійна схема електропостачання підприємства

## Slide 4: Схема цехової мережі компресорного цеху

## Slide 5: Існуюча теплова схема котельні

## Slide 6: Розрахунок існуючої теплової схеми підприємства
Найменування | Розмірність | Опалювальний період | Міжопалювальний період
Система теплофікації, Dоп (Dмо) | кг/с | 0,6 | 0,138
Необхідна паровидатність котельні, D0 | кг/с | 2,283 | 1,814
Витрата живильної води, Gжв | кг/с | 2,352 | 1,869
Кількість зворотного конденсату, що надходить в деаератор, Gзк | кг/с | 1,98 | 1,518
Витрата додаткової води, Gдв | кг/с | 0,372 | 0,351
Витрати в деаераторі, Dд | кг/с | 0,06 | 0,053
Теплова потужність котельні, Qк | МВт/рік | 5,42 | 4,181
Витрата робочого палива в котельні, Вроп | м3/с | 0,165 | 0,127
Витрата робочого палива, Воп | тис. м3/рік | 2673 | 1948
Витрати на паливо, Zпоп | млн. грн/рік | 5,9875 | 4,3635
Витрата електричної енергії на власні потреби котельні та підприємства, Еоп | МВтгод/рік | 2835 | 2683,8
Витрати на електроенергію, Zеоп | млн. грн/рік | 2,183 | 2,06653
Витрата коштів на енергоносії, Zоп | млн. грн/рік | 8,1705 | 6,43

## Slide 7: Техніко-економічні показники всіх варіантів модернізації схеми теплопостачання
 | Існуюча схема | З ПК – модернізованим паровим котлом | З ТНУ для ГВП | З ТО - повятрянагрівачем | Котли на вугіллі | З ЕК - електрокотлом
Потужність опалення, МВт | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08
Потужність гарячого водопостачання, МВт | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32
Потужність споживачів пари, МВт | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17
Електрична потужність підприємства | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63
Витрата газу, тис. м3/рік | 4621 | 4390 | 4464 | 4588 | - | -
Витрата вугілля, тонн/рік | - | - | - | - | 6645 | -
Витрата електроенергії, Мвт*год/рік | 5518,8 | 5238 | 875 | - | 1,3 | 3,15
Витрати на паливо, млн. грн./рік | 31 | 29,45 | 29,95 | 30,8 | 23,3 | -
Витрати на електроенергію, млн. грн./рік | 7,94 | 7,54 | 1,26 | - | 1,89 | 4,536
Сумарні річні витрати на паливо та електроенергію, млн..грн | 38,937 | 36,99 | 31,21 | 30,8 | 25,19 | 4,536
Капіталовкладення, млн..грн | - | 1,506 | 2,2156 | 0,1187 | 6,4 | 1,29
Економія коштів, млн.грн | - | 0,465 | 3,48 | 0,22 | 4,8 | 1,05
Термін окупності, років | - | 3,2 | 3,3 | 0,54 | 3,3 | 5,76

## Slide 9: Впровадження системи енергоменеджменту на підприємстві

## Slide 10
організовує збір первинних даних про витрати енергії підприємством в цілому та окремими цехами, а також про параметри, що визначають енерговитрати
Складає енергобаланс підприємства
Складає звіти про енерговитрати в цехах
Контролює:
виконання програми енергозбереження
виконання завдань в системі енергоменеджменту
стан контрольно-вимірювального устаткування
процес навчання персоналу в сфері енергозбереження
Аналізує:
стан споживання енергоресурсів в цехах
потенціал енергозбереження, що технічно досягається
енергобаланси підприємства
значення питомих витрат енергії
рівень фінансових витрат на придбання енергоресурсів
порядок заохочення персоналу шахти за високі показники енергоефективності
Служба енергетичного менеджменту

## Slide 11
Готує пропозиції з управління енерговикористанням в цехах до:
зниження питомих енерговитрат
упровадження енергозберігаючих заходів
удосконалення системи енергоменеджменту
Здійснює нормування витрат енергії на роботи, що виконуються в окремих цехах
Інформує керівництво про показники ефективності роботи підприємства, запропоновані заходи у сфері енергозбереження, перспективні плани підвищення енергетичної ефективності

## Slide 12
Головний енергетик
підприємства
Забезпечує безперебійне постачання підприємства електричною і тепловою енергією
Забезпечує своєчасне укладення договорів на використання електричної і теплової енергії
Вносить пропозиції з розробки норм витрат, заходів і контролює виконання норм витрат енергії, заходів щодо економії електроенергії, тепла і палива
Вносить пропозиції до заохочення працівників служби
Позиції типової посадової інструкції

## Slide 13
Головний енергетик
підприємства
Здійснює безпосереднє керівництво службою енергоменеджменту Тульчинської філії ТОВ «ТЕРРА ФУД»
Забезпечує нормальне функціонування технічних засобів, що задіяні в роботі системи енергоменеджменту
Вносить пропозиції до заохочення енергоменеджера за високі показники в роботі
Аналізує стан справ з енерговикористання на підприємстві і сумісно з енергоменеджером інформує про це на нарадах
Позиції, які слід додатково ввести