## Slide 1: МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Інститут автоматики, електроніки та комп´ютерних систем управління
Магістерська кваліфікаційна робота на тему:
Науковий керівник: к.т.н.,доцент Возняк О.М.
Виконав ст. гр. МВТ-14м Мамчур М.А.
Notes: <number>

## Slide 2
Актуальність теми: Дана тема є досить актуальною, так як у зв’язку з бурхливим розвитком технічних засобів – мікропроцесорної техніки і персональних електронно-обчислювальних машин, функціональні можливості яких дають змогу використовувати найдосконаліші методи систем контролю температури і управління в системах опалення і гарячого водопостачання. Застосування мікропроцесорної техніки дозволяє підвищити точність контролю температури, та зменшити виробничі втрати продукції.
Мета роботи: є створення мікропроцесорної системи при застосуванні якої знизиться собівартість теплової енергії за рахунок спрощення апаратурної реалізації, вдосконалення системи регулювання, підвищення метрологічних характеристик.

## Slide 3
Параметри | Одиниця вимірювання | Аналог | Нова розробка
Діапазон вимірювання температури |  | -50…+100 | -50…+100
Похибка вимірювання | % | 0,5 | 0,1
Число каналів | – | 6 | 3
Надійність (середнє напрацювання на відмовлення) | Годин | 40000 | 50000
Напруга живлення | В | 220 | 220
Споживана потужність | Вт | 12 | 9
Зв’язок з ПК | – | RS-232 | RS-485
Довжина лінії зв’язку з ПК | М | до 1000 | до 1000
Експлуатаційні витрати | грн./ рік | 2225,68 | 1483,12
Ціна | грн. | 4500 | 3000
Порівняльний аналіз технічних показників нової розробки і аналога

## Slide 4: Схема регулювання

## Slide 5: Структурна схема мікропроцесорної системи гарячого водопостачання

## Slide 6: Електрична принципова схема мікропроцесорної системи гарячого водопостачання

## Slide 7
Рівняння перетворення:
I=58 mA;
R0=100 Oм;
α=0,00428 °С-1;
U0= 5 B;
К=2;
n=8.
Датчик температури ТСП - 1288
- Діапазон вимірювання від -50 °С до +100 °С;
- опір при 0°С дорівнює 100 Ом;
- абсолютна похибка датчика дорівнює ±0,5°С;
- розмір датчика: діаметр 4мм, довжина 30мм;
- поверхня із нержавіючої сталі;
- температурний коефіцієнт дорівнює 0,00428 °С-1.

## Slide 8
Блок-схема роботи мікроконтроллера для системи опалення
Температура води опалення, ˚C | Температура навколишнього середовища, ˚C
+ 40 ≤ Т < + 60 | + 3 < Т ≤ + 8
+ 45 ≤ Т < + 60 | - 2 < Т ≤ + 3
+ 50 ≤ Т < + 60 | - 7 < Т ≤ - 2
+ 55 ≤ Т < + 75 | - 12 < Т ≤ - 7
+ 60 ≤ Т < + 75 | - 17 < Т ≤ - 12
+ 65 ≤ Т < + 75 | - 22 < Т ≤ - 17
+ 70 ≤ Т < + 90 | - 27 < Т ≤ - 22
+ 75 ≤ Т < + 90 | - 27 < Т ≤ - 32
+ 80 ≤ Т < + 90 | Т ≤ - 32

## Slide 9
Статичні метрологічні характеристики мікропроцесорної
системи гарячого водопостачання
U = І  R0   t

## Slide 10: Дякую за увагу!