## Slide 1
Вінницький національний технічний університет
Факультет електроенергетики та електромеханіки
Кафедра електричних станцій та систем
Магістерська кваліфікаційна робота
на тему:”Оптимальне керування потоками потужності в
електричних мережах електроенергетичних систем”
Виконав: студент групи ЕСМ-14м
Дресвянкін В. С
Керівник: к.т.н., доцент каф. ЕСС
Кулик В.В

## Slide 2
Метою роботи є підвищення ефективності оптимального керування нормальними режимами електричних систем за критерієм мінімуму втрат електроенергії шляхом вдосконалення на основі моделювання неоднорідності ЕС методів та засобів компенсації її негативного впливу.
Відповідно до вказаної мети в роботі розв’язуються такі основні задачі:
– дослідження математичної моделі неоднорідності ЕС;
– вдосконалення методу оптимального керування нормальними режимами ЕС
– розроблення алгоритму формування законів оптимального керування нормальними режимами ЕС для компенсації впливу неоднорідності.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вдосконалено метод формування законів оптимального керування потоками потужності в електроенергетичних системах шляхом урахування впливу статичних характеристик навантаження та температурних залежностей опору ЛЕП, що дозволило підвищити адекватність формування керувальних впливів для регулювальних пристроїв силових трансформаторів.
2

## Slide 3
3

## Slide 4: Оптимальний струморозподіл
Функція Лагранжа для (1) з урахуванням рівнянь зв'язку (2)
Задача визначення струмів, які забезпечують мінімум втрат активної потужності в ЕС може бути сформульована таким чином:
за умови :
(2)
(1)
Побудуємо практичний алгоритм визначення оптимальних струмів у вітках і генеруючих вузлах:
4

## Slide 5
де k', k'' – вектори дійсних та уявних складових коефіцієнтів трансформації.
(1)
Закони оптимального керування трансформаторами з РПН
Останній вираз коефіцієнтів трансформації для системи автоматичного керування є законом оптимального керування нормальними режимами ЕС. З урахуванням фактору часу вони записуються в таким чином :
Кінцеві розрахункові формули законів оптимального керування трансформаторами з РПН з урахуванням приведення параметрів ЕС до напруги базисного вузла мають вигляд:
де Uбд – діагональна матриця, кожний елемент якої дорівнює напрузі базисного вузла.
(2)
- у відносних одиницях
- у іменованих одиницях
5
Вектор оптимальних коефіцієнтів трансформації:

## Slide 6: Врахування температурних залежностей активних опорів струмоведучих частин електричних мереж
Активний опір віток ЛЕП
Додатковий опір провідника, що зумовлений впливом температури навколишнього середовища та струмового навантаження визначаєтся:
Виконуємо поділ на складові та виконуємо перетворення:
6
(1)

## Slide 7: Врахування залежності навантаження ЕЕС від рівнів напруги
– задаючий струм і-го вузла, розрахований за поточними потужностями навантаження (генерування);
– поправка до задаючого струму і-го вузла, за рахунок статичної характеристики навантаження
Статичні характеристики навантаження можна подати так:
7

## Slide 8
Параметр | Режим |  | 
 | 1 | 2 | 3
Втрати потужності у початковому стані Р, МВт | 9.22 | 8.95 | 14.24
Метод оптимізації потокорозподілу в ЕС з урахуванням коефіцієнтів трансформації трансформаторів у явному вигляді |  |  | 
Втрати потужності у оптимізованому стані Ро, МВт | 8.68 | 8.53 | 13.18
Зниження втрат потужності dР, | 0.54 5.9% | 0.42 4.7% | 1.06 7.4%
Сумарна кількість перемикань РПН | 4 | 4 | 8
Середня ефективність одного перемикання РПН, МВт/перемик. | 0.11 | 0.10 | 0.13
Метод оптимізації потокорозподілу в ЕС з приведенням параметрів ЕС до базисної напруги |  |  | 
Втрати потужності у оптимізованому стані Ро, МВт | 8.72 | 8.61 | 13.48
Зниження втрат потужності dР, | 0.5 5.4% | 0.34 3.8% | 0.76 5.3%
Сумарна кількість перемикань РПН | 3 | 3 | 8
Середня ефективність одного перемикання РПН, МВт/перемик. | 0.16 | 0.11 | 0.09
Економічні втрати потужності Ре, МВт | 7.84 | 7.51 | 10.62
Порівняльна таблиця результатів застосування методів оптимізації потокорозподілу в ЕС для прикладу ЕС 110–220 кВ
Параметр | Режим |  | 
 | 1 | 2 | 3
Втрати потужності у початковому стані Р, МВт | 94.10 | 81.69 | 201.29
Метод оптимізації потокорозподілу в ЕС з урахуванням коефіцієнтів трансформації трансформаторів у явному вигляді |  |  | 
Втрати потужності у оптимізованому стані Ро, МВт | 89.98 | 78.15 | 189.05
Зниження втрат потужності dР, | 4.12 4.4% | 3.54 4.3% | 12.24 6.1%
Сумарна кількість перемикань РПН | 6 | 8 | 14
Середня ефективність одного перемикання РПН, МВт/перемик. | 0.69 | 0.44 | 0.87
Метод оптимізації потокорозподілу в ЕС з приведенням параметрів ЕС до базисної напруги |  |  | 
Втрати потужності у оптимізованому стані Ро, МВт | 90.18 | 78.98 | 192.24
Зниження втрат потужності dР, | 3.92 4.2% | 2.71 3.3% | 8.76 4.4%
Сумарна кількість перемикань РПН | 6 | 6 | 12
Середня ефективність одного перемикання РПН, МВт/перемик. | 0.65 | 0.45 | 0.73
Економічні втрати потужності Ре, МВт | 65.32 | 62.47 | 145.75
Порівняльна таблиця результатів застосування методів оптимізації потокорозподілу в ЕС для прикладу ЕС 110–750 кВ ПЗЕС
8

## Slide 9
 | Зменшення вартості втрат електроенергії, тис. грн. |  | 
 | Режим 1 | Режим 2 | Режим 3
Метод приведення пасивних параметрів до базисної напруги для ЕС 110–220 кВ | 1855 | 1261 | 2819
Економіна ефективність одного перемикання тис. грн./пер. | 1,7 | 1,1 | 0,9
 | Зменшення вартості втрат електроенергії, тис. грн. |  | 
 | Режим 1 | Режим 2 | Режим 3
Метод оптимізації потокорозподілу в ЕС з урахуванням коефіцієнтів трансформації трансформаторів у явному вигляді для ЕС 110–220 кВ. | 2003 | 1558 | 3932
Економіна ефективність одного перемикання тис. грн./пер. | 1.4 | 1.1 | 1.3
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
9
Зміна вартості втрат електроенергії:

## Slide 10
 | Зменшення вартості втрат електроенергії, тис. грн. |  | 
 | Режим 1 | Режим 2 | Режим 3
Метод оптимізації потокорозподілу в ЕС з приведенням параметрів ЕС до базисної напруги для ЕС 110–750 кВ | 14543 | 10054 | 32499
Економіна ефективність одного перемикання тис. грн./пер. | 6.7 | 4.6 | 7.4
 | Зменшення вартості втрат електроенергії, тис. грн. |  | 
 | Режим 1 | Режим 2 | Режим 3
Метод оптимізації потокорозподілу в ЕС з урахуванням коефіцієнтів трансформації трансформаторів у явному вигляді для ЕС 110–750 кВ | 15285 | 13133 | 45410
Економіна ефективність одного перемикання тис. грн./пер. | 6.9 | 4.5 | 8.9
10

## Slide 11
ВИСНОВКИ
У роботі наведене нове вирішення актуальної задачі підвищення ефективності транспортування та розподілу електроенергії електричними мережами ЕС, що виявляється у вдосконаленні методу оптимального керування нормальними режимами ЕС з урахуванням термічної нестабільності опорів ЛЕП та статичних характеристик навантаження.
1. Проаналізовано математичні моделі неоднорідної ЕС у яких коефіцієнти трансформації трансформаторів та автотрансформаторів зв’язку враховані у явному вигляді, що дає можливість враховувати вплив зрівнювальних струмів від незбалансованих коефіцієнтів трансформації на оптимальність потокорозподілу в ЕС. Вказані моделі можуть бути використані для удосконалення засобів автоматизації оптимального керування нормальними режимами ЕС.
2. Вдосконалено метод формування законів оптимального керування коефіцієнтами трансформації, що забезпечує підвищення адекватності функціонування систем автоматичного керування і, таким чином, дозволяє більш ефективно використовувати наявні регулювальні пристрої з метою зменшення втрат активної потужності в електричних системах.
3. Розроблено алгоритм визначення критеріїв подібності, що базується на характерних властивостях розроблених моделей нормальних режимів неоднорідних ЕС. Це дозволило підвищити ефективність процесу формування та адаптації законів оптимального керування потоками потужності в ЕС.
4. Працездатність та ефективність запропонованих у роботі методів і алгоритмів, була перевірена шляхом проведення розрахунків з керування потокорозподілом реальних електроенергетичних систем.
5. Розглянуто економічний вплив на ЕС двох методів керування перетоками потужності в електричних мережах і вибрано кращий з них. Кращим виявився метод оптимізації потокорозподілу в ЕС з урахуванням коефіцієнтів трансформації трансформаторів у явному вигляді
6. Визначено небезпечні фактори, які впливають на оперативно-ремонтний персонал, який обслуговує обладнання підстанцій, а також технічні рішення з гігієни праці і виробничої санітарії, а саме допустимі параметри мікроклімату, склад повітря робочої зони, виробниче освітлення, шум і вібрацію. Проведена оцінка стійкості роботи електричних мереж в умовах впливу іонізуючих випромінювань і в умовах дії електромагнітного імпульсу. Розроблено заходи по підвищенню стійкості роботи електричних мереж в умовах надзвичайних ситуацій
11

## Slide 12
ДОПОВІДЬ ЗАКІНЧЕНО.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!