## Slide 1: Електропривод установки насосної станції подачі холодної води у водопровідну мережу житлового комплексу
Виконав: студент групи ЕПАcп-14з.н. Ротар О.Ю.

## Slide 4
Техніко-економічне порівняння варіантів систеп елеткрпориводів |  |  |  | 
Показники | Тип системи |  |  | 
 | ТРН-АД | ПЧ-АД | АВК | ПЧ-СД
Потужність двигуна Рн, кВт | 110 |  |  | 
Вартість двигуна (Д), грн. | 32108 | 32108 | 32108 | 47830
Вартість системи керування (СК), грн. | 678109 | 84593 | 59360 | 86970
Капіталовкладення К=Д+СК, грн | 710217 | 116701 | 91468 | 134800
Еа | 0,1 |  |  | 
Амортизаційні відрахування Са = Еа ×К, грн. | 71022 | 11670 | 9147 | 13480
Ео | 0,015 |  |  | 
Витрати на обслуговування і ремонт Со = Ео × К, грн. | 10653 | 1751 | 1372 | 2022
Вартість електроенергії mo, грн/кВт год | 1,59 |  |  | 
Kоефіцієнт завантаження kз | 0,98 |  |  | 
Річний час роботи Тр, год | 8760 |  |  | 
ККД hд, % | 0,94 |  |  | 
Втрати потужності DР=kз ×Рн ×(1-hд/hд), кВт | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88
Коефіцєнт, що враховує діапазон регулювання кутової швидкості kw | 0,94 | 0,65 | 0,98 | 0,65
Кількість втраченої електроенергії за рік DW=DР*Тр*kw, кВт | 56660 | 39180 | 59071 | 39180
Витрати на електроенергію СDW = mo*DW, грн | 90089 | 62296 | 93922 | 62296
Собіварітсть С = Са + Со + СDW, грн. | 171764 | 75716 | 104441 | 77798
Нормативний коефіцієнт економічної ефективності Ен | 0,12 |  |  | 
Зведені витрати З = Ен ×К + С, грн. | 256 990 | 89 720 | 115 417 | 93 974

## Slide 16
Дякую за увагу!
Доповідь завершено.