## Slide 1: Диплломнаа рообота
Вінницький національний технічний університет Факультет електроенергетики та електромеханіки Кафедра електричних станцій та систем
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» на тему:
“Дослідження та аналіз статичної і динамічної стійкості електричних мереж ””
Виконав: студент 2 курсу ОПППС, групи ЕСМсп-14
напрямку підготовки 7.05070102 –
„Електричні системи і мережі”
Поліновський А.М.
Керівник: к.т.н., професор каф. ЕСС
Свиридов М.П
Вінниця 2015р

## Slide 2
Принципова схема простої електричної мережі та її заміщення
EC
U=const
Т-1
Т-2
Л-1
Л-2
G
Ро, Qо
Для такої електричної мережі характерні деякі спрощення і особливості:
В схемі заміщення простої електричної мережі нехтують активними опорами всіх елементів і ємнісними провідностями ліній електропередач.
Напруга на шинах приймальної системи, в яку передається потужність P0, залишається незмінною в будь яких режимах роботи електропер едачі. Така схема відповідає випадку , коли віддалена електрична станція працює на шини «системи нескінченної потужності».
В простій електричній мережі відсутні будь-які додаткові споживачі електроенергії, тобто активна потужність P0, яку генерує станція, передається до шин системи нескінченної потужності без її проміжного відбору.
Eq
xd
U=const
xп
Ро, Qо
Eq
xd
U=const
xп
Ро, Qо
xq
Id
Iq
а)
б)
E’
x’d
U=const
xп
Ро, Qо
UГ
xп
U=const
Ро, Qо
в) г)
Схема заміщення простої електропередачі з ТГ і ГГ і різними системами АРЗ: а) ТГ без АРЗ; б) ГГ без АРЗ; в)ТГ або ГГ з АРЗ ПД;
г) ТГ або ГГ з АРЗ СД
1

## Slide 3
Векторні діаграми простої електричної електричної мережі з ТГ і ГГ
Iаx’dΣ
IаxdΣ
Iрx’dΣ
IpxdΣ
+ j
- j
d
d
q
q
Iq
Uq=Ucos δ
Ix’dΣ
Ixп Iаxп
Iрxп
+1
-1
UГ
Eq
IdxdΣ
E’q
IxdΣ
Idx’dΣ
UГq
E’
Idxп
IqxdΣ
Ud=Usin δ
Id
I
Ip
Ia
δ
δ’
δп
δГ
ψ
φ
U
Iаx’dΣ
IаxqΣ
Iрx’dΣ
IpxqΣ
Idx’dΣ
IdxqΣ
+ j
- j
d
d
q
q
Iq
Uq=Ucos δ
UГq
E’q
EQ
IxqΣ
Ix’dΣ
Ixп Iаxп
Iрxп
+1
-1
UГ
E’
Idxп
Ud=Usin δ
Id
I
Ip
Ia
δ
δ’
δп
δГ
ψ
φ
IdxdΣ
IqxqΣ
Eq
U
2
d
Ix sin2    xq  cos2 
 x 
 d 
2

## Slide 4
Характеристики потужності з різними системами АРЗ
0
180
max
δ 90
PEq, в.о
0,834sinδ
PEq=0,834sinδ+0.103sin2δ
0.6
0.4
P0=0.3
0.2
δ, град
max Eq
0.8
P
0,103sin2δ
- 0.2
Характеристика потужності PEq  f  
гідрогенератора без АРЗ
max
 0.858  2.86.
0.3
з
P0
PEq
k 
90
0
180
δmax
1.357sinδ
PE’q, в.о
PE’q=1,357sinδ-0.171sin2δ
0.2
δ, град
0.4
P0=0.3
max E' q
P
-1.171sin2δ
- 0.2
1,2
1.0
0.8
0.6
Характеристика потужності PE' q  f 
гідрогенератора з АРЗ ПД
max
 1.379  4.66.
0.3
P0
PE'q
k 
з
3

## Slide 5
0
180
90 δmax
PE’q, в.о
2,568sinδ
δ, град
PE’q=2,568sinδ-0,803sin2δ
0.4
P0=0.3
max UГq
P
-0,803sin2δ
- 0.4
2.4
2.0
1.6
1.2
0.8
-0.8
Характеристика P
U Гq
 f гідрогенератора з АРЗ СД
max
 2.943  9.81
0.3
з
P0
k
PU
 Гq
4

## Slide 6
Правило площин і метод послідовних інтервалів при дослідженні динамічної стійкості
0
180
,град
P0
P, в.о
a
c
SПР
1 P1  P1max sin
2 P2  P2 max sin
m
b

f
кр

SМГ
e
max

0

уст

SГ
Кутові характеристики і площини прискорення S ПР , гальмування S Г і можливого гальмування S МГ
0 1
2
3
1
2
3
,град
P,в.о
Н H
max
P  P sin
A A
max
P  P sin
P( 0 )
( 1 )
P
P( 2 )
P0
P( 3 )
( 0 )
P A
( 1 )
P A
( 2 )
P A
( 3 )
P A
,
2
P0
1  k 
1
P1,
2    k 
3  2  k P2,
– – – – – – – – –
n  (n1)  k Pn1.
5

## Slide 7
Визначення граничного часу відключення коротких замикань
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
90
180
відкл
гран

кр
0.2
, град
0 1
 

Pнорм  f
PПА  f 
 
PКЗ  f 
P0  0.3
SПР
SМГ
P,в.о
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
90
180
відкл

гран кр
0.2
,град
0 1
 

Pнорм  f
PПА  f 
PКЗ  f 
P0  0.3
SПР
SМГ
Кутові характеристики електропередачі при K (3)
tãðàí  0,95 c
P,в.о
1.6
1
1
2
SМГ SПР
2
Кутові характеристики електропередачі K (1,1)
tãðàí  1,8 c
6

## Slide 8
Розрахунок паузи АПВ
ГГ
U=1
Т-1
Q0=0,218
Tjном=28.4 с
В
Т-2
Р0=0,3
xТ-1 =0,159
xТ-2 =0,187
x’d =0,48
В Л
А
xЛ1 =0,151 xЛ0 =2xЛ1
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
90
180
АПВ
гран

кр
0.2
,град
0 відкл
Pнорм  PАПВ  f  
PКЗ  f 
Pвідкл  0
P0  0.3
SПР
SМГ
Розрахункова схема електричної мережі
P,в.о
2
1
SПР
Кутові характеристики електропередачі
1800.121 1.449102
t АПВ  2(109.81 15.879)3.14  208.761 рад  0,664
гран
с.
7

## Slide 9
Статична стійкість електроприводу
M

М
д
'
М
д
М
д
"
МС  Мд
МС '  Мд '
МO1
МС
b
c
d a
f g
h
na
na '
Робота статично стійкого електроприводу

М
C
'
М
C
М
C
"
МС  Мд
МC1
g
0
МC 2
M
Мд
b
c
d a
e
na
Робота статично нестійкого електроприводу
Визначення стійкості електроприводу з асинхронним електродвигуном при постійному моменті МС і вентиляторному моменті МС
8
M
n()
c
b a
d
Q
0
nd
nb
na
c
n
MC
MC '
MC "
P

## Slide 10
Динамічна стійкість електродвигунів
3
Ро = 1
θо
І
π/2 θдоп θкр π θ,град
Р , в.о.
ІІІ
2
Sпр
Sг
0
Рм
Ро = 1
0
θо
θдоп
θкр
І
ІІІ
π/2
π
θ,град
Рм
Sг
2
1.5
Sпр
0.5
ІІ
Кутові характеристики синхронного двигуна СДН 17-59-10 : І – при нормальному режимі; ІІ – при відключенні живлення; ІІІ – при відновленні живлення з пониженою напругою за рахунок спаду напруги в колі живлення
Р , в.о.
2.4 Рд
ІІ
Кутова характеристика двигуна СТМП-4000-2:
І – при нормальному режимі; ІІ – при вимкненому живленні; ІІІ – при відновленні живлення
9

## Slide 11
Висновки
1 Наведені критерії статичної стійкості електропривода власних потреб електричних станцій з асинхронними і синхронними двигунами в залежності від механічних характеристик робочої машини і приводного агрегату. Розглянуті критерії можуть застосовуватися при аналітичному виразі механічних характеристик, так і при заданні їх деякими графічними кривими.
Коефіцієнт запасу статичної стійкості, який є кількісною характеристикою статичної стійкості залежить від типу генераторів, системи АРЗ і величини передаваємої потужності.
Коефіцієнт запасу статичної стійкості для простої електричної мережі з гідрогенераторами складає:
– ГГ без АРЗ; Êç  2,86;
ГГ з АРЗ ПД; Êç  4, 66;
ГГ з АРЗ СД; Êç  9,81.
Дослідження динамічної стійкості за спрощеною методикою здійснюється за допомогою методу площин, при детальному аналізу застосовується метод послідовних інтервалів.
Для збереження динамічної стійкості був визначений граничний час відключення коротких замикань, який складає:
  при трифазному КЗ – t=0,797 с;
  при двофазному КЗ на землю – t=1,8 с.
Застосування АПВ суттєво підвищує динамічну стійкість електричних систем, а в деяких випадках є єдиним способом збереження безперебійного електропостачання споживачів.
Застосування пристрою АВР дозволяє зберегти динамічну стійкість електродвигунів і здійснити успішний режим ресинхронізації.
10