                                                                         Додаток В

                       Значення коефіцієнтів одночасності Kо для житлових будинків

	Кіль-

кість

квар-

тир
	Коефіцієнт одночасності Kо
при встановленні у квартири
	Кіль-

кість

квар-

тир
	Коефіцієнт одночасності Kо
при встановленні у квартири

	
	ПГ-4
	ПГ-2
	ПГ-4+ВПГ
	ПГ-2+ВПГ
	
	ПГ-4
	ПГ-2
	ПГ-4+ВПГ
	ПГ-2+ВПГ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	1
	1
	0,700
	0,750
	20
	0,235
	0,230
	0,280
	0,260

	2
	0,650
	0,840
	0,560
	0,640
	30
	0,231
	0,218
	0,250
	0,235

	3
	0,450
	0,730
	0,480
	0,520
	40
	0,227
	0,213
	0,230
	0,205

	4
	0,350
	0,590
	0,430
	0,390
	50
	0,223
	0,210
	0,215
	0,193

	5
	0,290
	0,480
	0,400
	0,375
	60
	0,220
	0,207
	0,203
	0,186

	6
	0,280
	0,410
	0,392
	0,360
	70
	0,217
	0,205
	0,195
	0,180

	7
	0,280
	0,360
	0,370
	0,345
	80
	0,214
	0,204
	0,192
	0,175

	8
	0,265
	0,320
	0,360
	0,335
	90
	0,212
	0,203
	0,187
	0,171

	9
	0,258
	0,289
	0,345
	0,320
	100
	0,210
	0,202
	0,185
	0,163

	10
	0,254
	0,263
	0,340
	0,315
	400
	0,180
	0,170
	0,150
	0,135

	15
	0,240
	0,242
	0,300
	0,275
	
	
	
	
	


Примітки. 

1. Для квартир, в яких встановлюється декілька однотипних газових приладів, коефіцієнт 

одночасності слід приймати як для загальної кількості квартир з цими газовими приладами.

          2. Значення коефіцієнта одночасності для ємкісних водонагрівачів, опалювальних котлів або 

печей необхідно брати 0,85 незалежно від кількості квартир.

          3. ПГ-4 – плита газова 4-пальникова; ПГ-2 – те ж, 2-пальникова; ВПГ – водонагрівач проточний 

газовий
