## Slide 1
Електропривод контуру охолодження трансформатора АТ1 на ПС-330кВ "Хмельницька"
Виконав: ст. 7ЕП-13 Дехтяр А.Л.
Керівник роботи: Шевчук Ю.В.

## Slide 2
Метою дипломного проекту є вирішення задачі підвищення ефективності використання ресурсу електропривода циркуляційного насосу та вентилятора охолодження в умовах підстанції підстанції ПС-330кВ "Хмельницька", зменшення витрат електроенергії на його роботу за рахунок автоматизації режимів роботи.
В процесі реалізації мети роботи необхідно виконати ряд проміжних задач, а саме:
проаналізувати технічні характеристики та режими роботи системи охолодження трансформатора;
здійснити попередній розрахунок потужності електродвигуна;
здійснити техніко-економічне обґрунтування вибору системи електропривода;
вибрати електродвигун для електропривода та здійснити його перевірку;
здійснити розрахунок, вибір та побудову електричної структурної функціональної та принципової системи електропривода;
для вибраної системи електроприводу виконати моделювання перехідних процесів та розрахунок динаміки електропривода;
розробити схему електричну монтажну системи електропривода;
здійснити оцінку економічної ефективності запропонованої системи;
проаналізувати комплекс заходів по охороні праці та безпеці в надзвичайних ситуаціях
Мета та задачі проекту

## Slide 3
Характеристика трансформатора АТДЦТН-125000/330/110-У1 ПС-330кВ "Хмельницька"
Найменування параметра | Значення
Номінальна потужність, МВА | 125
Номінальна напруга, кВ сторони ВН сторони СН сторони НН | 330
 | 115
 | 10,5
Найбільший допустимий струм в спільній обмотці, А | 365
Номінальна частота, Гц | 50
Регулювання напруги | РПН в лінії СН ±12%, ±6 ступенів
Напруга КЗ пар обмоток, % ВН-СН ВН-НН СН-НН | 11,0
 | 45,0
 | 28,0
Маса, кг Повна/Транспортна/Масла | 156000/133000/47000
Кількість охолоджувачів | 4
Технічні характеристики силового трансформатора АТДЦТН-125000/330/110-У1
Зовнішній вигляд АТДЦТН-125000/330/110-У1

## Slide 4
Характеристика електромеханічних вузлів системи охолодження трансформатора
Схема повітряно-масляного охолодження (система ДЦ)
Подача насоса, м3/год | 63
Потужність двигуна, кВт | 2,2
Напір, м в.ст. | 8
Номінальні оберти робочого колеса, об/хв | 1450
Маса, кг | 90
Габаритні розміри, мм | 464х360х450
Технічні характеристики масляного насоса охолодження ЭЦТ 63-10

## Slide 6
Техніко-економічне обгрунтування вибору системи електропривода
Показник | Система електричного привода |  |  | 
 | SoftStart | РКС-АД | ПЧ-АД | РКС-АД з ФР
Вартість двигуна Д, грн. | 3200 | 3200 | 3200 | 6800
Вартість системи керування СК, грн. | 2300 | 1500 | 21000 | 2200
Капітальні затрати К, грн. | 5500 | 4700 | 24200 | 9000
Річні капітальні затрати Крічн, грн./рік | 935 | 799 | 4114 | 1530
Амортизаційні відрахування СА, грн./рік | 550 | 470 | 2420 | 900
Відрахування на ремонт СР, грн./рік | 110 | 94 | 484 | 180
Додаткові відрахування СД, грн./рік | 5638 | 7988 | 3550 | 7988
Відрахування на обслуговування СО, грн./рік | 315 | 428 | 323 | 453
Загальні відрахування С, грн./рік | 6613 | 8980 | 6777 | 9521
Приведені затрати З, грн./рік | 7548 | 9779 | 10891 | 11051

## Slide 9
Алгоритм роботи СІФК трифазним симисторним перетворювачем на базі мікроконтролера

## Slide 12
Механічні характеристики двигуна при зміні напруги
QH характеристики насосу
Статичні характеристики системи електропривода
Побудова пускової діаграми та визначення часу пуску електропривода насоса

## Slide 13
Моделювання системи електропривода
Прямий пуск
Soft Start

## Slide 15
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ