ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БУДІВЕЛЬНОГО  МАЙДАНЧИКА

Методичні вказівки

до виконання практичних завдань

з дисципліни

“Організація та  планування  будівництва”

для студентів денної, заочної

форм навчання спеціальностей

„Промислове та цивільне будівництво” і

“Міське будівництво та господарство”

Міністерство освіти і науки  України

Вінницький національний технічний університет

ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БУДІВЕЛЬНОГО  МАЙДАНЧИКА

Методичні вказівки

до виконання практичних завдань

з дисципліни

“Організація та планування  будівництва”

для студентів денної, заочної

форм навчання спеціальностей

„Промислове та цивільне будівництво” і

“Міське будівництво та господарство”

Вінниця

ВНТУ

2015

Рекомендовано до використання в навчальному процесі як методичні вказівки Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №2 від                      22.10. 2015 р.)

Рецензенти:

І. Н.  Дудар,  доктор технічних наук, професор

А. М. Власенко,  кандидат технічних наук, доцент

Електрозабезпечення будівельного майданчика.  Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни “Організація та планування будівництва” для студентів денної, заочної  форм навчання  спеціальностей ”Міське будівництво та господарство” і „Промислове та цивільне будівництво”  / Уклад.  В. Р. Сердюк,  Т. Г. Ровенчак.  – Вінниця :  ВНТУ, 2015 – 25с.

У методичних вказівках викладено  основні відомості  про джерела та мережі електрозабезпечення,  розрахунок потреб тимчасового електропостачання будівельного майданчика, освітлення території будівництва об’єктів, розглянуті основні вимоги електробезпеки та вимоги безпеки в аварійних ситуаціях на будівельному майданчику, наведені приклади розрахунків.

ЗМІСТ

| ВСТУП……………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| 1 ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ…………………………. | 5 |
| 1.1 Стаціонарні джерела електропостачання…………………….. | 5 |
| 1.2 Пересувні джерела електропостачання………………………. | 6 |
| 2 МЕРЕЖІ ТИМЧАСОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ……….. | 9 |
| 3 ОСВІТЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ…………….. | 10 |
| 4 ОСНОВНІ ВИМОГИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ………………………………. | 13 |
| 5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ…………… | 20 |
| 6 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ…………………………………. | 22 |
| ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………… | 23 |
| ДОДАТОК А ……………………………………………………… | 24 |