Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

В. М. Кутін, О. О. Шпачук

захист від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором

Монографія

Вінниця

ВНТУ

2018

УДК 621.316.925

ББК

К95

Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №           від            .201    р.)

Рецензенти:

О. М. Сінчук, доктор технічних наук, професор;

М. Й. Бурбело, доктор технічних наук, професор.

Кутін В. М.

К95 Захист від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором / В. М. Кутін, О. О. Шпачук – Вінниця: ВНТУ, 2018 -         с.

ISBN                                .

У монографії розглянуто основні фактори та процеси, що впливають на зміну технічного стану ізоляції обмотки статора синхронного генератора відносно землі в процесі його експлуатації. Виконано аналіз існуючих засобів захисту синхронних генераторів від однофазних замикань на землю. Запропоновано метод та пристрій захисту від однофазних замикань на землю в обмотці статора, що реагує на величину струму в місці замикання.

Книга розрахована на фахівців, що займаються проектуванням і експлуатацією систем релейного захисту. Може використовуватися студентами і аспірантами, які спеціалізуються на вдосконаленні засобів релейного захисту синхронних генераторів.

УДК 621.316.925

ББК

ISBN                               .

© В. Кутін, О. Шпачук, 2017

Зміст

ЗмІСТ……………………………….…………………………..……3

Перелік скорочень………………………………………..…...6

Вступ…………………….………………………………………….7

Розділ 1 Загальна характеристика синхронних генераторів і засобів їх захисту  від однофазних 
замикань на землю……………………………………..………….9

1.1 Особливості конструкції синхронних генераторів ………….…9

1.2Анормальні режими роботи та пошкодження синхронних генераторів……………………………………………………………………20

1.3 Аналіз існуючих засобів захисту синхронних генераторів від 
однофазних замикань на землю обмотки статора……………………...25

Розділ 2 вдосконалення методу захисту обмотки статора синхронного генератора від однофазних 
замикань на землю……………………………………………....34

2.1. Дослідження струму однофазного замикання на землю обмотки статора синхронного генератора що працює в блоці з трансформатором………………………………………………………………………..34

2.2 Вибір сукупності контрольованих параметрів і параметрів спрацювання захисту………………………………………………………...39

2.3 Моделювання процесу однофазного замикання на землю 
обмоки статора синхронного генератора………………………………45

2.4 Загальна характеристика запропонованого методу захисту від ОЗЗ обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з 
трансформатором…………………………………..........………………48

2.5Функціональна схема пристрою захисту…………………...…..55

Розділ 3 апаратне та програмне забезпечення 
пристрою захисту………………….......................................……58

3.1 Розробка алгоритму функціонування пристрою 
захисту………………………………………………………………...…58

3.2 Розробка принципової схеми пристрою захисту….…………..64

3.3 Розробка програмної частини захисту……………………..…..69

3.4 Моделювання нормальних і аварійних режимів роботи 
пристрою захисту………………………………………………………..71

Розділ 4 випробування пристрою захисту та оцінювання економічної ефективності його 
впровадження....................................................................................84

4.1. Розробка макетного зразка пристрою захисту………………...84

4.2 Визначення властивостей захисту……………………………...87

4.3 Прогнозування комерційних ефектів від реалізації результатів розробки………………………………………………………………...115

4.4 Розрахунок ефективності вкладених інвестицій та періоду їх окупності………………………………………………………………..119

Висновки……………………………………..………………....124

Список використаних джерел…………………………127

ДОДАТКИ……………………………………………………….....141

Додаток А Коефіцієнти для спрощення запису виразів струму 
однофазного замикання на землю …………………………………….142

Додаток Б Вхідні дані та графіки перехідних процесів однофазного замикання на землю для різних типів синхронних генераторів.…….145

Додаток В Поверхні відгуку для діючого значення струму 
однофазного замикання на землю ……………………….……………163

Додаток Д Текст програми роботи мікроконтролера………….....175

Додаток Е Таблиці станів для двох виконань пристрою 
захисту………………………………………………………………......178

Додаток Ж Коефіцієнти для запису виразів вірогідності контролю для різних типів захисту…........…………………………………......…180

Додаток И Звідні таблиці з найменуваннями, кількістю і вартістю комплектуючих для двох виконань пристрою захисту ……………...203

Перелік скорочень

АГП – автоматичне гасіння поля;

АЦП – аналогово – цифровий перетворювач;

ЕРС – електрорушійна сила;

КЗ – коротке замикання;

МК – мікроконтролер;

ОЗЗ – однофазне замикання на землю;

ОП – операційний підсилювач;

ПМК – периферійний мікроконтролер;

СГ – синхронний генератор;

ЦМК – центральний мікроконтролер.

Вступ

Більшість пошкоджень генератора спричинені порушенням ізоляції обмоток статора і ротора. Ці порушення зазвичай відбуваються внаслідок старіння ізоляції, її зволоження, наявності в ній дефектів, а також в результаті підвищення напруги, перенапруг, механічних пошкоджень, наприклад, через вібрації стержнів обмоток і сталі магнітопроводу. Отже пошкодження можливі в будь якій частині обмоток.

В статорі виникають міжфазні (двофазні і трифазні) короткі замикання, замикання однієї фази на корпус (на землю), замикання між 
витками обмотки однієї фази.

Найбільш поширеним видом пошкодження в синхронних генераторах є однофазні замикання на землю. Вони складають близько 60 ÷ 80 % від усіх видів пошкоджень. Однофазні замикання на землю становлять значну небезпеку для синхронних генераторів, оскільки в місці замикання зазвичай горить дуга, що спалює сталь магнітопроводу статора. Пошкодження сталі потребує довготривалого та складного 
ремонту. До того ж в процесі протікання однофазного замикання на землю створюються умови для подальшого розвитку пошкодження в 
міжфазні (дво- та трифазні) короткі замикання.

Дослідженнями процесів пошкодження ізоляції, а також розробкою методів та засобів захисту від однофазних замикань на землю займався ряд відомих вчених в Україні: Журахівський А. В. [1], Кошман В. І. [2, 3], Кутін В.М. [4–8], Назаров В.В. [9, 10], Сивокобиленко В. Ф. [11– 16], Сирота І. М. [17–19] та ін.; в Росії: Вавін В. М. [20], Вайнштейн Р.А. [21–26], Ліхачьов Ф. А. [27], Федосеев О. М. [28], Цапенко Є.Ф. [29], Чернобровов М. В. [30], Шабад, М.О. [31], Шалін О. І. [32], Шнєєрсон Е. Н. [33] та ін.; в інших країнах: Блекбьорн Дж. [34], Льюз М. [35], Раймерт Д. [36], Слева А. [37], Фадке А. [38], Хоровіц С. [39].

Існує цілий ряд захистів від однофазних замикань на землю, але кожен з них має недоліки, що можуть призвести до хибних спрацювань захисту та інших негативних явищ. Основними недоліками захистів, що експлуатуються в наш час є нечутливість при поступовому зниженні опору ізоляції, невиправдані спрацювання, оскільки захисти реагують на значення величин, що опосередковано характеризують струм в місці замикання, значний час спрацювання (5÷10 с).

Виходячи з вище викладеного матеріалу існує актуальна науково – практична задача з підвищення чутливості та швидкодії захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора.

Метою дослідження є підвищення надійності спрацювання, чутливості та швидкодії захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором, шляхом визначення значення струму в місці виникнення пошкодження.

Для досягнення мети дослідження поставлені такі задачі: проаналізувати процеси, які виникають при пошкодженні ізоляції обмотки статора генератора відносно землі, який працює в блоці з трансформатором; проаналізувати існуючі методи і засоби захисту від однофазних замикань на землю для визначення напрямків їх вдосконалення; вдосконалити існуючі методи захисту синхронних генераторів, що працюють в блоці з трансформатором від однофазних замикань на землю в обмотці статора; розробити принципову схему захисту; визначити 
властивості захисту; розробити алгоритм технічного обслуговування та пошуку можливих пошкоджень у пристрої захисту; обґрунтувати економічну необхідність вдосконалення захисту.

Об’єкт дослідження – процеси, що відбуваються при однофазному замиканні на землю в обмотці статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором.

Предмет дослідження – методи і засоби захисту обмотки статора синхронного генератора від однофазних замикань на землю.

Розділ 1

Загальна характеристика об’єкту дослідження

1.1 Особливості конструкції синхронних генераторів

Турбогенератор – це горизонтальна швидкохідна електрична машина з нерухомим статором і циліндричним неявнополюсним ротором, що обертається. Синхронний турбогенератор має активну та конструктивну складові. Активні складові беруть участь у безпосередньому перетворенні механічної енергії в електричну. До активних складових частин синхронного турбогенератора відносять осердя статора з обмоткою та ротор з обмоткою збудження. До конструктивних частин належать корпус статора, зовнішні та внутрішні щити з ущільненнями, вентилятори, газоохолоджувачі, бандажний вузол ротора та інші [40-44].

Корпус турбогенератора кріпиться до фундаменту машинної зали електростанції за допомогою рим-лап. Ротор встановлюється на два 
підшипники ковзання. Підшипники можуть вбудовуватися в торцеві щити корпусу турбогенератора, або облаштовуватися окремо. 
Конструктивне рішення з підшипниками які вбудовані в торцеві щити забезпечує дещо меншу відстань між осями підшипників. З іншого боку, застосування стоякових підшипників зменшує трудомісткість при виготовленні підшипників та полегшує збирання та розбирання машини.

Принцип охолодження турбогенератора зумовлює певні 
особливості конструкції його статора та ротора. Загалом розрізняють турбогенератори з безпосереднім охолодженням провідників обмотки, опосередкованим (відвід тепла від провідників здійснюється через основну ізоляцію) та змішаним охолодженням. Можливі комбінації способів охолодження турбогенераторів, що в даний час знайшли застосування зводяться до таких: Т – опосередковане повітряне охолодження обмоток ротора і статора; ТВ – опосередковане водневе охолодження обмоток ротора і статора; ТВФ – безпосереднє охолодження обмотки ротора і опосередковане обмотки статора воднем; ТГВ – безпосереднє охолодження обмотки ротора і статора воднем; ТВВ – безпосереднє охолодження обмотки ротора воднем, а статора водою; ТВМ – безпосереднє охолодження обмотки ротора водою, а статора маслом; ТЗВ – безпосереднє охолодження обмоток статора і ротора водою.

Конструктивна схема турбогенератора типу ТГВ-300 показана на рис. 1.1.

Рис. 1.1 – Конструктивна схема турбогенератора типу ТГВ-300, де 1 – зовнішній корпус; 2 – внутрішній корпус; 3 – осердя статора; 4 – обмотка статора; 5 – торцевий щит; 6 – компресор; 7 – підшипник; 8 – апарат щіткотримачів; 9 – виводи; 10 – ротор;

11 – газоохолоджувач

Система охолодження будь-якого турбогенератора є замкненою. Охолоджуюче середовище відводить тепло від тих чи інших частин машини, циркулюючи в цій замкненій системі. До складу системи 
охолодження входять спеціальні пристрої (газоохолоджувачі, теплообмінники ) в яких відбувається відвід втрат від охолоджуючого середовища турбогенератора до технічної води. Нагріта технічна вода, в свою чергу, охолоджується в спеціальних технічних водоймах або 
градирнях [43 - 48].

Основний фактором, що впливає на особливості конструкції турбогенераторів є висока швидкість обертання ротора, що викликає в тілі ротора потужні механічні зусилля. Високий рівень механічних зусиль, що виникають в роторі, та допустиме значення прогинання ротора накладають обмеження на діаметр ротора та його довжину. Обмотка 
збудження вкладається в радіальні пази ротора. Лобові частини обмотки збудження закріплюються за допомогою бандажних кілець. Ці 
кільця утримують торцеву частину обмотки збудження від переміщення під дією відцентрових сил [42 - 44].

Статор турбогенератора складається з корпусу, торцевих щитів, елементів системи охолодження, осердя та обмотки, що вкладена в пази. Осердя складається з великої кількості пакетів, товщиною 40-70 мм, які набирають з окремих відштампованих сегментів. Сегменти виготовляються з високоякісної листової електротехнічної сталі 
товщиною 0,35 мм або 0,5 мм. Листи ізолюють один від одного за допомогою лакової плівки. Для забезпечення монолітності осердя запресовується під тиском 1,2 ÷ 1,7 МПа. Кріпиться осердя на спеціальних ребрах-клинах корпусу, що приварені до внутрішніх полиць корпусу паралельно осі обертання. При роботі генератора під навантаженням до осердя прикладаються значні радіальні зусилля магнітного тяжіння і окружних електромагнітних сил, що викликає деформацію і коливання осердя з подвоєною частотою. Для зниження рівня вібрації корпусу статора застосовується гнучка підвіска в якій в ребрах-клинах, в області кріплення їх до корпусу, виготовляються повздовжні прорізі, які дозволяють ребру клину деформуватися в радіальному напрямку.

Обмотку статора, зазвичай, виконують трифазною шестизонною петлевою стержньового типу. Переважна більшість генераторів має двошарову обмотку статора зі з’єднанням фаз у зірку. В кожному пазу осердя вкладаються один над одним два стержні, що є активними 
провідниками та з’єднуються з іншими стержнями в головках лобових частин за допомогою наконечників чи паяння. В головках лобових 
частин усі елементарні провідники стержня з’єднуються між собою. Для зменшення втрат від полів розсіювання пазової та лобової частини обмотки виконують транспозицію елементарних провідників. Якщо в статорі генератора реалізовано безпосереднє охолодження обмотки, то порожнисті провідники впаюють в масивні мідні наконечники, що мають контактні хвостовики та штуцери для реалізації електричного та гідравлічного з’єднання відповідно [43].

Положення осі валопроводу гідрогенератора є одним з головних факторів, що визначають конструкцію гідрогенератора. За цією ознакою гідрогенератори можуть бути поділені на дві групи: вертикальні та горизонтальні. Гідрогенератори вертикального виконання мають два типи: зонтичний (підп’ятник розташовується під ротором на нижній хрестовині чи на підставці на кришці турбіни) та підвісний (підп’ятник розташовується на верхній хрестовині над ротором). Також відомі виконання гідрогенераторів капсульного типу та виконання машин з нахиленою віссю. Слід зазначити, що такі машини мають порівняно невелику потужність і застосовуються достатньо рідко.

Конструктивні схеми гідрогенераторів вертикального виконання представлені на рис. 1.2 та рис. 1.3.

Рис. 1.2 – Конструктивна схема гідрогенератора підвісного типу потужністю 103,5 МВА

Основними елементами конструкції гідрогенератора підвісного типу є: 1- кожух генератора; 2 – перекриття; 3 – контактні кільця; 4 – ви городка оливної ванни; 5 – диск підп’ятника; 6 – втулка підп’ятника; 7 – регуляторний генератор; 8 – підзбуджувач; 9 – збуджував; 10 – підставка під збуджував; 11 – нерухомий сегмент підп’ятника; 12 – масляна ванна підп’ятника; 13 – верхній направляючий підшипник; 14 – масляна ванна направляючого підшипника; 15 – верхня хрестовина; 16 – диск ротора; 17 – вентилятор; 18 – обмотка статора; 19 – корпус статора; 20 – полюс; 21 – активна сталь; 22 – обід ротора; 23 – охолоджувач повітря; 24 – гальмівний елемент; 25 – нижній направляючий підшипник; 26 – гальма; фундаментна плита; 28 – маслоохолоджувач; 
29 – нижня хрестовина; 30 – вал.

Рис. 1.3 – Конструктивна схема гідрогенератора зонтичного типу потужністю 103,5 МВА

В свою чергу основними елементами конструкції гідрогенератора зонтичного типу є: 1 – повітроохолоджувач; 2 – вивід теплого повітря в машинну залу; 3- перекриття; 4 – контактні кільця; 5 – регуляторний генератор; 6 – підзбуджувач; 7 – збуджувач; 8 – верхній направляючий підшипник; 9 – масляна ванна направляючого підшипника; 10 – верхня хрестовина; 11 – маслоохолоджувач; 12 – вентилятор; 13 – обмотка статора; 14 – корпус статора; 15 – диск ротора; 16 – обод ротора; 17 – полюс; 18 – активна сталь; 19 – втулка ротора; 20 – диск підп’ятника; 21 – масляна ванна підп’ятника; 22 – гальма; 23 – вигородка; 24 – нерухомий сегмент підп’ятника; 25 – фундаментна плита; 26 – нижній 
направляючий підшипник; 27 – вал; 28 – нижня хрестовина.

Корпус статора гідрогенератора служить для кріплення в ньому осердя статора з обмоткою та передачі на фундамент зусиль від ваги вузлів та деталей які на ньому розташовані. Корпус складається з 
декількох рядів горизонтальних полиць, нижнього та верхнього поясів, що зв’язані між собою ребрами жорсткості.

Осердя статора збирається зі штампованих сегментів, які виготовляються методом холодного штампування з електротехнічної сталі 
товщиною 0,5 мм. У зібраному вигляді осердя утримується від розпускання за допомогою встановлених на торцях натискних гребнів та 
стяжних шпильок. Перед укладанням обмотки пази ретельно оглядають для виявлення зміщення сегментів один відносно одного, ретельно запилюють кути зубців, перевірячи правильність розташування 
натискних пальців гребнів. Після виконання цих операцій все осердя продувають стисненим сухим повітрям та покривають бітумно-бензольним лаком.

Обмотки статорів гідрогенераторів виконують котушечними 
(котушка складається з декількох послідовно з’єднаних витків) або 
стержневими (складається з напівсекцій - стержнів, що являють собою піввиток). Згадані типи обмоток можуть виконуватися одношаровими та двошаровими. Наразі найбільш широко використовуються обмотки стержневого типу (міжвиткова ізоляція у два рази товстіша ніж 
корпусна, забезпечується краще заповнення пазу, з’являється можливість транспозиції елементарних провідників, що зменшує додаткові втрати від циркуляційних струмів в межах стержня) з двошаровим виконанням, яке володіє більш простою конфігурацією секцій.

Основними складовими частинами ротора є вал, остов, обод, полюси з обмоткою збудження, струмопровід з контактними кільцями та гальмівного кільця. Вали виготовляються та постачаються цільнокованими (сталь марки 40) або ковано - зварними (сталь марки 25ГС). 
Ковано - зварні виготовляються з двох поковок, які зварюються електрошлаковим способом. Остови роторів невеликих розмірів, які можна транспортувати у зібраному вигляді виготовляються у вигляді зварного барабану. Спиці мають двотавровий переріз та кріпляться до остова за допомогою стикових плит, штифтів та стяжних шпильок. Ободи є 
найбільш механічно напруженими частинами в гідрогенераторах. Саме механічна міцність ободу визначає вибір кутової швидкості і, як наслідок, габаритів гідрогенератора.

Полюс гідрогенератора складається з котушки обмотки збудження, осердя та демпферної обмотки. Осердя полюса виконується шихтованим. Для ізоляції обмотки збудження від осердя полюса використовують гільзи зі склотканини та азбестового паперу на лакові. Торці 
котушок обмотки збудження ізолюють спеціальними шайбами, які 
виготовляються зі склотекстоліту. Міжвиткова ізоляція виконується прокладками з азбестового паперу. Практично усі сучасні гідрогенератори виконуються з поздовжньо-поперечною демпферною обмоткою. Струм збудження подається до котушок полюсів через ковзний контакт між розташованими на осі ротора контактними кільцями та вугільними щітками, що розташовуються на траверсі навколо кілець [49- 53].

Ще одним ключовим елементом конструкції будь-якого 
синхронного генератора є його система збудження. Призначенням системи збудження є живлення обмотки збудження машини постійним струмом та регулювання його величини. Усі системи збудження синхронних машин можна класифікувати за джерелом енергії, яка використовується для збудження машини, на три види:

- системи збудження, що містять генератор постійного струму;

- системи збудження, що містять генератор змінного струму 
(змінний струм перетворюється у постійний за допомогою 
напівпровідникових керованих, або некерованих випрямлячів);

- системи з самозбудженням (в таких системах використовується енергія машини, яка збуджується). Енергія перетворюється за допомогою спеціальних трансформаторів і напівпровідникових випрямлячів [54- 57].

В контексті роботи необхідно докладніше розглянути технологію, матеріали та особливості формування ізоляції обмотки статора синхронних генераторів. При виготовленні ізоляції обмотки статора широко використовуються лакотканини. Лакотканини поділяються на бавовняні, шовкові, капронові і скляні (склотканини). Найбільшу гнучкість і товщину мають шовкові і капронові лакотканини, найменшу гнучкість мають склолакотканини. Жорсткі лакотканини застосовуються для пазової та міжшарової ізоляції. Фторопластові склолакотканини негорючі, хімічно стійкі і можуть працювати при 250оС. Липкі лакотканини забезпечують монолітність багатошарової ізоляції обмоток [58 - 64]. Перспективними електроізоляційними матеріалами є плівкові матеріали товщиною від 10 до 200 мкм. Вони забезпечують кращий коефіцієнт заповнення пазу, що приводить до зниження маси на одиницю 
потужності в електричних машинах. Клеєні електроізоляційні матеріали на основі слюди застосовують у високовольтних машинах, а також у низьковольтних машинах з класом ізоляції Н. До цих матеріалів відносяться міканіти, мікафолій та мікастрічки. Міканіти бувають 
колекторні, прокладочні, формувальні і гнучкі. Гнучкий міканіт – листовий матеріал, що володіє гнучкістю при кімнатній температурі, 
використовується в якості пазової ізоляції. Мікастрічка – рулонний 
електроізоляційний матеріал, гнучкий за кімнатної температури. Мікашовк – один з різновидів мікастрічки, що має підвищену механічну 
міцність. Підвищену нагрівостійкість мають скломікастрічки. Слюденіти і слюдопласти є замінниками слюди і широко застосовуються в якості ізоляційних матеріалів в електромашинобудуванні. В слюденітах основою є слюдинітовий папір, що отримують з відходів слюди при рівномірному їх нагріванні до 700 ÷ 800 оС з наступною хімічною 
обробкою. Зі слюдинітового паперу виготовляють слюдинітові стрічки, гнучкі слюденіти, формувальний і колекторний слюденіт. Слюдопластові матеріали виготовляються з листів, що отримані з розщепленої слюди і багаторазово прокатані між валками. В процесі виготовлення слюдинітових листів лусочки зростаються, утворюючи більші лусочки слюди, ніж у слюденіті [65 - 68].

В технологічному процесі виготовлення і вкладання обмоток в пази машини їх ізоляція піддається різноманітним механічним впливам, а при роботі машини також нагріву, впливу наявної в навколишньому середовищі вологи, пилу, парів олив, різноманітних газів і т.п. В практиці електромашинобудування не існує якого-небудь одного виду 
електроізоляційного матеріалу, який би забезпечив надійність ізоляції електричної машини при дії вказаних вище факторів. Ізоляційні матеріали, що володіють високим електричним опором, як правило, не мають достатньої механічної міцності і не витримують механічних 
навантажень при виготовленні і вкладанні обмоток. Стійкі до механічних впливів матеріали не володіють достатньою електричною міцністю. Тому при конструюванні механічної ізоляції застосовується не один, а декілька різноманітних матеріалів, властивості яких взаємно 
доповнюють одне одного. Окрім електричної міцності ізоляція повинна володіти також хорошою теплопровідністю, оскільки в іншому випадку втрати, що виділяються в струмоведучих частинах при роботі 
електричної машини, викликатимуть збільшення їх нагріву.

Основними вимогами, що висуваються до ізоляції електричних машин, є її висока електрична міцність і теплопровідність. Решта вимог (механічна міцність, нагрівостійкість, хімічна стійкість та ін.) висуваються до ізоляції тільки з точки зору її здатності зберігати електричну міцність протягом технологічного процесу виготовлення і при тривалій експлуатації електричних машин в заданих режимах і умовах [58 - 61].

За своїми функціями ізоляція поділяється на корпусну (пазову), 
виткову і провідникову. Провідникова ізоляція - це ізоляція обмоточного проводу. Виткова ізоляція може бути встановлена тільки в машинах з обмоткою з прямокутного проводу. Зазвичай її встановлюють тільки у високовольтних машинах. Корпусну ізоляцію накладають на котушки обмотки [62].

В пазах електричних машин встановлюють декілька видів прокладок з листового матеріалу, що мають різне призначення. Прокладки на дні пазів виконують функцію захисту корпусної ізоляції від механічних пошкоджень при заклинуванні, що пов’язані з можливою нерівністю дна пазів. Прокладки під клин призначені як для механічного захисту обмоток від можливих ушкоджень при встановленні пазових клинів, і крім того, за допомогою цих прокладок, змінюючи в певних місцях їх товщину, вибирають допуск на вкладання обмотки по висоті пазу, досягаючи точного закріплення котушок в пазах [62].

В обмотках з неперервною або гільзовою ізоляцією прокладки між шарами забезпечують постійну відстань по висоті між пазовими частинами котушок верхнього і нижнього шарів з метою компенсувати 
потовщення ізоляції в лобових частинах, де вона не може бути опресованою при виготовленні котушок, і запобігти можливому торканню котушок різних фаз при перехрещуванні лобових частин.

Корпусну високовольтну ізоляцію виконують гільзовою або неперервною. Гільзову ізоляцію формують шляхом намотування на 
прямолінійну пазову частину котушки кількох шарів листового мікафолію чи скломікафолію і наступного його опресування і випікання. Лобові частини котушок ізолюють мікастрічкою, або скломікастрічкою. Мікафольова ізоляція за своїми властивостями відноситься до 
термореактивної, тобто після випікання і наступного охолодження вона набуває більшої механічної міцності і не розм’якає при повторному 
нагріванні. В залежності від матеріалів і лаків, що застосовуються, 
гільзова ізоляція може бути виконана на різноманітні класи нагрівостійкості [66 - 68].

Гільзова ізоляція має високу пробивну напругу і широко застосовується для ізоляції статорних обмоток високовольтних машин. Основним її недоліком є наявність слабкої, в електричному сенсі, ланки – 
місця стику двох видів ізоляції: гільзової на пазовій частині і 
неперервної стрічкової на лобовій. Ця ділянка знаходиться безпосередньо біля виходу прямолінійної частини котушок з пазів, тобто в місці найбільшої напруженості електричного поля (поблизу кута поверхні магнітопроводу). Ця ж ділянка зазнає найбільшої деформації як при вкладанні обмотки, так і при роботі машини, оскільки жорсткість лобових частин набагато менша, ніж пазових, що охоплені ізоляційною 
гільзою. Тому збільшується імовірність пробою ізоляції в цьому місці. Недоліком гільзової ізоляції є також і мала монолітність ізоляції лобових частин, що погіршує її вологостійкість [69, 70].

Неперервна ізоляція формується намотуванням кількох шарів 
стрічкового ізоляційного матеріалу неперервно по всій довжині 
котушки і наступним компаундуванням або просочуванням. Найбільше поширення має ізоляція, виконана намотуванням кількох шарів 
мікастрічки або скломікастрічки і просочена в бітумних компаундах. За своїми ізоляційними властивостями така ізоляція мало поступається 
гільзовій, але є більш надійною через однорідність ізоляції пазової і лобової частин, більшу стійкість до коронування і більшу вологостійкість. По нагрівостійкості вона відноситься до класу Е, оскільки температура розм’якшення асфальтобітумних компаундів лежить в межах 115 ÷ 125 оС і є термопластичною ізоляцією [66,67].

Здатність жорсткої в холодному стані ізоляції розм’якшуватись при повторному нагріві створює певні зручності при вкладанні обмоток і закріпленні їх лобових частин, але обмежує область застосування. Просочена в бітумних компаундах ізоляція не може бути застосована для класів ізоляції B та F і в обертових частинах машини, оскільки тиск від відцентрових сил при розм’якшеному від нагрівання підчас роботи компаунді призводить до деформації і виходу ізоляції з ладу [68,70].

В якості основного ізоляційного матеріалу в даний час використовуються різноманітні слюдинітові полотна або стрічки, а для компаундування – епоксидні компаунди. Епоксидні компаунди на відміну від бітумних є термореактивними і котушки обмотки зберігають жорсткість і механічну міцність після їх виготовлення незалежно від наступного нагрівання.

Для того щоб мати можливість дещо деформувати такі котушки при вкладанні їх в пази, вкладання обмотки здійснюють безпосередньо після компаундування, а у компаунд додають спеціальні речовини, що називаються сповільнювачами, що подовжують затвердіння на строк необхідний для вкладання і закріплення котушок. Застосовується також метод компаундування чи просочування котушок після вкладання їх в пази. Більша монолітність ізоляції, кращі електричні властивості епоксидних компаундів і механічна міцність котушок дозволили зменшити товщину корпусної ізоляції і тим самим покращити використання зубцевої зони в сучасних машинах високої напруги [62,70].

Отже ізоляція стержнів обмотки статора СГ складається з багатьох шарів склослюдинітової стрічки, що просочується епоксидним термореактивним компаундом. Після накладання ізоляції стержень пресується і випікається, при цьому ізоляція набуває монолітної структури з високими електричними і механічними властивостями. Поверх слюдяної ізоляції накладається шар напівпровідної абсолавсанової стрічки, що промащується спеціальним напівпровідним лаком (рис. 1.4). Призначенням цього покриття є надання поверхні стержню потенціалу осердя (тобто нульового) і попередження розрядів в газі між поверхнями стержня і стінкою пазу: ці розряди, іонізуючи газ, підвищують його хімічну агресивність і тому при довготривалому використанні можуть сприяти порушенню ізоляції.

Рис. 1.4 – Процес формування ізоляції обмотки статора

Неоднорідність ізоляції, що обумовлена самою технологією її виготовлення, наявність механічних пошкоджень через вібрації стержнів обмоток і сталі магнітопроводу, перенапруги викликають пробій ізоляції і виникнення різного роду пошкоджень [69 – 72].

1.2 Анормальні режими роботи та пошкодження синхронних генераторів

Розглянемо вплив анормальних режимів роботи генератора на елементи його конструкції. Можна виділити наступні анормальні режими роботи генератора: перевантаження генератора за струмом статора чи ротора, несиметричне навантаження, асинхронний режим роботи (втрата збудження ), тривала робота при близькому до одиниці коефіцієнті потужності, тривала робота генератора при підвищеному рівні напруги статора, пікові режими роботи та ряд інших впливів таких як форсування збудження, близькі короткі замикання, скидання та набирання навантаження [73].

Симетричні перевантаження обмоток статора та ротора можуть виникнути через нестачу реактивної потужності чи знижений рівень напруги в тій частині енергосистеми, в яку  підключені генератори, або перевантаження генератора за струмом статора відбувається як наслідок перевантаження за струмом ротора, що в свою чергу виникає через несправності в системі збудження. Перевантаження генератора за струмом ротора чи статора можуть викликати зростання нагріву обмоток та рівня вібрації, що призводить до погіршення кріплення лобових частин обмотки, зменшення строку служби виткової та корпусної ізоляції. Особливо небезпечними перегріви є для мікастрічкової компаундованої ізоляції, оскільки можуть викликати розм’якшення компаунду та його витікання [73, 74].

Режим несиметричного навантаження генератора може виникати в наслідок неповнофазних режимів в енергосистемі, наприклад однофазних автоматичних повторних увімкнень на лініях електропередач, або наявності поблизу значних несиметричних навантажень таких, як 
дугові печі чи тягові підстанції. Складова поля зворотної послідовності, що виникає у випадку несиметрії, обертається відносно ротора з 
подвійною синхронною швидкістю і наводить в контурах ротора струми подвійної частоти, що створюють додаткові втрати та спричиняють місцеві перегріви на стиках клинів, посадочних місцях роторних бандажів і т.д. Тривала робота генератора зі значною несиметрією струмів в фазах може призвести до вигорання пазових клинів ротора, пошкодження обмотки ротора та роторних бандажів [74, 75].

Генератор переходить в асинхронний режим в результаті втрати збудження, або зниження рівня збудження нижче деякого критичного значення, яке необхідне для створення синхронного моменту. В асинхронному режимі виникає перерозподілення магнітних потоків в лобових частинах статора, що в свою чергу викликає також перегрів крайніх пакетів статора. Ковзання ротора відносно магнітного поля статора створює вихрові струми в бочці ротора, що викликають місцеві нагріви зубців, пазових клинів та бандажних кілець ротора [76].

Ще одним небезпечним анормальним режимом для генераторів є значне підвищення напруги обмотки статора, оскільки це може бути обумовлено обривом кіл напруги автоматичного регулятора збудження або холостим ходом генератора, що виникає при несправностях в системі збудження. При значному збільшенні напруги зростає індукція магнітного поля генератора, що в свою чергу викликає додатковий нагрів у стяжних ребрах. Додатковий нагрів спричиняє також і зниження тиску пресування активної сталі, що сприяє пошкодженню крайніх пакетів осердя [76, 77].

За нормальних умов функціонування захистів шин відкритого розподільчого пристрою та ліній, що відходять від нього, зовнішні короткі замикання в електромережі не можуть спричинити сильний вплив на генератори. Проте зовсім інша ситуація складається у випадку виникнення коротких замикань між генератором та блочним трансформатором. У таких випадках  струми в обмотках статора а також динамічні зусилля які вони викликають в багато разів можуть перевищувати номінальні значення. Старіння матеріалу з якого виготовлено ізолятори, що входять до складу пофазноекранованих струмопроводів, їх забруднення та зволоження може стати причиною виникнення пробоїв ізоляторів через саме тіло, або по поверхні, і як наслідок виникнення різного роду замикань. Виникнення глухого замикання на землю в мережі з ізольованою нейтраллю спричиняє зростання напруги у неушкоджених фазах в√3 разів. У випадку виникнення такого ж роду пошкодження через дугу, перенапруги можуть досягати 3Uф ÷ 3,5Uф. Таке зростання 
напруги може спричинити подальший розвиток пошкодження, тобто виникнення перекриття на землю на ослабленій ділянці струмопроводу. В результаті розвиту однофазного замикання на землю може виникнути двофазне коротке замикання на виводах генератора.

Як відомо струми коротких замикань створюють два типи впливів на електрообладнання - тепловий та механічний. За умов нормального функціонування основних захистів генератора струми замикань, що виникають як на ділянці генератор - блочний трансформатор, так і за 
блочним трансформатором не становлять суттєвої небезпеки, оскільки час відключення замикання з урахуванням дії основних захистів, власного часу відключення вимикача, та врахування затухання струму в процесі короткого замикання і після відключення автомату гасіння поля становить приблизно 0,3 - 0,4 с. За такий короткий проміжок часу можливе нагрівання обмотки всього на кілька градусів. У випадку відмови основних захистів і відключення короткого замикання резервними захистами теплова дія струмів короткого замикання може тривати 5 - 7 с. Механічна дія струмів короткого замикання пов'язана з виникненням динамічних зусиль між стержнями обмотки і механічних 
зусиль на валу. Окрім гальмівного моменту викликаного втратами потужності в активних опорах контурів, який має постійний напрям, на валу також виникає знакозмінний момент, що виникає внаслідок 
взаємодії вільного струму ротора та аперіодичних струмів статора. Також слід зазначити, що на валу виникає знакозмінний момент, який обумовлюється різними індуктивними опорами по повздовжній та поперечній осі і змінюється з подвійною частотою обертання ротора. Слід зазначити, що протіканні струмів короткого замикання через обмотку статора різко зростають електродинамічні зусилля, що діють на стержні в пазовій та лобовій частинах обмотки.

Стосовно таких анормальних режимів роботи генераторів як форсування збудження, часті скидання та набори навантаження сприяють розвитку втоми металу валу генератора а також зниження щільності кріплення обмоток ротора та статора [73- 77].

Більшість пошкоджень генератора спричинені порушенням ізоляції обмоток статора і ротора. Ці порушення зазвичай відбуваються внаслідок старіння ізоляції, її зволоження, наявності в ній дефектів, а також в результаті підвищення напруги, перенапруг, механічних пошкоджень, наприклад через вібрації стержнів обмоток і сталі магнітопроводу. Тому в принципі пошкодження можливі в будь якій частині обмоток.

Обмотка ротора генератора знаходиться під напругою 300 ÷ 500 В, тому її ізоляція має значно більший запас міцності, ніж ізоляція 
статорної обмотки. Однак через важкі механічні умови роботи обмотки ротора відносно часто спостерігаються випадки пошкодження ізоляції і замикання обмотки ротора на корпус (тобто на землю) в одній, чи двох точках. Замикання на корпус в одній точці обмотки ротора не становить небезпеки, оскільки струм в місці замикання практично рівний нулю. Але при цьому підвищується імовірність виникнення аварійного режиму у випадку появи другого замикання на корпус в іншій точці системи збудження. При подвійних замиканнях частина витків обмотки ротора виявляється зашунтованою, опір кола ротора при цьому зменшується і в ньому з’являється підвищений струм,що перегріває 
обмотки ротора та збудника і викликає подальше руйнування в місці ушкодження. Крім того, через порушення симетрії магнітного потоку в повітряному зазорі між ротором і статором виникає сильна механічна вібрація, небезпечна для генератора.

В статорі виникають міжфазні (двофазні і трифазні) короткі замикання (КЗ), замикання однієї фази на корпус (на землю), замикання між витками обмотки однієї фази. Найбільш часто трапляються міжфазні КЗ і замикання на корпус. Міжфазні КЗ супроводжуються 
проходженням в місці ушкодження значних струмів (десятки тисяч ампер) і утворенням електричної дуги, що викликає вигоряння ізоляції і струмоведучих частин обмоток, а іноді і сталі магнітопроводу. При 
виткових замиканнях протікає значний струм, що руйнує ізоляцію обмоток. Цей вид пошкоджень часто переходить в замикання на землю чи в замикання між фазами.

Замикання обмотки статора на корпус є замиканням на землю, 
оскільки корпус генератора зв’язаний з землею. При цьому струм пошкодження проходить в землю завжди через сталь магнітопроводу статора, випалюючи її,що потребує довготривалого і складного ремонту [28, 30, 78]. Ємнісний характер струму замикання на землю обумовлює появу в місці замикання на землю дуги [27, 35]. Особливості умов горіння такої дуги полягають в тому, що вона горить в тонкому вузькому каналі, причому довжина дуги в процесі горіння не змінюється. В процесі горіння дуги відбувається розкладання просочувальних мас, виділення деіонізуючих газів зі стінок ізоляційного матеріалу, який обпалюється дугою, швидке випаровування вологи, що призводить до 
поздовжньо-поперечного обдування дуги та появи ударних тисків. 
Такий характер протікання процесу горіння дуги обумовлює її розчеплення, інтенсивне охолодження, швидке зростання опору і появу піку напруги гасіння, що являє собою активне падіння напруги, коли струм дуги наближається до нуля. На наступному етапі відбувається примусовий обрив струму дуги. На інтенсивність обриву дуги значно впливає складова промислової частоти струму замикання на землю. Значна 
частка складової промислової частоти струму замикання на землю створює умови для інтенсивного примусового обриву струму, але разом з тим зростає іонізуючий та руйнівний вплив заземлюючої дуги.

Дугові замикання на землю в мережі з ізольованою нейтраллю викликають перенапруги. Величини максимальних перенапруг в мережах з ізольованою нейтраллю можуть досягати величин 3,6Uф (за теорією виникнення перенапруг Петерсена), 3,5Uф (за теорією виникнення перенапруг Петерса та Слєпяна) та 3,2Uф (за теорією виникнення перенапруг Бєлкова). Виникнення перенапруг за такими кратностями, може спричинити подальший розвиток пошкодження та перетворення однофазного замикання на землю в двофазні та трифазні короткі замикання.

1.3 Аналіз існуючих засобів захисту синхронних генераторів від однофазних замикань на землю обмотки статора

Для виконання пристроїв захисту генераторів, що працюють в блоці з трансформатором, та не мають гальванічного зв’язку з мережею власних потреб електростанції чи споживачів, від однофазних замикань на землю обмотки статора використовують зазвичай дві основні концепції. Першою концепцією для виконання пристрою захисту є використання напруги нульової послідовності першої гармоніки та 
напруги третьої гармоніки, другою – використання накладеного постійного чи змінного струму.

Захисти, які засновані на використанні першої концепції, складаються з фільтру напруги нульової послідовності, реле, яке реагує на 
напругу 3U0, реле часу та проміжних реле (рис. 1.5).

Рис. 1.5 – Захист від замикань на землю генератора при його роботі за блочною схемою: а – з трансформатором напруги на виводах генератора; б – з трансформатором напруги в нейтралі генератора; в – з двома комплектами захисту та підключенням пускових реле через фільтр третьої гармоніки

В якості фільтру напруги нульової послідовності слугує вимірювальний трансформатор напруги первинна обмотка якого з’єднана в зірку, а вторинна у розімкнутий трикутник. До фільтру напруги нульової послідовності під’єднується реле напруги. За нормальних умов 
функціонування генератора значення 3U0 рівне нулю, але внаслідок похибки вимірювального трансформатора,наявності в генераторній 
напрузі складових третьої гармоніки, та зовнішніх КЗ може виникати напруга небалансу, тому напругу спрацювання захисту обирають такою, що більша за можливу напругу небалансу. У випадку виникнення однофазного замикання на землю на віддалі α витків від нейтралі 
обмотки статора на виводах трансформатора напруги з’являється 
напруга 3U0Г, що залежить від фазної напруги генератора та кількості замкнених на землю витків. Захист спрацьовує у тому випадку, якщо 3U0Г більше напруги спрацювання захисту. Отже, таке виконання 
захисту має суттєвий недолік – зону нечутливості поблизу нейтралі генератора. Для підвищення чутливості такого захисту використовують фільтри, що не пропускають до реле напругу третьої гармоніки (рис. 1.5 в), що дозволяє знизити уставку спрацювання реле напруги. В 
захисті передбачено реле витримки часу (звитримкою 1÷1,5 с) для відлаштування від зовнішніх КЗ на землю в мережі з заземленою 
нейтраллю та від появи ферорезонансних підвищень напруги 3U0. Для захисту генераторів потужністю більше 200 МВт захист від однофазних замикань на землю виконують двоступеневим. Перший ступінь захисту діє на сигнал для обслуговуючого персоналу, а другий – на 
відключення генератора. Такий захист є неселективним і діє на всіх елементах генераторної напруги.

Для захисту генераторів потужністю 200 МВт і вище з безпосередньою системою охолодження обмотки статора використовують захист без зони нечутливості, а саме захисти типу ЗЗГ-1.1 та ЗЗГ-1.2 (рис. 1.6 а).

Рис. 1.6 – Захист обмотки статора від замикань на землю, що не має 
зони нечутливості

До складу захисту ЗЗГ-1.1 входять два комплекти. Перший комплект захисту реагує на основну гармоніку напруги нульової послідовності і захищає до 90% витків зі сторони лінійних виводів. Даний 
комплект виконаний за схемою, що аналогічна наведеній вище на рис. 1.5 а. Вимірювальний орган першого комплекту захисту підключається через фільтр до трансформатора напруги, що встановлений на виводах генератора. Через фільтр до вимірювального органу надходить тільки основна гармоніка напруги UK1=UB.

Другий комплект захисту реагує на напругу третьої гармоніки і захищає обмотку статора в зоні нечутливості першого комплекту 
захисту. До складу другого комплекту захисту входять робочий та 
гальмівний контури. На вхід робочого контуру подається сума векторів |UB+UH|, а на вхід гальмівного контуру подається напруга |UH|.

Відношення модулів напруг | UН |/| UB+UН|, при зниженні якого до заданого значення відбувається спрацювання органу, є відношенням результуючого опору обмотки статора зі сторони нейтралі відносно 
землі ZH до подвоєного ємнісного опору генератора ZC:

.                           (1.1)

Це означає, що захист реагує на безпосередньо на перехідний опір в місці замикання на землю [20, 79-81].

При нормальному режимі експлуатації вектори напруг третьої гармоніки на виводах та поблизу нейтралі генератора рівні за модулем та знаходяться в протифазі, отже в середній частині обмотки статора потенціал третьої гармоніки близький до нуля (рис. 1.6 б, в). У цьому випадку напруга в робочому контурі близька до нуля і захист утримується від спрацювання внаслідок дії напруги |UH| в гальмівному контурі. У випадку металічного замикання на землю в нейтралі генератора трансформатор напруги TV2 шунтується (рис. 1.6 г), напруга в нейтралі приймає нульове значення і спрацьовує другий комплект захисту. Перший комплект захисту починає спрацьовувати при замиканнях на 
землю у частині обмотки яка ближча до виводів генератора.

Принцип роботи захисту ЗЗГ-1.2 ґрунтується на різній швидкості зміни напруги третьої гармоніки на виводах генератора при зміні його навантаження тапри виникненні однофазного замикання на землю, що обумовлена різними сталими часу, що визначають швидкість зміни 
електричних величин при протіканні перехідного процесу. Захист також складається з двох комплектів, що підключаються до трансформатора напруги, який під’єднано до виводів генератора. Перший 
комплект реагує на 3U0, а другий на швидкість зміни напруги третьої гармоніки на виводах генератора dUВЗ/dt.

Одним з серйозних недоліків захисту ЗЗГ-1.2 є неможливість його спрацювання за відсутності перехідного процесу, тобто при підйомі від нуля напруги на ушкодженому генераторі, або при поступовому зниженні рівня ізоляції обмотки статора [37, 82 - 85].

Для реалізації захистів, в основу яких покладена друга концепція, необхідно створити штучне коло з зовнішнім заземленим джерелом, до якого входить статор генератора. Результуючий струм, який створюється зовнішнім джерелом, залежить від параметрів кола джерела сигналу та значення результуючого перехідного опору в місці замикання на землю і не залежить від місця виникнення пошкодження. Для унеможливлення впливу режиму роботи генератора на струми та напруги у колі накладання необхідно використовувати джерело сигналу з частотою, що значно відрізняється від частоти мережі. Розглянемо виконання та принцип роботи пристрою захисту, який використовує 
джерело живлення, що генерує напругу з частотою 20 Гц (рис. 1.7).

Рис. 1.7 – Захист статора генератора з використанням накладеної 
напруги низької частоти зі 100% охопленням обмотки статора

Сигнал частотою 20 Гц від джерела живлення через смуговий фільтр ПФ та резистор R1 вводиться в схему з накладанням напруги на статор генератора через обмотку трансформатора напруги TV. До 
пристрою захисту через резистор R2 підводиться напруга U5, що пропорційна напрузі, яка накладається. Також до пристрою через 
трансформатор струму ТА підводиться струм І5, що пропорційний струму І2в колі з джерелом накладеної напруги.

У випадку відсутності замикання обмотки статора на землю вхідний опір трансформатора напруги зі сторони розімкненого трикутника має достатньо велике значення, і струм І2 є незначним. У випадку зниження опору ізоляції однієї з фаз, або виникнення однофазного замикання на землю обмотки статора для струму І1 виникає додатковий шлях протікання через еквівалентний опір Rg. Це призводить до зниження напруги на резисторі R2 та зростання струмів І1 та І2. Оскільки еквівалентний опір Rg та ємнісний опір ізоляції обмотки статора (1/ωCg) є набагато більшими за решту опорів в колі накладання, то саме вони визначають комплексний опір, який вимірюється пристроєм 
захисту Z=U5/I5. Вираз для контрольованої захистом величини має 
вигляд:

,                                   (1.2)

де kU та kI – результуючі коефіцієнти передачі кіл напруги та струму, що пов’язують первинні значення струму та напруги в колі 
накладеного струму з вихідними комплексними величинами U5’ та I5’ цифрових фільтрів ФUі ФI.

В структурі пристрою захисту блок Rg обчислює значення опору статора відносно землі, а блоки Rс та Rвідкл забезпечують дію захисту з витримкою часу Тс та Твідкл на сигнал та на відключення захисту [33, 34, 36, 38, 39]. Наявність витримки часу при спрацюванні на відключення та на сигнал є основним недоліком даного захисту.

Розглянемо принцип роботи та структуру пристроїв захисту від однофазних замикань на землю в обмотці статора синхронного генератора, що виконуються з накладанням на коло постійного струму 
(рис. 1.8).

Рис. 1.8 – Схема захисту «Земля-100»

Такого роду захист містить у своєму складі два блоки: блок приєднання та блок реле. Блок реле отримує живлення від мережі власних потреб електростанції через трансформатор ТL1 та стабілізатор 
напруги. Накладений струм надходить від вторинної обмотки 
трансформатора ТL1 до обмотки низької напруги трансформатора ТL4, що знаходиться в блоці приєднання. Вторинна обмотка ТL1 в колі накладання заземлена в блоці приєднання через резистор R6, який в свою чергу зашунтований розрядником Р1. Трансформатор ТL4 виконує роль розділового трансформатора (для таких цілей підходять трансформатори напруги типу НОМ-6 чи НОМ-10). Після трансформації, випрямлення та згладжування струм подається на обмотку статора генератора. Вихідні кола блоку приєднання зашунтовані конденсаторами С7, С8 та розрядником F2. До складу захисту входять сигнальний та відключаючий елементи, що під’єднані в коло накладеного струму через 
трансформатор ТL2 та випрямляч. Також до складу пристрою захисту входять: блокування від хибного спрацювання сигнального та відключаючого елементів захисту в результаті увімкнення живлення чи його відновлення після КЗ в мережі власних потреб електростанції; 
індуктивно-ємнісний фільтр для зменшення впливу на кола захисту змінної напруги з боку генератора при КЗ на землю на стороні високої напруги блоку; пристрій контролю ізоляції в процесі експлуатації.

За нормального режиму експлуатації генератора накладений струм є струмом витоку через ізоляцію. При зниженні рівня ізоляції обмотки статора або замиканні на землю обмотки статора накладений струм 
збільшується. Як наслідок відбувається спрацювання сигнального елементу захисту, або сигнального та відключаючого елементу захисту 
одночасно.

Основним недоліком даного захисту є наявність гальванічного зв’язку кіл захисту з первинними колами генератора. Внаслідок цього недоліку не можна гарантувати безпеку обслуговуючого персоналу у випадку обриву кола накладання зі сторони заземлення та появи високого потенціалу на пристрої захисту [20].

На основі описаних вище концепцій в наш час компаніями ABB, Siemens, General Electric, Бреслер та іншими розроблені захисти від однофазних замикань на землю обмотки статора. Широко розповсюджені термінали захисту, що забезпечують захист синхронних генераторів від усіх видів пошкоджень, в тому числі і захисти від однофазних замикань на землю обмотки статора.

Компанія ABB для захисту генераторів малої та середньої потужності до 2007 року пропонувала використовувати термінали захисту серії SPAG 300. Перші пристрої серії SPAG 310С та SPAG 320С містили повний комплект захистів від усіх видів пошкоджень генераторів, 
пристрої SPAG 330С та SPAG 331С крім повного комплекту захисту генераторів містять також комплект захисту первинного двигуна. 
Пристрої SPAG 332С та SPAG 333С більш пристосовані для захисту генераторів, що працюють разом з блочними трансформаторами. З 2007 року компанія ABB замінила серію SPAG 300 на пристрої 
REM 543, REM 545, REG 615, REG 630,REG 650, REG 670 що містять окрім повного комплекту захисту та самодіагностування пристрою, ще й блок вимірювання фазних струмів, лінійних напруг, напруг між фазами та землею, струму в нейтралі, частоти та коефіцієнту потужності а також залишкової напруги, що полегшує контроль за режимом роботи генератора.

Компанія General Electric для захисту синхронних генераторів пропонує використовувати термінали G30, G60, G650, 489 Generator Protection System та 889 Generator Protection System. Запропоновані 
термінали реалізують захисти від усіх видів пошкодження і містять в собі диференційні захисти статора синхронного генератора, захист від втрати збудження, захист від замикань в колі збудження, дистанційний захист, захист від незбалансованого навантаження та ряд інших. Для покращення роботи терміналів G60 можуть використовуватися окремі модулі GPM-F (захист від замикань на землю в колі збудження) і 
GPM-S (захист від замикань на землю обмотки статора синхронного 
генератора). Ключовими його особливостями є наявність блоку самодіагностики та блоку вимірювань параметрів режиму роботи генератора.

Також слід звернути увагу на продукцію компанії Бреслер, а особливо на комплекс захистів генератора Бреслер ШГ 2114. Згаданий 
захисний комплекс може використовуватися на генераторах 
потужністю до 1200 МВт і містить в собі захисти від усіх видів 
пошкоджень та ненормальних режимів роботи синхронних генераторів. Крім того комплекс містить комплекти захисту блочного 
трансформатора та трансформатора власних потреб ЕС. Ще однією особливістю захисного комплексу є висока надійність апаратної 
частини, яка забезпечується завдяки розвиненій системі самодіагностування та дублюванню головних апаратних кіл [86].

Розділ 2

Теоретичне обґрунтування методу захисту обмотки статора синхронного генератора від однофазних замикань на землю

Для побудови пристрою захисту від ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, необхідно проаналізувати електромагнітні перехідні процеси, що протікають у разі виникнення ОЗЗ. Аналіз перехідного процесу дозволить визначитися з сукупністю контрольованих величин та уставками спрацювання. Для аналізу перехідного процесу необхідно побудувати математичну модель з пошкодженням, що буде відображати властивості ізоляції статорної обмотки генератора при нормальних та аварійних режимах роботи СГ.

2.1 Дослідження струму однофазного замикання на землю 
обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з 
трансформатором

Для реалізації концепції захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, який працює в блоці з 
трансформатором, яка ґрунтується на розрахунку струму в місці 
виникнення замикання, необхідно отримати аналітичний вираз для струму однофазного замикання на землю обмотки статора синхронного генератора. З цією метою варто розглянути різні елементи моделі ОЗЗ обмотки статора СГ.

В роботі [87] запропоновано математичну модель елементу фазної обмотки генератора. Заступну схему елементу фазної обмотки генератора довжиною dx показано на рис. 2.1.

Рис. 2.1 –Заступна схема елементу фазної обмотки генератора

довжиною dx

Заступна схема елементу фазної обмотки генератора довжиною dx містить в своєму складі наступні елементи [87]: власна індуктивність обмотки статора Ln, взаємна індуктивність між котушками обмотки однієї фази Mk, взаємна індуктивність між обмотками статора і обмоткою ротора Mnω, взаємна індуктивність між обмотками фаз статора Mns, 
активний опір обмоток статора Rn, еквівалентні індуктивності 
розсіювання Lr і намагнічування сталевого ярма статора Lμ, активний опір, що представляє собою втрати в сталі статора Rμ, провідність ізоляції обмотки статора відносно сталі Gn, провідність ізоляції між фазою статора та іншими фазами обмотки Gns, ємність обмотки статора 
відносно землі Cn, ємність між котушками обмоток однієї фази Ck, ємність між обмоткою статора та обмоткою ротора Cnω, ємність між обмотками статора Cns, напруга, що індукується в обмотці статора від струму збудження ротора Ifen=MnωdIf/dt; u(t,x) – напруга на вході до n-ї елементарної ділянки статорної обмотки; i(t,x) – струм на вході до n-ї елементарної ділянки статорної обмотки; ∂u(t,x)/∂x – приріст напруги в кінці n-ї елементарної ділянки статорної обмотки; ∂i(t,x)/∂x - x – приріст струму в кінці n-ї елементарної ділянки статорної обмотки.

Описана вище модель в найбільш повній мірі відображає структуру та фізичні процеси, що протікають в статорі. Проте така модель є 
складною для використання в цілях розрахунку струму однофазного замикання на землю обмотки статора синхронного генератора через свою складність і розподіленість параметрів. Використаємо ряд припущень, для отримання моделі обмотки статора синхронного генератора, яка б максимально адекватно відображала процеси при виникненні однофазного замикання на землю та була простою: генератор має симетричну конфігурацію; параметри генератора не залежать від частоти і струму (можна врахувати влив частоти на значення параметрів генератора, прийнявши в розрахунках значення параметрів на частоті процесу, що досліджується); не враховується вплив струму на власну та взаємну індуктивності, що може впливати на значення параметрів у режимах роботи енергосистеми, що характеризується граничними струмами; 
знехтуємо впливом зміни параметрів режиму обмотки ротора на режим в фазах статора (обумовлено тим, що магнітний опір при проходженні магнітного потоку, який визначає власну індуктивність обмотки статора, через осердя статора і повітряний зазор над пазом менший ніж, при проходженні через осердя статора, повітряні зазори між ротором і статором і осердя ротора; аналогічні міркування справедливі і для ємностей між обмотками статора, а також статора і ротора); знехтуємо 
індуктивністю контуру, до якого входять еквівалентна індуктивність розсіювання Lr та індуктивність намагнічування сталевого ярма Lμ, оскільки еквівалентна індуктивність розсіювання значно менша за 
індуктивність намагнічування сталевого ярма, яка в свою чергу, значно більша шунтуючої її власної індуктивності обмотки Ln; знехтуємо впливом ємності між котушками обмотки однієї фази та активним опором, що представляє втрати в сталі статора [87].

Після прийнятих вище спрощень заступна схема елементу фазної обмотки генератора довжиною dx має наступний вигляд (рис. 2.2).

Рис. 2.2 – Спрощена заступна схема елементу фазної обмотки

генератора довжиною dx

Наступним кроком у перетворенні моделі є вилучення міжфазних індуктивних та ємнісних зв’язків шляхом складання рівнянь падіння напруги та зміни фазних струмів на ділянці довжини обмотки і 
використання співвідношень для перетворення фазних величин у складові прямої, зворотної та нульової послідовності [87].

Отримана таким чином модель містить в собі складові, що відображають активний опір обмотки статора, індуктивність, що відображає вплив власної індуктивності обмотки статора, взаємної індуктивності між котушками обмотки однієї фази і взаємної індуктивності між обмотками фаз статора а також параметри ізоляції фазної обмотки, що відображають ємність обмотки статора відносно землі та ємність між обмотками статора, а також провідність ізоляції статорної обмотки. 
Описана модель може адекватно відобразити процеси, що протікають в синхронному генераторі, проте вона, навіть в такому вигляді, є надзвичайно складною.

Рис. 2.3 –Заступна схема елемента фазної обмотки генератора 
довжиною dx

Подальше спрощення моделі полягає у зміні підходу до відображення елементів моделі, оскільки реалізувати контроль моделі, 
параметри якої є розподіленими, складно. Ще одним важливим 
елементом моделі однофазного замикання на землю обмотки статора синхронного генератора є електрична дуга, що виникає в місці 
пошкодження ізоляції обмотки статора. Через дугу відбувається з’єднання стержня обмотки статора, що знаходяться під напругою, зі сталевим осердям статора чи корпусом генератора. Розглянемо процеси виникнення і горіння дуги ОЗЗ обмотки статора СГ з метою обрання моделі яка б адекватно описувала дугу і в той же час була достатньо простою для використання в розрахунках [27, 31].

Дуга, що виникає при однофазному замиканні на землю, є закритою і горить в каналі, який утворюється після пробою ізоляції обмотки статора, довжина дуги практично не змінюється впродовж усього часу горіння. В якості моделі ОЗЗ обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором, будемо використовувати послідовно увімкнені ключ та активний опір, які з’єднують фазу статора з землею (рис. 2.4).

В результаті проведеного вище аналізу маємо модель із 
зосередженими параметрами, яка включає в себе такі елементи, як опори та ємності фаз ізоляції обмотки статора, фазні ЕРС активні опори обмоток та їх індуктивності а також ключ та активний перехідний опір в місці замикання на землею.

Рис. 2.4 – Модель ОЗЗ обмотки статора синхронного генератора із зосередженими параметрами

2.2 Вибір сукупності контрольованих параметрів і параметрів спрацювання захисту

Отримана в попередньому розділі модель процесу ОЗЗ обмотки статора в повній мірі здатна відобразити процес його протікання. Проте окрім адекватності, необхідно також враховувати і контролепридатність елементів моделі.

Модель ОЗЗ обмотки статора СГ, що представлена на рис. 2.5 описує найбільш загальний випадок виникнення ОЗЗ – виникнення замикання в довільній частині фазної обмотки і враховує перехідний опір в місці замикання на землю Rp опір ізоляції фаз статорної обмотки 
відносно землі RA, RB, RC, ємність фаз статорної обмотки відносно землі СА, СВ, СС, індуктивності Lа1, Lа2, LB, LC та опори обмоток rа1, rа2, rB, rC.

Рис. 2.5 – Заступна схема для розрахунку ОЗЗ

Проте зазначена модель має високий рівень складності для проведення розрахунків, через те, що обмотка в якій відбувається замикання ділиться на дві частини і в розрахунках потрібно враховувати розділені індуктивності обмотки. Таким чином, для спрощення розрахунків, 
точку замикання приймаємо на виводах генератора.

Проте висока степінь многочлена в знаменнику не дасть змоги отримати оригінал виразу аналітичним шляхом.

Розглянуті вище моделі струму ОЗЗ обмотки статора СГ здатні 
адекватно відображати перехідний процес, що може виникати в даному аварійному режимі роботи. Але реалізація контролю індуктивності та опору обмотки кожної фази значно ускладнить реалізацію схему 
пристрою. Активний опір обмотки впливає на значення струму в місці замикання на землю, але в порівнянні з перехідним опором в місці замикання чи опором ізоляції обмотки статора вона має надзвичайно мале значення, тому впливом даного параметру на значення струму в місці замикання можна знехтувати. Індуктивність фазної обмотки є одним з факторів, що визначає тривалість будь-якого перехідного процесу, але, оскільки нас цікавить саме значення струму ОЗЗ, то в 
подальших розрахунках знехтуємо індуктивністю обмотки статора.

Організація контролю фазних електрорушійних сил СГ також становить складну задачу, оскільки виникає необхідність контролю струму збудження машини і подальшого розрахунку ЕРС, що ускладнить схему і знизить швидкодію пристрою захисту. Тому доцільним було б замінити в моделі, що нами розглядається, ЕРС на значення 
напруги на виводах генератора.

Схема заміщення, що враховує запропоновані вище припущення, представлена на рис. 2.6.

Рис. 2.6 – Заступна схема для розрахунку ОЗЗ, що враховує перехідний опір в місці замикання на землю,  опір ізоляції, ємність (замикання відбувається на 
лінійних виводах)

Отримаємо вираз струму в місці виникнення шунтувального зв’язку на землю статорної обмотки генератора. Для спрощення розрахунків замінимо елементи схеми, що відображають властивості ізоляції статорної обмотки відносно землі, комплексними опорами ZA, ZB та ZC:

,                         (2.1)

,                         (2.2)

.                         (2.3)

Заступна схема з прийнятими спрощеннями представлена на 
рис. 2.7.

Рис. 2.7 – Заступна схема для розрахунку ОЗЗ, що враховує перехідний опір в місці замикання на землю та комплексні опори ізоляції обмотки статора 
відносно землі (замикання відбувається на лінійних виводах)

Вираз струму в місці виникнення шунтувального зв’язку на землю статорної обмотки генератора отримаємо використавши метод контурних струмів [88 - 93].

Подальші перетворення виразу (2.5) та отримання оригіналу струму здійснюватимемо в програмному комплексі Mathcad. Оригінал струму І11(р) відповідає струму в місці ОЗЗ. Отриманий вираз має значну 
складність запису, тому введемо заміну. Вирази для коефіцієнтів представлені в Додатку А.

(2.6)

Моделювання ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з 
трансформатором, виконаємо в програмному комплексі Mathcad. 
Моделювання виконаємо для різних типів турбо- та гідрогенераторів при симетричній та несиметричній ізоляції обмотки статора відносно землі та різних значеннях перехідного опору в місці замикання на 
землю. Вхідні дані для моделювання та отримані графіки перехідного процесу струму в місці ОЗЗ представлені в Додатку Б.

Проаналізувавши результати моделювання можемо сказати, що у разі виникнення ОЗЗ обмотки статора через значний перехідний опір, порядку 104÷105 Ом, струм замикання на землю матиме значення нижче загальноприйнятих уставок спрацювання захисту, а кидки струму свідчать про розряджання ємностей ізоляції фазних обмоток. Тобто ми позбавляємося можливості виявити пошкодження обладнання на ранній стадії його розвитку. Виходячи з вище сказаного, слід зауважити, що для підвищення чутливості захисту від ОЗЗ доцільно було б визначати уставку спрацювання захисту з врахуванням того найбільшого значення перехідного опору в місці замикання, яке здатен зафіксувати 
пристрій захисту, виходячи з його технічної досконалості.

Отриманий вираз для відображення струму в місці ОЗЗ обмотки статора СГ (2.6) достатньо адекватно відображає перехідні процеси, що виникають, але опір ізоляції кожної фази відносно землі складно контролювати в процесі експлуатації. Наступним кроком у спрощенні моделі є перехід від врахування опору та ємності ізоляції кожної фази відносно землі до врахування узагальнених показників опору та ємності. Цей крок можна здійснити, якщо розглядати схему заміщення нульової послідовності ОЗЗ обмотки статора СГ. Таким чином зі схеми заміщення вилучаються фазні напруги генератора, а в схему в місці виникнення ОЗЗ включається джерело напруги нульової послідовності (рис. 2.8).

Рис. 2.8 – Заступна схема для розрахунку ОЗЗ, що враховує перехідний опір в 
місці замикання на землю, опір та ємність ізоляції, а також джерело 
напруги нульової послідовності

Як видно з рис. 2.8 опори ізоляції обмоток фаз відносно землі та ємності ізоляції фаз відносно землі з’єднані паралельно, тому загальний опір ізоляції фаз обмотки статора відносно землі RΣ та загальна ємність ізоляції фаз відносно землі CΣ.

(2.7)

(2.8)

Заступна схема з вказаними вище спрощеннями показана на 
рис. 2.9.

Рис. 2.9 – Спрощена заступна схема

Отримаємо вираз струму нульової послідовності в місці виникнення шунтувального зв’язку на землю статорної обмотки генератора.

(2.9)

Спрощення виразу та отримання його оригіналу виконаємо в 
програмному комплексі Mathcad.

Граничні умови для простого замикання ті ж самі, що для однофазного короткого замикання. Симетричні складові струмів в місці короткого замикання пов’язані з простими співвідношеннями [78, 94, 95]:

.                             (2.11)

Розглянемо можливі варіанти параметрів спрацювання захисту. Так струм ОЗЗ обмотки статора СГ містить вільну та примусові складові і носить коливальний характер. Контроль миттєвих значень струму ОЗЗ не зможе забезпечити чіткого спрацювання пристрою захисту через 
постійну зміну його значення, а контроль пікового значення струму ОЗЗ невиправдано ускладнить проміжні розрахунки, а також реалізацію вимірювання контрольованих параметрів та тривалості перехідного процесу.

Виходячи з викладених вище судженьдоцільно в якості параметру спрацювання пристрою захисту від ОЗЗ обрати діюче значення вимушеної складової струму однофазного замикання на землю обмотки статора синхронного генератора.

.          (2.12)

2.3 Моделювання процесу однофазного замикання на землю обмотки статора синхронного генератора

Враховуючи складність проведення натурного експерименту здійснимо моделювання процесу ОЗЗ обмотки статора необхідне для оцінки значення та характеру зміни струму ОЗЗ з часом. Вказані параметри дозволять вибрати уставку спрацювання захисту на сигнал а також на відключення генератора від мережі. Для моделювання процесу ОЗЗ обмотки статора приймемо такі обмеження: ємність обмотки статора будемо вважати такою, що не змінюється в широких межах впродовж експлуатації генератора; однофазне замикання на землю виникатиме в фазі А; моделювання буде проводитися при різних значеннях опору ізоляції обмотки статора та перехідного опору в місці замикання на землю.

Для визначення уставки спрацювання пристрою захисту проведемо моделювання процесу ОЗЗ обмотки статора та визначимо діюче значення примусової складової струму ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, від загального опору ізоляції обмотки статора та перехідного опору в місці замикання на землю.

Для розрахунку напруги нульової послідовності, що виникає в момент ОЗЗ можна скористатися виразом [27,29, 96]:

,                     (2.13)

де U0 – напруга нульової послідовності;UphA – фазна напруга мережі; Zp – повний опір в місці замикання на землю; YA, YВ, YС – повні провідності фаз мережі відносно землі.

Але, оскільки для подальших розрахунків, нам необхідне 
максимальне значення напруги нульової послідовності, а фаза коливання цікавить в меншій мірі, то скористаємося дещо спрощеним виразом для розрахунку максимального значення напруги нульової послідовності:

(2.14)

Для розрахунку діючого значення примусової складової струму в місці замикання скористаємося таким виразом (2.39). Нижче (рис. 2.10 – 2.13) представлені залежності діючого значення примусової складової струму ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, від загального опору ізоляції обмотки статора та перехідного опору в місці замикання на землю, для кількох типів турбо- та гідрогенераторів при симетричному зниженні рівня ізоляції.

Рис. 2.10 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ обмотки статора ТГВ-300-2, що працює в блоці з трансформатором, від загального опору ізоляції обмотки статора та перехідного опору в місці замикання на 
землю (симетричне зниження рівня ізоляції)

Рис. 2.11– Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ обмотки статора ТГВ-300-2, що працює в блоці з трансформатором, від загального опору ізоляції обмотки статора та перехідного опору в місці замикання на землю (несиметричне зниження рівня ізоляції)

Рис. 2.12– Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ обмотки статора СВ 1160|180-72, що працює в блоці з трансформатором, від загального опору ізоляції обмотки статора та перехідного опору в місці замикання на 
землю (симетричне зниження рівня ізоляції)

Рис. 2.13 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ обмотки статора СВ 1160|180-72, що працює в блоці з 
трансформатором, від загального опору ізоляції обмотки статора та перехідного опору в місці замикання на землю (несиметричне 
зниження рівня ізоляції)

Результати розрахунків для інших типів генераторів, а також розрахунки для несиметричної ізоляції представлені в додатку В.

Виходячи з результатів розрахунків, діюче значення вимушеної складової струму ОЗЗ обмотки статора СГ, при якому виникає вимога на спрацювання захисту на відключення генератора, виникає, при значеннях перехідного опору від 102  до 3,5·103÷4·103 Ом, в залежності від робочої напруги генератора та ємності ізоляції обмотки статора СГ 
відносно землі. Таким чином загальноприйняті уставки спрацювання захисту є дещо завищеними і не дають змогу пристроям РЗА виявити пошкодження на ранній стадії розвитку.

2.4 Загальна характеристика запропонованого методу захисту від ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором

Основною відмінністю від відомих методів захисту, що базуються на накладанні постійного чи змінного стуму на статорну обмотку є те, що запропонований захист реагує на розраховане діюче значення вимушеної складової струму ОЗЗ обмотки статора. Крім того, наявність аварійного режиму роботи обмотки статора визначається двома показниками, а саме одночасною появою перехідного опору в місці замикання на землюта напруги нульової послідовності.

Для реалізації методу захисту обмотки статора синхронного генератора від ОЗЗ, який ґрунтується на непрямому контролі струму, що виникає в місці ушкодження, необхідно реалізувати контроль вибраної сукупності параметрів ізоляції обмотки статора а також режиму його роботи.

Контроль напруги нульової послідовності можна реалізувати використовуючи обмотку низької напруги, що з’єднана за схемою 
«розімкнутий трикутник» трансформаторів напруги типу НТМИ. Сигнал напруги нульової послідовності, що знятий з виводів вторинної обмотки «розімкнутий трикутник» через проміжний трансформатор 
надходитиме до аналогово-цифрового перетворювача (АЦП) та мікроконтролера (МК) для подальшої обробки. Вираз для перетворення отриманого від АЦП сигналу матиме такий вигляд:

,                                   (2.15)

де U0 – напруга нульової послідовності; US – сигнал напруги нульової послідовності, що надходить від АЦП до МК; kT– результуючий 
коефіцієнт трансформації, що враховує коефіцієнт трансформації 
трансформатора напруги та проміжного трансформатора.

Для реалізації контролю загального опору ізоляції обмотки статора СГ та перехідного опору в місці замикання на землю пропонується використати метод накладання постійного струму та використання енергії попередньо зарядженого конденсатора. Узагальнена принципова схема методу накладання постійного струму та використання енергії попередньо зарядженого конденсатора представлена на рис. 2.14.

Рис. 2.14 – Узагальнена принципова схема методу накладання постійного струму та використання енергії попередньо зарядженого конденсатора

Узагальнена принципова схема методу містить такі складові: U – джерело постійної напруги; R1, R2 резистори;C1 – попередньо заряджений конденсатор; С2 – ємнісний фільтр; RTА, RTВ, RTС - активні опори первинних обмоток трансформатора напруги; LTА, LTВ, LTС – індуктивності первинних обмоток трансформатора напруги;RA, RB, RC - активні опори ізоляції обмоток статора відносно землі; CA, CB, СC – ємності ізоляції обмоток статора відносно землі; Rр – перехідний опір в місці замикання на землю.

Принцип роботи методу накладання постійного струму та 
використання енергії попередньо зарядженого конденсатора, такий: 
підчас нормального режиму роботи генератора постійний струм від джерела U, через резистори R1 та R2, нейтральну точку обмотки високої напруги трансформатора напруги типу НТМИ надходить в статорну обмотку і через ізоляцію обмотки статора перетікає до нульової точки. Таким чином, постійний струм І1, що накладається на мережу, прямо пропорційний значенню прикладеної напруги U та обернено пропорційний загальному активному опору RΣ кола накладання:

,                                    (2.16)

де U – значення прикладеної постійної напруги; R1 та R2 – опори резисторів, що формують струм, який накладається на мережу;  – загальний опір обмотки високої напруги трансформатора напруги типу НТМИ;  – загальний опір ізоляції 
обмотки статора відносно землі. При поступовому старінні та зменшенні опору ізоляції обмотки статора відносно землі струм, що накладається на мережу, буде збільшуватись. Таким чином, використовуючи сигнал струму І1, можна реалізувати контроль загального опору ізоляції обмотки статора відносно землі і спрацювання захисту на сигнал, при зменшенні опору ізоляції нижче деякого порогового значення.

Сигнал, що формується струмом І1 після перетворення в цифрову форму та передачі від АЦП до МК необхідно перетворити в значення загального активного опору за допомогою такого виразу:

,                                 (2.17)

де IS1 – сигнал постійного струму, що надходить від АЦП до МК.

У випадку виникнення раптового замикання на землю в перші моменти струм через резистор R1 змінюватися не буде, натомість на струм, що протікає через резистор R2 буде накладатися струм розряду попередньо зарядженого конденсатора С1. Максимальне значення 
результуючого струму І2 через резистор R2обернено пропорційне перехідному опору в місці замикання на землю Rр.

Використання аналітичної залежності струму розряду попередньо зарядженого конденсатора від перехідного опору в місці замикання на землю збільшить час спрацювання захисту через значний рівень складності виразу для розрахунку. Залежність Rp=f(I2) можна отримати шляхом моделювання, використавши схему, що представлена на рис. 2.15.

Рис. 2.15 – Схема для визначення залежності струму розряду попередньо зарядженого конденсатора від перехідного опору в місці замикання на землю

Для моделювання були використані прикладні програми: Multisim (моделювання ОЗЗ) та CurveExpert (побудова кривих залежності струму розряду попередньо зарядженого конденсатора від перехідного опору в місці замикання на землю та підбір залежностей для їх опису). Дані стосовно таких параметрів ізоляції обмотки статора як активний опір ізоляції та її ємність для різних типів гідро- та турбогенераторів можемо отримати з [97, 98], параметриобмотки трансформатора напруги можна розрахувати за методикою, що представлена в [99].

Моделювання процесу ОЗЗ обмотки статора відбувалося шляхом раптового замикання ключа К при RΣ=100 МОм і різних значеннях перехідного опору в місці замикання Rр і фіксації максимального значення струму І2 в амперметрі А2 рис. 2.15.

Значення струму розряду попередньо зарядженого конденсатора залежить від перехідного опору в місці замикання на землю і не залежить від опору ізоляції обмотки статора синхронного генератора відносно землі, і як наслідок струму ,що накладається на статорну ізоляцію.

Дані, отримані в результаті моделювання, представлені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Залежність струму І2 в сенсорі пристрою від значення

перехідного опору в місці замикання на землю

| Тип | Турбогенератори |  |  |  |  | Гідрогенератори |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | ТВФ-120 | ТГВ-300 | ТВВ-320 | ТГВ-500 | ТВВ-500 | СВ-750-75-40 | СВ-800-105-60 | СВ-1030-120-68 | СВ-1100-145-88 |
| Rр,кОм | І2мах, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 31,6 | 29,4 | 29,3 | 29,4 | 29,3 | 31,8 | 31,9 | 31,9 | 30,4 |
| 1 | 28,5 | 26,7 | 26,6 | 26,7 | 26,6 | 28,6 | 28,8 | 28,9 | 27,6 |
| 10 | 10,2 | 9,9 | 9,898 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,0 |
| 20 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 30 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 40 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3, 3 | 3,3 | 3,3 |
| 50 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 60 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 70 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 80 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 90 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1, 6 |
| 100 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

В середовищі програми CurveExpert маємо змогу здійснити підбір залежності, яка найкращим чином апроксимує експериментальні дані. В табл. 2.2 представлені математичні моделі, що забезпечують найбільш точне перетворення значення струму в давачі пристрою у значення Rр.

Таблиця 2.2

Математичні моделі виразу для перетворення 
значення струму в сенсорі пристрою у значення перехідного опору в місці 
замикання на землю

| № п.п. | Назва моделі | Модель | Коефіцієнт кореляції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MMF |  | 0,998 – 0,999 |
| 2 | Weibull Model |  | 0,997 – 0,998 |
| 3 | Rational Model |  | 0,997 |

Коефіцієнти, що входять до складу залежностей можуть приймати різні значення в залежності від математичної моделі та параметрів схеми заміщення.

Для реалізації в програмах мікроконтролерів необхідно обрати вираз розрахунок якого є максимально простим, тобто не містить операцій типу: піднесення до степені з дробовим показником, використання логарифмічних чи тригонометричних функцій і т.п. Зазначеним критеріям відповідає математична модель, що носить назву «Rational Model» [100, 101]:

,                             (2.18)

де s, f, g, h – отримані в результаті апроксимації експериментальних даних коефіцієнти, що залежать від параметрів кола накладання струму та перехідного опору в місці замикання на землю; І2 – струм розряду попередньо зарядженого конденсатора.

Реалізація контролю ємності ізоляції обмотки статора під робочою напругою в процесі експлуатації є складною інженерно-технічною задачею. Розробка відповідного вузла та введення його в схему захисту невиправдано збільшить вартість та ускладнить схему. Зважаючи на те, що ємність ізоляції обмотки статора не змінюється в широких межах, впродовж експлуатації, то введення в схему вузла контролю ємності ізоляції обмотки статора під робочою напругою є хибним кроком. Для уточнення розрахунку діючого значення примусової складової струму в місці виникнення замикання на землю пропонується використовувати довідникові дані, дані заводів-виробників а також результати 
періодичних вимірювань ємності ізоляції обмотки статора.

2.5 Функціональна схема пристрою захисту

В найбільш загальному вигляді функціональна схема пристрою 
захисту від ОЗЗ обмотки статора СГ зображена рис. 2.16.

Рис. 2.16 – Узагальнена функціональна схема пристрою захисту від ОЗЗ 
обмотки статора СГ

Представлене на рис. 2.16 розділення на функціональні блоки є 
достатньо умовним, оскільки усі елементи пристрою знаходяться у 
тісному зв’язку, оскільки їх поєднують як лінії передачі сигналів, а також лінії живлення, необхідні для функціонування елементів електроніки.

Розглянемо функції кожного блоку та елементи, що до нього входитимуть. Розпочнемо з блоку накладання струму. Основною задачею даного блоку є перетворення змінної напруги 220 В промислової частоти у постійну напругу 140 В. Виходячи із тієї задачі, яку виконуватиме блок, головними його складовими елементами будуть трансформатор та діодний міст. Для усунення можливих коливань вихідної 
напруги, причинами яких можуть бути коливання та зниження напруги живильної мережі внаслідок коротких замикань та інших негативних явищ, в колі постійного струму необхідно передбачити стабілізатор 
напруги. До складу блоку також можуть входити пасивні елементи, що використовуватимуться у типовій схемі монтажу стабілізатора 
напруги.

Задача блоку живлення і опорної напруги практично така ж як і у блоку, що описаний дещо вище. Відмінність полягає у значенні вихідної випрямленої напруги. Постійна напруга порядку 5 В використовуватиметься для живлення мікроконтролерів та аналогово-цифрових 
перетворювачів блоку обробки сигналів, живлення елементів вихідних кіл пристрою захисту, та елементів блоку налаштування пристрою 
захисту. До складу блоку входитимуть трансформатор, діод ний міст, стабілізатор напруги та пасивні елементи для типових схем монтажу. Слід зазначити, що значний вплив на конфігурацію блоку живлення справлятиме та елементна база на основі якої будуть зібрані блоки обробки сигналів, налаштування а також вихідні кола пристрою.

Блок обробки сигналів виконуватиме перетворення сигналів від 
датчиків пристрою захисту, контролюватиме опір ізоляції обмотки статора відносно землі, розраховуватиме значення струму ОЗЗ і формуватиме сигнали на відключення генератора від електричної мережі з 
увімкненням автоматичного гасіння поля (АГП), чи сигналізацію про зниження опору ізоляції обмотки статора відносно землі нижче допустимого рівня. До складу блоку входитимуть: зовнішній генератор тактових імпульсів для синхронізації роботи АЦП та МК; 3 АЦП для 
перетворення сигналів про стан опору ізоляції обмотки статора 
відносно землі, перехідного опору в місці виникнення ОЗЗ та напруги нульової послідовності; 4 МК, 3 з яких слугуватимуть для первинної обробки сигналів, а 4-ий виконуватиме усі необхідні розрахунки та логічні операції і формування керуючих сигналів (можливим є виконання захисту на базі одного МК для здешевлення контсрукції пристрою); до складу блоку також входитимуть пасивні елементи, що використовуються у типових схемах монтажу МК та АЦП.

До складу блоку вихідних кіл пристрою захисту входитимуть: світлодіоди, для світлової індикації у випадку спрацювання захисту на 
«сигнал» при зниженні опору ізоляції обмотки статора відносно землі, або спрацюванні захисту на відключення генератора від мережі і вмикання АГП; виводи для під’єднання дротів для зв’язку пристрою 
захисту з реле відключення вимикачів та увімкнення АГП.

Задачею блоку приєднання є підключення пристрою захисту до нульової точки обмотки високої напруги трансформатора напруги типу НТМИ та підведення до цієї точки випрямленої напруги. До складу блоку входитимуть резистори, фільтр приєднання (розрядник і конденсатор) та розрядний конденсатор.

До складу блоку налаштування входитимуть елементи, що дозволятимуть, в разі потреби змінювати уставки спрацювання пристрою захисту.

Розділ 3

Розробка апаратного та програмного 
забезпечення пристрою захисту

Перед початком розробки принципової схеми та алгоритму функціонування пристрою захисту зазначимо, те, що сам пристрій може бути реалізований в двох виконаннях. Коротко розглянемо особливості 
кожного виконання.

Так, наприклад, у пристрої з першим виконанням буде передбачено, окремий канал перетворення інформації для кожного з контрольованих параметрів. Кожен канал перетворення інформації про контрольований параметр міститиме АЦП, МК та елементи для типових схем їх монтажу, а також головний МК у якому власне і буде реалізовано основний алгоритм роботи пристрою.

У пристрої з другим типом виконання перетворення інформації для усіх контрольованих параметрів, а також основний алгоритм роботи пристрою захисту буде здійснюватися в одному МК, але для 
первинного перетворення інформації використовуватиметься така ж кількість АЦП.

Таким чином пристрій з першим типом виконання, паралельно 
виконуватиме перетворення інформації про кожен з контрольованих параметрів, що знизить час спрацювання захисту. Проте такий тип 
виконання ускладнить схему та підвищить енергоспоживання пристрою. Для пристрою з другим типом виконання спостерігатиметься інша ситуація: схема міститиме меншу кількість елементів і споживатиме меншу кількість енергії, але час спрацювання пристрою буде 
більшим через послідовне перетворення інформації про кожен параметр.

3.1 Розробка алгоритму функціонування пристрою захисту

В даній частині роботи необхідно розглянути основний алгоритм роботи пристрою захисту, а також його модифікації в залежності від способу виконання пристрою захисту. Узагальнена блок-схема 
алгоритму роботи пристрою захисту має такий вигляд.

Рис. 3.1 – Узагальнена блок-схема алгоритму роботи пристрою захисту

Розглянемо покрокове виконання алгоритму. Першим кроком є подача живлення на МК, АЦП та елементи типових схем їх монтажу, а також подача струму через нейтраль обмотки високої напруги трансформатора типу НТМИ на обмотку статора СГ.

Після подачі живлення на МК відбувається запуск виконання занесених в їх пам’ять програм (крок 2) першим етапом роботи яких є налаштування центрального мікроконтролера (ЦМК) та зв’язків з периферійними елементами пристрою захисту, такими як периферійні АЦП чи МК захисту (крок 3).

В алгоритмі роботи пристрою захисту, а згодом і в програмному коді слід передбачити виконання витримки часу для зарядження 
розрядного конденсатора і завершення перехідних процесів, що викликані введенням пристрою захисту в роботу (крок 4). Окремо слід зазначити про процедуру виконання первинних вимірювань (кроки 4.1.1-4.1.4). Алгоритм процедури зображено на рис. 3.2.

Рис. 3.2 – Блок-схема алгоритму виконання первинних вимірювань

Алгоритм включає кроки з подачі сигналу на периферійні пристрої для початку перетворення сигналів, зчитування відповідної інформації з периферійних пристроїв, перетворення їх у значення контрольованих параметрів для використання їх у подальших розрахунках.

Початок виконання основного циклу програми починається з подачі сигналу від ЦМК на периферійні пристрої для початку перетворення сигналів контрольованих параметрів (крок 5). Оскільки для перетворення сигналу про контрольований параметр АЦП повинен витратити деякий час, то в програмі МК необхідно передбачити опитування входів МК для отримання сигналів від периферійних пристроїв про завершення перетворення сигналів (крок 6). Наступним етапом роботи програми (крок 7) є зчитування даних про режим роботи генератора та стан його ізоляції з периферійних елементів пристрою.

Далі відбувається перетворення отриманих цифрових сигналів у конкретні значення контрольованих параметрів за співвідношеннями отриманими нами в розділі 2 (крок 8). Після завершення перетворення відбувається виконання логічної частини алгоритму роботи захисту, тобто порівняння отриманого значення опору ізоляції обмотки статора зі значенням уставки спрацювання захисту на сигнал (крок 9). 
У випадку зменшення опору ізоляції обмотки статора нижче деякого встановленого значення відбувається формування попереджуючого світлового сигналу обслуговуючому персоналу блоку (крок 10), та повернення до основного циклу програми (безумовний перехід до кроку 11). В тому разі якщо опір ізоляції обмотки статора знаходиться в допустимих межах, то відбувається перевірка наявності передумов для розрахунку струму ОЗЗ. В 11-у кроці алгоритму передбачена перевірка логічного виразу на істинність. Якщо виміряне значення напруги нульової послідовності більше деякого порогового значення і виміряне значення струму розряду конденсатора більше ніж попереднє значення даного параметру, то маємо режим, що відповідає ОЗЗ і відбувається перехід до виконання 12-го кроку алгоритму. В іншому разі відбувається перехід до кроку 5.

Наступним етапом обробки інформації є розрахунок діючого значення вимушеної складової струму в місці ОЗЗ обмотки статора СГ (крок 12). Наступним кроком (крок 13) є порівняння отриманого значення струму в місці ОЗЗ обмотки статора СГ зі значенням уставки спрацювання захисту на відключення СГ. У випадку перевищення значення струму в місці ОЗЗ обмотки статора СГ вище деякого встановленого значення відбувається формування сигналу на відключення СГ (крок 14) і завершення основного циклу роботи програми (крок 15). В іншому випадку відбувається перехід до початку основного циклу 
програми (крок 5).

Відмінності в описаному вище алгоритмі роботи пристрою захисту виникатимуть при різних підходах до обробки вхідних даних про режим роботи генератора та технічний стан його ізоляції.

Пристрій у першому виконанні виконуватиме перетворення інформації про кожен контрольований параметр одночасно. Це забезпечуватиметься наявністю у схемі пристрою по окремому АЦП та МК для 
обробки інформації про кожен контрольований параметр. Елемент 
алгоритму роботи пристрою при паралельній обробці інформації від датчиків пристрою представлений на рис. 3.3.

Рис. 3.3 – Елемент алгоритму роботи пристрою при паралельній обробці 
інформації від датчиків пристрою

В частині розробки алгоритму функціонування пристрою захисту таке виконання пристрою ускладнить розробку програмного забезпечення для центрального та периферійних МК, оскільки необхідно буде вирішувати проблеми виконання інформаційних зв’язків між центральним та периферійними МК, а також між периферійними МК та АЦП кожного каналу перетворення інформації. Для організації відповідних зв’язків можна використовувати послідовний та паралельний інтерфейси передачі даних між компонентами. Так, наприклад, виконання зв’язків між периферійними МК та АЦП можна виконати за допомогою паралельного інтерфейсу передачі даних, а власне зв’язок між 
центральним та периферійними МК – за допомогою послідовного 
інтерфейсу. Таке виконання ускладнює топологію схеми та збільшує вартість її виготовлення. Крім того виникає проблема у підборі необхідних компонентів, оскільки периферійні МК, які планується 
використовувати у схемі пристрою, повинні мати у своїй конструкції два інтерфейси прийому та передачі даних.

Пристрій у другому виконанні виконуватиме перетворення інформації про контрольовані параметри почергово. Елемент алгоритму, що відображає послідовність дій при послідовній обробці інформації представлений на рис. 3.4.

Рис. 3.4 – Елемент алгоритму роботи пристрою при послідовній обробці 
інформації від датчиків пристрою

Такий підхід до обробки інформації значно спростить схему 
пристрою, оскільки зі схеми будуть вилучені периферійні МК і з’явиться змога реалізувати керування АЦП та отримання даних за допомогою послідовного інтерфейсу. При почерговому перетворенні інформації про кожен з контрольованих параметрів збільшуватиметься час обробки вхідних даних і, як наслідок, час спрацювання захисту.

3.2 Розробка принципової схеми пристрою захисту

Розглянемо роботу пристрою з паралельною обробкою сигналів.

Рис. 3.5 – Принципова схема пристрою захисту від ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, яка використовує паралельну обробку 
контрольованих сигналів

Джерелом постійного струму, що накладається на обмотку статора є понижувальний трансформатор Т2 з діодним мостом VD9-VD12 та конденсатор С3. Після випрямлення напруги відбувається заряд 
конденсатора С4 і постійний струм через обмежуючі резистори R1 і R3, шунти R2 і R4 подається до нейтральної точки обмотки високої напруги трансформатора напруги типу НТМИ і звідти на статорну обмотку СГ.

Для живлення вихідних кіл у пристрої передбачено окремий блок живлення, що включає в себе трансформатор Т4, діодний міст VD1-VD4 та конденсатор для зменшення рівня пульсації С1. Випрямлена напруга подається на вхід стабілізатора напруги U10 через діод VD13. До даного кола також входять конденсатори С6-С8, що використовуються у типовій схемі монтажу стабілізатора напруги. До вихідного кола також входить резистор R13, що формує вихідний струм і транзистор VD16, виконує роль електронного ключа.

Блок обробки інформації отримує живлення від понижуючого 
трансформатора Т3 через діодний міст VD5-VD8, конденсатор С2 та стабілізатор напруги U11. Типова схема монтажу U11 включає в себе діод VD14 та конденсатори С9-С11. До типової схеми монтажу 
центрального (ЦМК) та периферійних МК входять конденсатори, що включаються між виводами живлення та виводами заземлення МК. Для ЦМК U1 – це конденсатори С12 та С13; для периферійних МКU2 – С14 та С15; для U3 – С16 та С17; для U4 – С18 та С19.

ЦМК U1 реалізує логічну частину роботи пристрою захисту, керує периферійними МК (ПМК) U2- U4, а також вихідними колами пристрою. Після подачі живлення на МК починається виконання закладених в них програм. ЦМК налагоджує зв’язок з ПМК і після витримки часу, що необхідна для заряджання конденсатора С4, починає виконання процедури первинних вимірювань. Для цього на ПМК подається сигнал про початок перетворення. Зв’язок між ЦМК та ПМК реалізований завдяки стандартному послідовному інтерфейсі передачі даних [102-104]. Зовнішній генератор тактових імпульсів U12 отримує живлення U11 і служить для синхронізації роботи ЦМК та периферійних пристроїв [105-112]. ПМК U2- U4керують зовнішніми АЦП U5-U7 та виконують первинну обробку інформації. До типових схем монтажу АЦП входять по два резистори та конденсатор: для U5 – R20, R21 та С20; для U6 – R18, R19 та С21; U7 – R16, R17 та С22. ПМК, в свою чергу, подають сигнали про початок перетворення на відповідні АЦП після чого починають опитувати визначенні входи на предмет подачі сигналу від АЦП про завершення перетворення. Після отримання такого сигналу відбувається зчитування інформації з АЦП та її первинна обробка у відповідних МК, тобто перетворення цифрових сигналів у значення контрольованих параметрів. Зв’язок між ПМК та відповідними АЦП виконаний таким чином, що для кожного розряду даних використовується окремий канал передачі. АЦПU5 перетворює у цифрову форму сигнал напруги нульової послідовності. Який надходить з вторинної обмотки «розімкнутий трикутник» трансформатора типу НТМИ через R-C фільтр [113 - 119] (до складу фільтру входять 
конденсатори С22 та резистор R22) та проміжний трансформатор Т1. Після перетворення сигналу у цифровій формі передається на ПКМ U2 для подальшої обробки згідно співвідношення (2.15). Сигнал струму, що накладається на обмотку статора вимірюється за допомогою використання шунта R2 та операційного підсилювача (ОП) U8. До типових елементів монтажу ОП U8 входять резистори R7-R9. Після підсилення сигнал струму, що накладається на обмотку статора надходить до АЦП U7 де відбувається перетворення його в цифрову форму та передача для подальшої обробки в МК U4 за отриманим раніше співвідношенням (2.17). Аналогічно відбувається контроль струму розряду конденсатора С4 за допомогою ОП U9, АЦП U6 та ПМК U4 згідно співвідношення (2.18). Після завершення  проміжних перетворень значень Riz, Rp та U0 за допомогою послідовного інтерфейсу передачі даних передаються до ЦМК U1. Після завершення процедури первинних вимірювань запускається основний цикл програми. Основний цикл роботи програми починається з подачі сигналу з ЦМК на периферійні пристрої для початку перетворення і знову виконується описаний дещо вище алгоритм. Після отримання значень Riz, Rp та U0 відбувається виконання логічної частини роботи захисту. У випадку зниження рівня опору ізоляції нижче встановленого рівня відбувається подача світлового сигналу обслуговуючому персоналу від U1 через R14 та світлодіод VD15. В іншому випадку відбувається визначення наявності аварійного режиму та розрахунок значення струму ОЗЗ обмотки статора (2.12). У випадку, якщо розраховане значення струму ОЗЗ обмотки статора перевищує уставку спрацювання, відбувається подача сигналу з U1 через R15 на ключ VD16 для відключення генератора від мережі та включення АГП. В іншому випадку, тобто тоді коли аварійний режим роботи генератора не виявлено ЦМК подає команду ПМК для початку перетворення нової вибірки сигналів [120].

Розглянемо роботу пристрою з послідовною обробкою сигналів.

Рис. 3.6 – Принципова схема пристрою захисту від ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, яка використовує послідовну обробку 
контрольованих сигналів

Джерелом постійного струму, що накладається на обмотку статора є понижуючий трансформатор Т2 з діодним мостом VD9-VD12 та конденсатор С3. Після випрямлення напруги відбувається заряд конденсатора С4 і постійний струм через обмежуючі резистори R1 і R3, шунти R2 і R4 подається до нейтральної точки обмотки високої напруги 
трансформатора напруги типу НТМИ і звідти на статорну обмотку СГ.

Для живлення вихідних кіл у пристрої передбачено окремий блок живлення, що включає в себе трансформатор Т4, діод ний міст VD1-VD4 та конденсатор для зменшення рівня пульсації С1. Випрямлена 
напруга подається на вхід стабілізатора напруги U5 через діод VD13. До даного кола також входять конденсатори С6-С8, що використовуються у типовій схемі монтажу стабілізатора напруги. До вихідного кола також входить резистор R13, що формує вихідний струм і 
транзистор VD16, що виконує роль електронного ключа.

Блок обробки інформації отримує живлення від понижуючого трансформатора Т3 через діодний міст VD5-VD8, конденсатор С2 та стабілізатор напруги U6. Типова схема монтажу U6 включає в себе діод VD14 та конденсатори С9-С11. До типової схеми монтажу мікроконтролераU1 входять конденсатори С12 та С13, що включаються між виводами живлення та виводами заземлення МК.

МК U1 реалізує логічну частину роботи пристрою захисту, керує АЦП U2-U4, а також вихідними колами пристрою. Після подачі живлення на МК починається виконання програми роботи захисту. МК 
налагоджує зв’язок з АЦП і після витримки часу, що необхідна для 
заряджання конденсатора С4, починає виконання процедури первинних вимірювань. Для цього на U2-U4 подається сигнал про початок 
перетворення. Зв’язок між МК та АЦП реалізований завдяки стандартному послідовному інтерфейсі передачі даних. Зовнішній генератор 
тактових імпульсів U7 отримує живлення від U6 і служить для синхронізації роботи МК та периферійних пристроїв. АЦП U2-U4 та виконують перетворення сигналів у цифрову форму. До типових схем 
монтажу АЦП входять конденсатори: для U2 – С6 - С10; для U3 – С19 - С23; U4 – С14 - С18. Після подачі сигналу на перетворення відбувається опитування входів МК на предмет подачі сигналу від АЦП про завершення перетворення. Після отримання такого сигналу відбувається зчитування інформації з АЦП та її обробка, тобто перетворення цифрових сигналів у значення контрольованих параметрів. АЦП U4 
перетворює у цифрову форму сигнал напруги нульової послідовності. Який надходить з вторинної обмотки «розімкнутий трикутник» трансформатора типу НТМИ через R-C фільтр (до складу фільтру входять конденсатори С23 та резистор R16) та проміжний трансформатор Т1. Після перетворення сигналу у цифровій формі передається U1 для подальшої обробки згідно такого співвідношення (2.15).

Сигнал струму, що накладається на обмотку статора вимірюється за допомогою використання шунта R2 та ОП U8. До типових елементів монтажу ОП U8 входять резистори R7-R9. Після підсилення сигнал струму, що накладається на обмотку статора надходить до АЦП U2 де відбувається перетворення його в цифрову форму та передача для подальшої обробки в МК U2 за співвідношенням (2.17).

Аналогічно відбувається контроль струму розряду конденсатора С4 за допомогою ОП U9, АЦП U3 та ЦМК U1 згідно співвідношення (2.18).

Після завершення перетворення значень Riz, Rp та U0 процедура 
первинних вимірювань завершується. Після завершення процедури 
первинних вимірювань запускається основний цикл програми. Основний цикл роботи програми починається з подачі сигналу з МК на АЦП для початку перетворення і знову виконується описаний дещо вище алгоритм. Після отримання значень Riz, Rp та U0 відбувається виконання логічної частини роботи захисту. У випадку зниження рівня опору ізоляції нижче встановленого рівня відбувається подача світлового сигналу обслуговуючому персоналу від U1 через R14 та світлодіод VD15. В іншому випадку відбувається визначення наявності аварійного режиму та розрахунок значення примусової складової струму ОЗЗ обмотки статора за виразом (2.12).

У випадку, якщо розраховане значення струму ОЗЗ обмотки статора перевищує уставку спрацювання, відбувається подача сигналу з U1 через R15 на ключ VD16 для відключення генератора від мережі та включення автомату гасіння поля. В іншому випадку, тобто тоді коли аварійний режим роботи генератора не виявлено МК подає команду АЦП для початку перетворення нової вибірки сигналів [121, 122].

3.3 Розробка програмної частини захисту

Для розробки програмної частини захисту скористаємося 
можливостями таких продуктів як «AVR Studio» та «Dev-C++». Дані програмні продукти мають весь необхідний технічний функціонал і розповсюджуються безкоштовно, що значно здешевлює процес 
розробки додатків. При написанні тексту програми користуватимемося відомими алгоритмами та типовими кроками.

Файл програми розпочнемо з запису команд про підключення бібліотек для виконання математичних операцій та реалізації зв’язкуМК з периферійними пристроями.Наступним кроком буде запис функції, що здійснюватиме перетворення сигналів від АЦП з двійкової у десяткову форму.Дана функція викликатиметься програмою кілька разів за цикл, тому винесемо її за межі основної частини програми.

Наступним кроком в написанні програмибуде описування усіх констант та змінних, які використовуватимуться в роботі програми,запис основної частини програми, встановлення напрямку передачі даних портів МК, що задіяні в роботі схеми, а також становлення початкового рівня сигналів на портах.

Далі починається частина програми, що реалізує первинні вимірювання. Подача сигналу на початок перетворення здійснюється на усі АЦП одночасно. Після завершення перетворення вибірки сигналів відбувається зчитування інформації з АЦП, що перетворює сигнал 
напруги нульової послідовності, потім інформації з АЦП, що перетворює сигнал струму розряду попередньо зарядженого конденсатора та інформації з АЦП, що перетворює сигнал струму, що накладається на коло, що містить ізоляцію обмотки статора.

Надалі відбувається перетворення сигналів з двійкової в десяткову форму і їх перерахунок у значення контрольованих параметрів. 
Наступним етапом роботи програми є початок виконання основного циклу програми, а самеподача сигналу на початок перетворення та подальше зчитування і перетворення інформації здійснюється таким самим чином, як описано вище.

Далі відбувається перевірка рівню ізоляції зі значенням уставки. У випадку зниження рівню ізоляції відбувається подача сигналу обслуговуючому персоналу.В іншому випадку відбувається перевірка на наявність аварійного режиму генератора, тобто зростання рівня напруги 
нульової послідовності та зменшення перехідного опору в місці замикання на землю. У випадку наявності аварійного режиму відбувається розрахунок струму в місці замикання на землю, його порівняння зі значенням уставки і у разі її перевищення подача сигналу на відключення генератора. В іншому випадку відбувається перехід на початок основного циклу програми.Текст програми представлено в додатку Д.

Для реалізації роботи пристрою з паралельною обробкою сигналів контрольованих параметрів необхідно використовувати програми для кожного МК. Основною відмінністю у функціонуванні МК пристрою з паралельною обробкою сигналів контрольованих параметрів є реалізація зв’язку центрального МК з периферійними, завдяки послідовному інтерфейсу передачі даних. Для налаштування послідовного інтерфейсу необхідно визначитися з ведучим (master) та веденими МК (slave) а також джерелом синхронізуючого сигналу та вказати 
відповідні налаштування при виконанні налаштуванні проекту програми для кожного МК. Це можна виконати, скориставшись стандартними засобами розробки програмного забезпечення для МК фірми Atmel.

За допомогою послідовного інтерфейсу передаються значення контрольованих параметрів отриманні внаслідок перетворення сигналів контрольованих параметрів в МК U2 – U4. Перетворені в цифрову 
форму сигнали контрольованих параметрів передаються до ПМК таким чином, що для кожного з розрядів є окремий канал передачі. Зчитування сигналу від АПЦ відбувається завдяки опитування входів ПМК на рівень сигналу, що встановиться на даному вході МК за допомогою команди PIN, перевірка рівня сигналу та запис значення у відповідний розряд змінної. Далі вказана змінна конвертується з двійкової в десяткову систему числення та відбувається її подальше перетворення згідно отриманих нами співвідношень (2.15, 2.17, 2.18).

3.4 Моделювання нормальних і аварійних режимів роботи пристрою захисту

Для моделювання нормального та аварійного режиму роботи пристрою захисту скористаємося алгоритмічним методом. Метод ґрунтується на перевірці правильності функціонування об’єкту в цілому, або окремих його частин на основі оцінювання відповідними технічними засобами логічних ознак виконання робочих дій в процесі робочого, тестового чи експрес-діагностування.

Технічні об’єкти можна розділити на декілька взаємопов’язаних 
частин, кожна з яких має своє самостійне значення. В цьому випадку як діагностична може використовуватись, так звана, функціональна 
модель.

Функціональна модель є графічним зображенням об’єкта, в якому кожна виділена частина (функціональний елемент) позначається прямокутником з декількома входами і одним виходом, які показані стрілками. Кількість входів відповідає кількості зовнішніх дій, які необхідно додати, щоб отримати реакцію на виході елемента. Зв’язки між 
елементами показані лініями зі стрілками, які позначають напрямок проходження сигналу. Стан елемента оцінюється 1, якщо при поданні всіх допустимих входів на виході елемента виникає допустима реакція. Якщо реакція виявиться недопустимою, то його стан оцінюється як 0. Якщо хоча б на один із входів подана недопустима дія, то вихідна 
реакція елемента також повинна бути недопустимою.

Користуючись функціональною моделлю, можна задати всю множину можливих станів виробу. Потужність множини станів {Si} визначається кількістю можливих станів функціональних елементів моделі. Кожну компоненту множини подають n - мірним вектором, де n - кількість функціональних елементів моделі. В більшості випадків вважають, що одночасно може відмовити тільки один елемент. Елемент, який відмовив, у векторі станів відповідає 0.

Якщо вважати перевірку реакцією одного із функціональних 
елементів (при подачі на модель всіх допустимих дій), то можна побудувати таблицю станів об’єкта, де кількість рядків буде відповідати 
кількості станів об’єкта Si, а кількість стовпців – кількості перевірок πj.

Інформаційний алгоритм пошуку пошкодження, яке виникло, базується на інформаційній оцінці процесу діагностування. Одним із таких алгоритмів є алгоритм, який базується на аналізі таблиці станів. В таблиці стовпці відповідають всім можливим станам, а рядки – всім 
можливим перевіркам. Кожна перевірка має два результати A={0;1} та вважається, що всі стани утворюють групу подій, які мають однакову ймовірність. В процесі пошуку об’єкт не переходить з одного стану в інший.

Функціональна модель і побудована на її основі таблиця станів 
дозволяє при розв’язанні діагностичних задач використовувати формальний апарат для визначення оптимальної кількості необхідних перевірок [123, 124].

Розділимо запропоновані схеми пристроїв захисту з паралельною та послідовною обробкою сигналів контрольованих параметрів на окремі функціонально незалежні блоки.

Функціональна схема пристрою захисту від ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, яка використовує 
паралельну обробку контрольованих сигналів представлена на рис. 3.7.

Рис. 3.7 – Функціональна схема пристрою захисту від ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, який використовує паралельну обробку контрольованих сигналів

До функціональної схеми пристрою входять такі елементи: 1 – трансформатор живлення вихідних кіл; 2 – діод ний міст; 3 – стабілізатор напруги; 4 – блок вихідних кіл; 5 – центральний МК; 6 – трансформатор живлення центрального МК та периферійних пристроїв, 7 – діод ний міст; 8 – стабілізатор напруги живлення; 9 – генератор тактових імпульсів; 10 – МК, що виконує перетворення сигналу напруги нульової послідовності; 11 – МК, що виконує перетворення сигналу активного опору ізоляції обмотки статора відносно землі; 12 - МК, що виконує перетворення сигналу перехідного опору в місці замикання на землю; 13 – АЦП, що виконує перетворення сигналу напруги нульової послідовності; 14 – АЦП, що виконує перетворення сигналу активного опору ізоляції обмотки статора відносно землі; 15 - АЦП, що виконує перетворення сигналу перехідного опору в місці замикання на землю; 16 – проміжний трансформатор; 17 і 18 – резистори; 19 – конденсатор; 20 – діодний міст; 21 – трансформатор живлення кола накладання струму на обмотку статора; 22 – вхідний R-C фільтр.

Таблиця станів пристрою захисту від ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, який використовує паралельну обробку контрольованих сигналів (табл.Е.1) представлена в додатку Е.

На початку побудови алгоритму пошуку вважається, що об’єкт характеризується повною ентропією, що визначається за рівнянням [123]

,                                        (3.1)

де n – кількість станів об’єкту.

Інформація, що отримується в результаті перевірки розраховується за формулою представленою нижче

,                                 (3.2)

де H(πk) – умовна ентропія.

,                       (3.3)

де l – кількість одиниць в таблиці станів для k-ої перевірки.

,                   (3.4)

(3.5)

`

де l1 – кількість одиниць в і-ому рядку на одиниці в k-ому рядку в таблиці станів, l2 – кількість одиниць в і-ому рядку на нулі в k-ому 
рядку в таблиці станів.

В табл.Ж.1, що представлена в додатку Е також розраховано значення інформації за виразом (3.4) та визначено першу обов’язкову перевірку – π12, а також з переліку виключено перевірку π4, як таку, що не несе необхідну для пошуку несправності інформацію. Перебудуємо таблицю станів таким чином, щоб перевірка яка несе найбільшу інформацію про стан пристрою була у першому рядку, і розрахуємо за виразами (3.1 - 3.4) інформацію, що несе кожна з перевірок після виконання першої обов’язкової перевірки (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Перебудована таблиця станів після виконання першої
 обов’язкової перевірки

|  | l1 | l2 | l | n | H(πk) | H(πi/πk) | I(πi/πk) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| π12 | - | - | 11 | 22 | 3,46 | - | - | - |
| π1 | 10 | 11 | 21 |  |  | 3,459 | 0,000 | - |
| π2 | 9 | 11 | 20 |  |  | 3,459 | 0,000 | - |
| π3 | 8 | 11 | 19 |  |  | 3,459 | 0,000 | - |
| π5 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | Виключити |
| π6 | 11 | 10 | 21 |  |  | 3,453 | 0,007 | - |
| π7 | 11 | 9 | 20 |  |  | 3,430 | 0,029 | - |
| π8 | 11 | 8 | 19 |  |  | 3,384 | 0,076 | - |
| π9 | 11 | 7 | 18 |  |  | 3,300 | 0,159 | - |
| π10 | 7 | 7 | 14 |  |  | 2,680 | 0,780 | - |
| π11 | 9 | 4 | 13 |  |  | 2,552 | 0,908 | Обов’язкова |
| π13 | 8 | 7 | 15 |  |  | 0 | 0 | Виключити |
| π14 | 10 | 4 | 14 |  |  | 2,601 | 0,859 | - |
| π15 | 11 | 1 | 12 |  |  | 3,027 | 0,433 | - |
| π16 | 9 | 11 | 20 |  |  | 3,459 | 0,000 | - |
| π17 | 11 | 8 | 19 |  |  | 3,384 | 0,076 | - |
| π18 | 11 | 6 | 17 |  |  | 3,140 | 0,320 | - |
| π19 | 11 | 10 | 21 |  |  | 3,453 | 0,007 | - |
| π20 | 11 | 9 | 20 |  |  | 3,430 | 0,029 | - |
| π21 | 11 | 10 | 21 |  |  | 3,453 | 0,007 | - |
| π22 | 10 | 11 | 21 |  |  | 3,459 | 0,000 | - |

Друга обов’язкова перевірка - π11, виключено перевірки π1, π2, π3,π5,π13, π16, π22.

Результати розрахунків для наступного кроку представлені в 
табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Перебудована таблиця станів після виконання другої

обов’язкової перевірки

|  | l1 | l2 | l | n | H(πk) | H(πi/πk) | I(πi/πk) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| π11 | - | - | 13 | 22 | 3,48 | - | - | - |
| π6 | 13 | 8 | 21 |  |  | 3,475 | 0,008 | - |
| π7 | 13 | 7 | 20 |  |  | 3,445 | 0,038 | - |
| π8 | 13 | 6 | 19 |  |  | 3,380 | 0,103 | - |
| π9 | 13 | 5 | 18 |  |  | 3,242 | 0,241 | - |
| π10 | 9 | 5 | 14 |  |  | 2,568 | 0,915 | Обов’язкова |
| π14 | 13 | 1 | 14 |  |  | 3,080 | 0,404 | - |
| π15 | 10 | 2 | 12 |  |  | 2,783 | 0,701 | - |
| π17 | 13 | 6 | 19 |  |  | 3,380 | 0,103 | - |
| π18 | 11 | 6 | 17 |  |  | 3,140 | 0,344 | - |
| π19 | 12 | 9 | 21 |  |  | 3,458 | 0,025 | - |
| π20 | 13 | 7 | 20 |  |  | 3,445 | 0,038 | - |
| π21 | 13 | 8 | 21 |  |  | 3,475 | 0,008 | - |

Третя обов’язкова перевірка - π10.

Таблиця 3.3

Перебудована таблиця станів після виконання третьої обов’язкової перевірки

|  | l1 | l2 | l | n | H(πk) | H(πi/πk) | I(πi/πk) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| π10 | - | - | 14 | 22 | 3,51 | - | - | - |
| π6 | 14 | 7 | 21 |  |  | 3,504 | 0,009 | - |
| π7 | 14 | 6 | 20 |  |  | 3,469 | 0,045 | - |
| π8 | 14 | 5 | 19 |  |  | 3,387 | 0,126 | - |
| π9 | 14 | 4 | 18 |  |  | 0 | 0 | Виключити |

Продовження таблиці 3.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| π14 | 10 | 4 | 14 | 22 | 3,51 | 2,601 | 0,913 | - |
| π15 | 8 | 4 | 12 |  |  | 2,523 | 0,991 | Обов’язкова |
| π17 | 11 | 8 | 19 |  |  | 3,384 | 0,130 | - |
| π18 | 9 | 8 | 17 |  |  | 3,262 | 0,251 | - |
| π19 | 13 | 8 | 21 |  |  | 3,475 | 0,039 | - |
| π20 | 12 | 8 | 20 |  |  | 3,432 | 0,082 | - |
| π21 | 13 | 8 | 21 |  |  | 3,475 | 0,039 | - |

Четверта обов’язкова перевірка - π15, виключено перевірку π9.

Таблиця 3.4

Перебудована таблиця станів після виконання 
четвертої обов’язкової перевірки

|  | l1 | l2 | l | n | H(πk) | H(πi/πk) | I(πi/πk) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| π15 | - | - | 12 | 22 | 3,47 | - | - | - |
| π6 | 12 | 9 | 21 |  |  | 3,458 | 0,007 | - |
| π7 | 12 | 8 | 20 |  |  | 3,432 | 0,033 | - |
| π8 | 12 | 7 | 19 |  |  | 3,378 | 0,087 | - |
| π14 | 11 | 3 | 14 |  |  | 2,690 | 0,776 | Обов’язкова |
| π17 | 12 | 7 | 19 |  |  | 3,378 | 0,087 | - |
| π18 | 12 | 5 | 17 |  |  | 0 | 0 | Виключити |
| π19 | 12 | 9 | 21 |  |  | 3,458 | 0,007 | - |
| π20 | 12 | 8 | 20 |  |  | 3,432 | 0,033 | - |
| π21 | 12 | 9 | 21 |  |  | 3,458 | 0,007 | - |

П’ята обов’язкова перевірка - π14, виключено перевірку π18.

Таблиця 3.5

Перебудована таблиця станів після виконання п‘ятої 
обов’язкової перевірки

|  | l1 | l2 | l | n | H(πk) | H(πi/πk) | I(πi/πk) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| π14 | - | - | 14 | 22 | 3,51 | - | - | - |
| π6 | 14 | 7 | 21 |  |  | 3,504 | 0,009 | - |
| π7 | 14 | 6 | 20 |  |  | 3,469 | 0,045 | - |
| π8 | 14 | 5 | 19 |  |  | 3,387 | 0,126 | Обов’язкова |
| π17 | 14 | 5 | 19 |  |  | 3,387 | 0,126 | - |
| π19 | 13 | 8 | 21 |  |  | 3,475 | 0,039 | - |
| π20 | 14 | 6 | 20 |  |  | 3,469 | 0,045 | - |
| π21 | 14 | 7 | 21 |  |  | 3,504 | 0,009 | - |

Шоста обов’язкова перевірка - π8.

Таблиця 3.6

Перебудована таблиця станів після виконання шостої 
обов’язкової перевірки

|  | l1 | l2 | l | n | H(πk) | H(πi/πk) | I(πi/πk) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| π8 | - | - | 19 | 22 | 3,88 | - | - | - |
| π6 | 19 | 2 | 21 |  |  | 3,850 | 0,034 | - |
| π7 | 19 | 1 | 20 |  |  | 3,669 | 0,216 | - |
| π17 | 16 | 3 | 19 |  |  | 0 | 0 | Виключити |
| π19 | 18 | 3 | 21 |  |  | 3,753 | 0,132 | - |
| π20 | 17 | 3 | 20 |  |  | 3,591 | 0,294 | Обов’язкова |
| π21 | 18 | 3 | 21 |  |  | 3,753 | 0,132 | - |

Сьома обов’язкова перевірка – π20, виключено перевірку π17.

Таблиця 3.7

Перебудована таблиця станів після виконання сьомої 
обов’язкової перевірки

|  | l1 | l2 | l | n | H(πk) | H(πi/πk) | I(πi/πk) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| π20 | - | - | 20 | 22 | 4,02 | - | - | - |
| π6 | 19 | 2 | 21 |  |  | 3,850 | 0,169 | Обов’язкова |
| π7 | 18 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0 | Виключити |
| π19 | 19 | 2 | 21 |  |  | 3,850 | 0,169 | - |
| π21 | 20 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | Виключити |

Восьма обов’язкова перевірка – π6, виключено перевірки π7, π21.

Результати розрахунків показують, що технічне обслуговування, або пошук пошкодження, пристрою захисту з паралельною обробкою сигналів контрольованих параметрів слід розпочинати з перевірки елементів обробки сигналів контрольованих параметрів, а саме МК, що виконують перетворення сигналу перехідного опору в місці замикання на землю π12, сигналу опору ізоляції обмотки статора відносно землі π11 та сигналу напруги нульової послідовності π10, оскільки саме за цими параметрами визначається наявність аварійного режиму роботи генератора та розраховується значення струму ОЗЗ обмотки статора. Наступними кроками є перевірка АЦП, що перетворюють сигнали перехідного опору в місці замикання на землю π15 та опору ізоляції обмотки статора відносно землі π14, оскільки збої в роботі даних елементів а також відповідних МК можуть спричиняти хибну роботу пристрою захисту. Перевірка роботи стабілізатора напруги живлення електронних 
компонентів π8 є однією з обов’язкових, оскільки кидки напруги живлення можуть призводити до збоїв у роботі електронних компонентів, а також виходу їх з ладу.Вихід з ладу елементів діодного моста кола накладання π20 спричинить коливання напруги, що призведе до хибного спрацювання пристрою захисту, а пошкодження трансформатору схеми живлення електронних компонентів π6 спричинить відмову пристрою.

Як результат розрахунків проведених вище побудуємо дерево рішень для пошуку пошкодження в пристрої захисту від ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, який використовує паралельну обробку контрольованих сигналів. Дерево рішень 
представлене на рис. 3.8.

Рис. 3.8 – Дерево рішень для пошуку пошкодження у пристрої захисту який 
використовує паралельнуобробку контрольованих сигналів

Аналогічно виконаємо розрахунки для пристрою захисту від ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, яка використовує послідовну обробку контрольованих сигналів. Функціональна схема пристрою захисту від ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, яка використовує послідовну обробку контрольованих сигналів представлена на рис. 3.9.

Рис. 3.9 – Функціональна схема пристрою захисту від ОЗЗ 
обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, який 
використовує послідовну обробку контрольованих сигналів

До функціональної схеми пристрою входять такі елементи: 
1 – трансформатор живлення вихідних кіл; 2 – діодний міст; 3 – стабілізатор напруги; 4 – блок вихідних кіл; 5 – центральний МК; 6 – трансформатор живлення центрального МК та периферійних пристроїв, 7 – діод ний міст; 8 – стабілізатор напруги живлення; 9 – генератор тактових імпульсів; 10 – АЦП, що виконує перетворення сигналу напруги нульової послідовності; 11 - АЦП що виконує перетворення сигналу активного опору ізоляції обмотки статора відносно землі; 12 - АЦП, що виконує перетворення сигналу перехідного опору в місці замикання на землю; 13 – проміжний трансформатор; 14 і 15 – резистори; 16 – конденсатор; 17 – діодний міст; 18 – трансформатор живлення кола накладання струму на обмотку статора; 19 – вхідний R-C фільтр.

Таблиця станів пристрою захисту від ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, який використовує послідовну обробку контрольованих сигналів (табл.Е.2) представлена в додатку Е. В таблиці станів, що представлена в додатку Е також розраховано значення інформації за виразом (3.4) та визначено першу обов’язкову перевірку – π12, а також з переліку виключено перевірку π4, як таку, що не несе необхідну для пошуку несправності інформацію . Перебудуємо таблицю станів таким чином, щоб перевірка яка несе найбільшу інформацію про стан пристрою була у першому рядку, і розрахуємо за виразами (3.1 - 3.4) інформацію, що несе кожна з перевірок після виконання першої обов’язкової перевірки.

Результати розрахунків представлені в табличній формі нижче.

Таблиця 3.8

Перебудована таблиця станів після виконання першої

обов’язкової перевірки

|  | l1 | l2 | l | n | H(πk) | H(πi/πk) | I(πi/πk) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| π12 | - | - | 9 | 19 | 3,25 | - | - | - |
| π1 | 8 | 10 | 18 |  |  | 3,26 | -0,01 | Виключити |
| π2 | 7 | 10 | 17 |  |  | 3,27 | -0,02 | Виключити |
| π3 | 6 | 10 | 16 |  |  | 3,28 | -0,03 | Виключити |
| π5 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | Виключити |
| π6 | 9 | 9 | 18 |  |  | 3,24 | 0,01 | - |
| π7 | 9 | 8 | 17 |  |  | 3,21 | 0,04 | - |
| π8 | 9 | 7 | 16 |  |  | 3,15 | 0,10 | - |
| π9 | 9 | 6 | 15 |  |  | 3,03 | 0,22 | - |

Продовження таблиці 3.8.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| π10 | 6 | 6 | 12 | 19 | 3,25 | 2,45 | 0,80 | - |
| π11 | 8 | 3 | 11 |  |  | 2,37 | 0,88 | Обов’язкова |
| π13 | 7 | 10 | 17 |  |  | 3,27 | -0,02 | Виключити |
| π14 | 9 | 7 | 16 |  |  | 3,15 | 0,10 | - |
| π15 | 9 | 5 | 14 |  |  | 0 | 0 | Виключити |
| π16 | 9 | 9 | 18 |  |  | 3,24 | 0,01 | - |
| π17 | 9 | 8 | 17 |  |  | 3,21 | 0,04 | - |
| π18 | 9 | 9 | 18 |  |  | 3,24 | 0,01 | - |
| π19 | 8 | 10 | 18 |  |  | 3,26 | -0,01 | Виключити |

Друга обов’язкова перевірка – π11, виключено перевірки π1, π2, π3, π5, π13, π15, π19.

Таблиця 3.9

Перебудована таблиця станів після виконання другої

обов’язкової перевірки

|  | l1 | l2 | l | n | H(πk) | H(πi/πk) | I(πi/πk) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| π11 | - | - | 11 | 19 | 2,38 |  |  | - |
| π6 | 11 | 7 | 18 |  |  | 3,26 | -0,87 | Виключити |
| π7 | 11 | 6 | 17 |  |  | 3,21 | 0,83 | Виключити |
| π8 | 11 | 5 | 16 |  |  | 3,12 | -0,74 | Виключити |
| π9 | 10 | 4 | 15 |  |  | 0 | 0 | Виключити |
| π10 | 8 | 4 | 12 |  |  | 2,36 | 0,03 | - |
| π14 | 11 | 5 | 16 |  |  | 3,12 | -0,74 | Виключити |
| π16 | 10 | 8 | 18 |  |  | 3,24 | -0,86 | - |
| π17 | 11 | 6 | 17 |  |  | 3,21 | -0,83 | Виключити |
| π18 | 11 | 7 | 18 |  |  | 3,26 | -0,87 | Виключити |

Третя обов’язкова перевірка – π13, виключено перевірки π6, π7, π8, π9, π14, π17, π18.

Результати розрахунків показують, що технічне обслуговування, або пошук пошкодження, в пристрої захисту з послідовною обробкою сигналів контрольованих параметрів слід розпочинати з перевірки АЦП, що виконують перетворення сигналів перехідного опору в місці замикання на землюπ12 та опору ізоляції обмотки статора відносно 
землі π11, оскільки збої в роботі даних елементів можуть спричиняти хибну роботу пристрою захисту. Наступним обов’язковим кроком є перевірка АЦП що виконує перетворення сигналу напруги нульової послідовності π10, оскільки вихід його з ладу не дасть змоги достовірно 
визначити наявність аварійного режиму.

Як результат розрахунків проведених вище побудуємо дерево рішень для пошуку пошкодження в пристрої захисту від ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, яка використовує послідовну обробку сигналів контрольованих. Дерево рішень, отримане в результаті розрахунків, представлене на рис. 3.10 [125].

Рис. 3.10 – Дерево рішень для пошуку пошкодження у 
пристрої захисту який використовує послідовну обробку 
контрольованих сигналів

У випадку обривів елементів контуру заземлення нейтралі можливе виникнення ферорезонансу індуктивності трансформатора напруги з розземленою нейтраллю з ємністю попередньо зарядженого конденсатора, а також ємностями ізоляції генератора, трансформатора напруги, блочного трансформатора та трансформатора власних потреб на частотах 4,5÷5,5 Гц [27, 97].

Розділ 4

Розроблення, випробування пристрою захисту та оцінювання економічної ефективності його впровадження

4.1 Розробка макетного зразка пристрою захисту

При розробці схем пристрою захисту використано типові схеми 
монтажу таких напівпровідникових елементів, як мікроконтролери, аналогово-цифрові перетворювачі, стабілізатори напруги, операційні підсилювачі. В технічній документації, яка додається до таких елементів надаються також параметри додаткових елементів монтажу, що використовуються в типових схемах. Нашою задачею є розрахунок елементів блоків живлення напівпровідникових пристроїв, вихідних кіл а також блоку формування струму накладання, а також фільтру низьких частот напруги нульової послідовності.

Блоки живлення розрахуємо за приведеною нижче методикою.

Визначаємо значення змінної напруги, що повинна бути на 
вторинній обмотці трансформатора:

,                                       (4.1)

де UH – постійна напруга на навантаженні; B – коефіцієнт, що залежить від струму навантаження (табл. 4.1) [126].

Таблиця 4.1

Коефіцієнти для вибору параметрів блоку живлення

| Коефіцієнт | Струм навантаження, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| В | 0,8 | 1,0 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
| С | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |

За струмом навантаження визначають максимальний струм, що тече через кожен діод випрямляча моста.

,                                     (4.2)

де ID – струм через діод; С – коефіцієнт, що залежить від струму навантаження (табл. 4.1).

Розраховуємо зворотну напругу, що прикладатиметься до діодів 
випрямляча.

,                                    (4.3)

Розрахуємо ємність конденсатора фільтра [126]

,                                (4.4)

де ІН – максимальний струм навантаження; К – коефіцієнт пульсації випрямленої напруги К=10-4…10-3.

Результати розрахунку для кожного блоку живлення представлено в табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Результати розрахунку параметрів блоків живлення

| Найменування параметру | Блок живлення напівпровідникових елементів |  | Блок живлення вихідних кіл | Блок живлення блоку формування струму накладання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пара-лельне виконання пристрою захисту | Послідовне виконання пристрою захисту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Постійна напруга навантаження, В | 5 | 5 | 12 | 140 |
| Коефіцієнт В | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 1,7 |
| Значення змінної напруги на вторинній обмотці трансформатора, В | 4 | 4 | 22,8 | 238 |  |
| Струм навантаження, А | 0,0316 | 0,03085 | 0,4 | 1 |  |

Продовження таблиці 4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коефіцієнт С | 2,4 | 2,4 | 2 | 1,8 |
| Максимальний струм, що тече через діод моста, А | 0,03792 | 0,03702 | 0,4 | 0,9 |
| Зворотна напруга, що прикладається до діодів випрямляча, В | 7,5 | 7,5 | 18 | 210 |
| Коефіцієнт пульсації випрямленої напруги | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 |
| Ємність конденсатора фільтру, мкФ | 20,224 | 19,744 | 106,667 | 22,857 |
| Тип діоду | BAV 20 | BAV 20 | MBR2045CT-E3/45 | 1N4004-DC |
| Зворотна напруга, В | 45 | 45 | 45 | 250 |
| Струм, А | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 |
| Обмотка тр-ора ВН, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Обмотка тр-ора НН, В | 4 | 4 | 22,8 | 238 |
| Тип конденсатора | MKS4-22U/63 | MKS4-22U/63 | MKS4-100U/63 | MKP4-22U/250 |
| Ємнісний фільтр, мкФ | 22 | 22 | 100 | 22 |
| Напруга конденсатора, В | 63 | 63 | 63 | 250 |

Фільтр низьких частот, що підключений до проміжного трансформатору розрахуємо за методикою представленою нижче [126]. Загальний опір фільтру приймаємо 10 кОм.

Визначаємо по формулі дільника напруги опір ємнісного елементу фільтру нижніх частот.

,                                     (4.5)

(Ом).

Визначаємо опір резистивного елементу фільтру

,                                         (4.6)

(Ом).

Перевіряємо значення вихідної напруги на виході фільтра при 
розрахованих опорах.

,                               (4.7)

(В).

Визначаємо ємність конденсатора

,                                     (4.8)

,                                         (4.9)

(Ф).

Перевіряємо частоту зрізу fZ яку виводимо з (4.8).

.                                     (4.10)

(Гц) .

Для фільтру обираємо конденсатор 15 мкФ 100 В.

  - Визначення властивостей захисту

Включений в роботу захист повинен виконувати ряд функцій: не спрацьовувати в нормальному або обтяженому режимі при відсутності пошкодження – відсутність вимоги до спрацювання;не спрацьовувати при зовнішніх КЗ, якщо працюють захисти і вимикачі пошкодженого елементу;спрацьовувати при внутрішніх пошкодженнях.

В процесі експлуатації можливі відмови функціонування, до яких відносяться: хибне спрацювання – спрацювання при відсутності пошкодження;надлишкове спрацювання – спрацювання при зовнішніх КЗ і відсутність вимоги до спрацювання з зоні дії захисту;відмова в спрацюванні – втрата роботоздатності.

Для виконання перерахованих функцій захист повинен володіти певними властивостями: селективністю і стійкістю функціонування, що складають технічну досконалість, а також надійністю функціонування [82]. Селективність – це властивість релейного захисту формувати команди відключення тільки пошкодженої ділянки чи мінімальної кількості ділянок електричної мережі поблизу місця пошкодження, для того щоб звести до мінімуму недовідпуск електроенергії [33]. Захист є селективним, якщо він не спрацьовує без КЗ, при зовнішніх КЗ (коли там відпрацьовують відповідні захисти і вимикачі) і спрацьовує при 
пошкодженні в зоні дії [82].

Розглянемо блочну схему під’єднання синхронного генератора до мережі, а також елементи, що входять до її складу. На представленій схемі (рис. 4.1) зображені елементи схеми заміщення обмотки статора синхронного генератора, шин rША, rШВ, rШС та ізоляції комплектного струмопроводу RША, RШВ, RШС,США, СШВ, СШС, разом з генераторним вимикачем, вторинної обмотки rТНАВ, rТНВС, rТНАС, LТНАВ, LТНВС, LТНАС та її ізоляції CТНАВ, CТНВС, CТНАС, RТНАВ, RТНВС, RТНАС, та первинної обмотки rТВА, rТВВ, rТВС, LТВА, LТВВ, LТВС блочного трансформатора та її ізоляції CВА, CВВ, CВС, RВА, RВВ, RВС, а також первинної обмотки rТВПВАВ, rТВПВВС, rТВПВАС, LТВПВАВ, LТВПВВС, LТВПВАС та її ізоляції CТВПВАВ, CТВПВВС, CТВПВАС, RТВПВАВ, RТВПВВС, RТВПВАС, та вторинної обмотки rТВПНАВ, rТВПНВС, rТВПНАС, LТВПНАВ, LТВПНВС, LТВПНАС та її ізоляції CТВПНАВ, CТВПНВС, CТВПНАС, RТВПНАВ, RТВПНВС, RТВПНАС трансформатора власних потреб та характерні точки виникнення пошкоджень у зазначених ділянках схеми: К1 – ОЗЗ обмотки статора СГ на виводах генератора; К2 – ОЗЗ на шинах, що з’єднують виводи генератора та обмотку низької напруги блочного трансформатора; К3 – внутрішні замикання в обмотці низької напруги блочного трансформатора; К4 –зовнішні короткі замикання; К5 - внутрішні замикання в обмотці високої напруги трансформатора власних потреб; К6 – замикання в мережі власних потреб блоку.

Рис. 4.1 – Принципова схема під’єднання синхронного генератора до мережі та можливі точки виникнення пошкоджень

У випадку виникнення пошкоджень в точках К1 – К3 та К5, а саме замикань на землю та коротких замикань, в колі, що утворене статорною обмоткою, шинами та ізоляцією комплектного струмопроводу, обмоткою низької напруги блочного трансформатора та обмоткою високої напруги трансформатора власних потреб, виникатиме джерело 
напруги нульової послідовності і циркулюватимуть відповідні струми. У випадку виникнення замикань на стороні високої напруги блочного трансформатора чи в мережі –К4, або замикань в мережі власних потреб блоку, струми прямої та зворотної послідовності можуть трансформуватися та проходити через трансформаторний зв’язок в обмотку статора генератора, а струми нульової послідовності через трансформаторний зв’язок «зірка/трикутник» чи «трикутник/трикутник» до генераторної мережі не проходять. Виходячи з цього струми та напруги нульової послідовності можуть слугувати ознакою виникнення 
пошкодження типу ОЗЗ в мережі обмотки статора синхронного генератора, шин та обмотки низької напруги блочного трансформатора.

Для визначення розрахункового значення напруги нульової послідовності, що виникає на виводах генератора, при зовнішньому короткому замиканні скористаємося виразом (4.11) [20]

,                   (4.11)

де k–коефіцієнт режиму нейтралі, UnomHV – номінальна напруга високої сторони трансформатора, CM0 – ємність між обмотками високої та низької напруги фази блочного трансформатора, CT - ємність відносно землі фази обмотки низької напруги блочного трансформатора, CG – ємність фази генератора відносно землі. Результати розрахунків 
представлені в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3

Розрахункові значення напруги нульової послідовності, що виникатимуть на виводах генератора, при зовнішньому короткому замиканні

| Тип генератора | Тип блочного трансформатора | СG, Ф | СM0,Ф | СT,Ф | Uном, кВ | k | U0G,В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТГВ-200 М | ТДЦ-250000/150 | 4·10-7 | 2,3·10-9 | 3,3·10-9 | 150 | 0,5 | 80,49 |
| ТВВ-220-2а | ТЦ-250000/150 | 2,3·10-7 | 2,6·10-9 | 2,9·10-9 | 150 |  | 159,02 |
| ТГВ-300 | ТДЦ-400000/330 | 4,3·10-7 | 3,4·10-9 | 6,6·10-9 | 330 |  | 246,17 |
| ТГВ-500 | ТНЦ-630000/330 | 4,4·10-7 | 1,1·10-9 | 7,6·10-9 | 330 |  | 770,13 |
| ТВВ-500-2 | ТНЦ-630000/330 | 2,5·10-7 | 3,9·10-9 | 7,9·10-9 | 330 |  | 472,39 |
| ТВВ-800-2 | ТЦ-1000000/330 | 2,3·10-7 | 4,6·10-9 | 9,9·10-9 | 330 |  | 606,74 |
| ТВВ-1000-4 | ТЦ-1000000/330 | 3,1·10-7 | 5,3·10-9 | 1·10-8 | 330 | 1 | 514,40 |
| ТВВ-1000-2 | 3х ОРЦ 417000/750 | 4·10-7 | 5,1·10-9 | 1,4·10-8 | 750 |  | 881,50 |
| СВ 1100¦145-88 | ТРДНС-63000/35 | 5,7·10-7 | 7,8·10-10 | 7,3·10-10 | 35 |  | 9,19 |
| СВ 1030¦120-68 | ТРДНС-63000/35 | 6,4·10-7 | 7,8·10-10 | 7,3·10-10 | 35 |  | 8,19 |
| СВ 1250¦170-96 | ТДЦ-125000/110 | 9,7·10-7 | 1,6·10-9 | 1,5·10-9 | 110 | 0,5 | 16,89 |
| СВ 1160¦180-72 | ТДЦ-125000/110 | 8,3·10-7 | 1,6·10-9 | 1,5·10-9 | 110 |  | 19,73 |
| СВ 1500¦200-88 | ТДЦ-200000/110 | 1,3·10-6 | 2,1·10-9 | 3·10-9 | 110 |  | 17,58 |

З розрахунків видно, що значення напруги нульової послідовності недостатні для спрацювання захисту. Захист фіксує підвищення 
напруги нульової послідовності, але не спрацьовує, через те, що передумовою спрацювання також є і поява струму розряду попередньо 
зарядженого конденсатора, тобто виникнення шунтувального зв’язку в 
генераторному колі.

Зона дії запропонованого захисту включатиме в себе всю статорну обмотку генератора, шини та ізоляцією комплектного струмопроводу, обмотку низької напруги блочного трансформатора та обмотку високої напруги трансформатора власних потреб.

В алгоритмі дії захисту не передбачено витримок часу, тому час спрацювання захисту на сигнал чи вимикання обладнання визначається шляхом реалізації обробки сигналів від сенсорів пристрою захисту, складністю математичних моделей для обробки сигналів від сенсорів та розрахунку струму у випадку виникнення ОЗЗ обмотки статора, а також елементною базою за допомогою якої реалізований пристрій. Виходячи з цього можна стверджувати що запропонований захист має властивість відносної селективності.

Обґрунтуємо час спрацювання захисту. Швидкодія – головна перевага основних захистів з абсолютною селективністю. Однак абсолютно селективні захисти не можуть виконувати функцій резервних захистів при відмові захистів або вимикачів суміжних елементів. Тому такі захисти не можуть використовуватися як єдині на елементі, що захищається. Для цього необхідний захист який би міг виконувати функції резервного.

Швидкість спрацювання. В загальному випадку бажано мати 
основний захист з як можна меншою витримкою часу, оскільки при цьому зменшується час відключення КЗ: tвідкл = tв+tвідкл.в., де tвідкл.в. – час відключення вимикача, tв – витримка часу. Зниження tвідкл.в. зменшує 
розміри пошкоджень, підвищує запас стійкості, надійності роботи споживачів. Разом з тим виконання швидкодіючого захисту, як правило, потребує більш складних рішень наприклад установки одночасно абсолютно селективного захисту, як основного, і відносно селективного в якості резервного [82].

Час вимкнення вимикача обумовлюється особливостями конструкції кожного конкретного типу вимикача. Реально можна вплинути на значення витримки часу та час спрацювання захисту. Оскільки за принципом роботи запропонований спосіб захисту не вимагає витримки часу, то даний час можна не враховувати.

Розглянемо розрахунок часу спрацювання захисту для виконання пристрою з послідовною обробкою сигналів контрольованих параметрів. Виходячи з рис. 3.1, де зображено алгоритм роботи пристрою 
захисту, час спрацювання визначатиметься часом виконання кроків 5 – 14, а саме: 5 – подача сигналу на АЦП для початку перетворення tss; 6 – опитування входів ЦМК до яких під’єднані виходи периферійних АЦП, що сигналізують про завершення перетворення (у найгіршому випадку сигнали прийдуть не одночасно, а один за одним) tadcu+ tadcrs + tadcrp; 7 – зчитування інформації з АЦП по послідовному інтерфейсу tradcu+ tradcrs + tradcrp; 8 – перетворення цифрових сигналів у значення контрольованих параметрів ttadcu+ ttadcrs + ttadcrp; 9 – порівняння значення опору ізоляції обмотки статора відносно землі зі значенням уставки спрацювання trr; у найгіршому випадку відбуватиметься одночасне зниження опору ізоляції обмотки статора відносно землі нижче уставки спрацювання і виникнення однофазного замикання на землю, тому час додатково визначатиметься на крок 10 – подачу сигналу обслуговуючому 
персоналу tsp; 11 – перевірка наявності аварійного режиму, тобто перевірка зростання напруги нульової послідовності і поява кидка струму розряду попередньо зарядженого конденсатора, в порівнянні з даними первинних вимірювань tar; 12 – розрахунок струму однофазного замикання на землю tiozz; 13 – порівняння розрахованого значення струму однофазного замикання на землю зі значенням уставки спрацювання tiiozz; 14 – подача сигналу на відключення генератора tszs

(4.12)

При виконанні пристрою з паралельною обробкою даних можна скоротити час спрацювання за рахунок паралельного виконання процесів аналогово-цифрового перетворення сигналів та перетворення цифрових сигналів у значення контрольованих параметрів. Оскільки перетворення відбувається паралельно, то в якості часу виконання даних операцій приймаємо час перетворення сигналу перехідного опору в
 місці замикання на землю

,                        (4.13)

де trtu – час зчитування перетворених даних по сигналу напруги 
нульової послідовності; trtrs – час зчитування перетворених даних по 
сигналу опору ізоляції обмотки статора відносно землі; trtrp – час зчитування перетворених даних по сигналу перехідного опору в місці замикання на землю.

Час виконання кожної операції залежить від кількості елементарних команд та  часу їх виконання, який залежить від частоти роботи пристрою. При робочій частоті 200 кГц час спрацювання захисту з послідовною обробкою сигналів контрольованих параметрів становить 0,217 с, а з паралельною 0,214 с.

Підвищити швидкодію захисту можна оптимізувавши програмне забезпечення мікроконтролерів, а також використавши тактові генератори, аналогово-цифрові перетворювачі та мікроконтролери з високою робочою частотою.

Розглянемо забезпечення чутливості захисту. Стійкість функціонування повинна бути забезпечена перш за все при відсутності КЗ і при зовнішніх КЗ (підлаштовуватись від них). Стійкість не спрацювання забезпечується вибором параметру спрацювання захисту. Параметри спрацювання захистів вибираються таким чином щоб захист не спрацьовував без КЗ і при зовнішніх КЗ. Після цього перевіряється стійкість функціонування при внутрішніх КЗ, що оцінюється чутливістю. Чутливість характеризує здатність захисту реагувати на задані види 
пошкоджень, тобто виконувати функцію спрацювання [82].

Перехідні режими в електричній мережі впливають на трансформатори напруги в незначній мірі, оскільки значні аперіодичні складові в напругах при коротких замиканнях проявляються значно рідше ніж у струмах. Велектромагнітних трансформаторах напруги, як показують результати досліджень Е. В. Підгорного,їх вплив на трансформацію основної гармоніки незначний. Знакозмінні коливальні складові (якщо вони значні) добре трансформуються трансформатором напруги, але боротьба з їх негативним впливом здійснюється у виконавчому органі захисту [28]. Нейтралізація впливу знакозмінних коливальних складових здійснюється шляхом врахування похибки трансформатора напруги при виборі коефіцієнту надійності спрацювання захисту.

Для отримання коефіцієнту чутливості визначимо похибку пристрою захисту εІ, заснованого на методі накладання постійного струму на ізоляцію обмотки статора та використання енергії попередньо 
зарядженого конденсатора, контролю напруги нульової послідовності і періодичного вимірювання ємності ізоляції обмотки статора. Для цього скористаємося методом середніх квадратів

, (4.14)

де – частинна похідна виразу визначення струму ОЗЗ 
обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором (2.40) по напрузі нульової послідовності; – частинна похідна виразу визначення струму ОЗЗ обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором (2.40) по загальному опору ізоляції обмотки статора відносно землі; – 
частинна похідна виразу визначення струму ОЗЗ обмотки статора 
синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором (2.40) по перехідному опору в місці замикання на землю; – абсолютна 
похибка вимірювання напруги нульової послідовності;– абсолютна похибка вимірювання загального опору ізоляції відносно землі;– абсолютна похибка вимірювання перехідного опору в місці замикання на землю.

Вирази для розрахунку частинних похідних представлені нижче.

,                 (4.15)

Використовуючи довідникові дані параметрів ізоляції обмоток статорів синхронних генераторів [97], а також значення похибок вимірювання контрольованих параметрів, розрахуємо в програмному 
комплексі Mathcad значення часткових похідних і значення похибки пристрою захисту згідно зі співвідношеннями (4.15 – 4.17) та (4.14) відповідно. Похибку вимірювання напруги нульової послідовності приймаємо 10%, а похибки математичних моделей для перетворення сигналів опору ізоляції обмотки статора відносно землі та перехідного опору в місці замикання на землю 0,05%.

Отримане в результаті розрахунку значення похибки пристрою захисту становить εІ=10,51%. Коефіцієнт надійності захисту приймаємо КН=1,11.

Загальноприйняті умови спрацювання захистів від ОЗЗ обмотки статора СГ становлять 5 А для генераторів потужністю до 160 МВт та 2 А для генераторів потужністю 300 МВт і більше. Але, як показують розрахунки та результати моделювання представлені в розділі 2 даної роботи, зазначені рівні струмів ОЗЗ виникають на пізніх етапах 
розвитку пошкодження ізоляції при перехідному опорі в місці замикання від 102 до 3,5÷4 103 Ом. В свою чергу, при виникненні 
пошкодження з високим перехідним опором (100 кОм) струм ОЗЗ становить від 1·10-3до 4·10-3 А. Оскільки для струмових захистів коефіцієнт чутливості захисту повинен становитиК ≥ 1,5, а прийнятий коефіцієнт надійності становить КН=1,11, то для запропонованого захисту при найбільш несприятливому  режимі роботи захисту (ОЗЗ зі значним перехідним опором в місці замикання) струм спрацювання захисту ISZOZZ розрахуємо за таким співвідношенням

,                                 (4.18)

де ІOZZmin – мінімальне значення струму ОЗЗ.

Середні показники діючих значень вимушеної складової струму ОЗЗ обмотки статора різних типів турбо – та гідрогенераторів, що працюють в блоці з трансформатором, і струм спрацювання захисту при перехідному опорі в місці замикання на землю 100 кОм з врахуванням коефіцієнту чутливості К=1,5 і коефіцієнту надійності КН=1,11 представлені в табл. 4.4.

Таблиця 4.4

Середні показники діючих значень вимушеної складової струму ОЗЗ обмотки статора різних типів СГ, що працюють в блоці з трансформатором

| Rp, кОм | ІОЗЗ, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип генератора |  |  |
|  | Гідрогенератори | Турбогенератори <160 МВт | Турбогенератори >300 МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 100 | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| 80 | 0,002 | 0,004 | 0,006 |
| 60 | 0,003 | 0,007 | 0,011 |
| 40 | 0,006 | 0,017 | 0,026 |
| 30 | 0,011 | 0,031 | 0,046 |
| 20 | 0,026 | 0,07 | 0,105 |

Продовження таблиці 4.4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,105 | 0,27 | 0,419 |
| 5 | 0,43 | 0,8 | 1,44 |
| 4 | 0,67 | 1,115 | 1,997 |
| 3 | 1,155 | 1,5 | 2,856 |
| 2 | 2,36 | 2,033 | 4,167 |
| 1 | 5,96 | 2,778 | 6,142 |
| 0,1 | 15,7 | 3,853 | 9,148 |
| Струм спрацювання, А | 7,4·10-4 | 0,0022 | 0,003 |

Під надійністю захисту, що розглядається, будемо розуміти здатність об’єкту виконувати задані функції в заданому обсязі за певних умов функціонування.

Стосовно релейного захисту заданий обсяг функцій визначається їх переліком і обмежується технічною досконалістю пристрою [82].

Основний показник надійності -інтенсивність відмов λ(t):

,                                  (4.19)

де P(t) – імовірність безвідмовної роботи. З практичного досвіду та аналізу фізичних або хімічних процесів, що відбуваються у внутрішній структурі компонентів електронного обладнання, можна зробити 
висновок, що за реальний час експлуатації електронного обладнання суттєвої деградації компонентів не відбувається, тобто λ(t)=const.

Середній час напрацювання на відмову– відношення сумарного часу напрацювання відновлювального об'єкта (пристрою) до 
математичного сподівання кількості його відмов протягом цього часу [127].

Виходячи з визначення, ймовірність безвідмовної роботи об'єкта описує експоненціальний закон розподілу, тобто вона зменшується з часом як експонента.

Експоненціальний розподіл суттєво спрощує розрахунок надійності складних систем. Виходячи з розрахунків представлених у розділі 3, запропоновані схеми реалізації пристрою захисту, з паралельною або послідовною обробкою сигналів роботоздатні лише, коли всі 
компоненти схем справні. Таке з’єднання – послідовне з точки зору надійності. Тоді ймовірність безвідмовної роботи системи Pc(t) є добутком ймовірностей безвідмовної роботи компонентів, тобто:

,                          (4.20)

або

,                                                 (4.21)

де Рі(t) - ймовірність безвідмовної роботи кожного елементу схеми, λi(t) - інтенсивність відмов кожного елементу схеми, Рс - ймовірність безвідмовної роботи схеми з N елементів, λC- інтенсивність відмов схеми з N елементів.

Отже, спираючись на принципові схеми виконань пристрою 
захисту, що представлені на рис. 3.7 та рис. 3.9, інтенсивність відмов для схем з паралельною λр та послідовною λs обробкою сигналів можна визначити виходячи з таких співвідношень:

(4.22)

де інтенсивності відмов, відповідно: λtvk – трансформатора живлення вихідних кіл; λdm1 – діодного мосту; λstn1 – стабілізатора напруги; λbvk – блоку вихідних кіл; λcmk – центрального МК; λtcmk – трансформатора живлення центрального МК та периферійних пристроїв, λdm2 – 
діодного мосту; λstn2 – стабілізатора напруги живлення; λgti – генератора тактових імпульсів; λmku – МК, що виконує перетворення сигналу 
напруги нульової послідовності; λmkr – МК, що виконує перетворення сигналу активного опору ізоляції обмотки статора відносно землі; λmkrp - МК, що виконує перетворення сигналу перехідного опору в місці замикання на землю; λadcu – АЦП, що виконує перетворення сигналу напруги нульової послідовності; λadcr – АЦП, що виконує перетворення сигналу активного опору ізоляції обмотки статора відносно землі; λadcrp - АЦП, що виконує перетворення сигналу перехідного опору в місці замикання на землю; λtp – проміжного трансформатора; λr1 і λr3 – резисторів; λcon – конденсатора; λdm3 – діодного мосту; λtkn – трансформатора живлення кола накладання струму на обмотку статора; λf– вхідного R-C фільтру;

(4.23)

Сумарну інтенсивність відмов з врахуванням електричного режиму і умов експлуатації Λ визначатимемо як

,                               (4.24)

де K – експлуатаційний коефіцієнт, приймаємо К=1,1 – для приміщень з регульованою температурою та вологістю; λ0j – середньогрупове значення інтенсивності відмов елементів j-ої групи; k – кількість сформованих груп однотипних елементів; nj – кількість елементів в j-й групі.

Напрацювання на відмову визначатимемо як

,                                          (4.25)

а імовірність безвідмовної роботи за заданий час tZ - як

.                                       (4.26)

Середнє напрацювання на відмову TS прийматимемо рівним Т0

Тоді гама-відсоткове напрацювання на відмову визначимо за таким співвідношенням

,                                  (4.27)

де γ – коефіцієнт, що зазвичай приймається ≥90 [127].

Розрахуємо показники надійності для двох виконань пристрою захисту відповідно до представлених вище співвідношень. Для 
розрахунків скористаємося довідниковими даними [127].

В табл. 4.5 представлені результати розрахунку показників надійності згідно співвідношень (4.24 - 4.27) для пристроїв захисту з послідовною та паралельною обробкою сигналів контрольованих параметрів.

Таблиця 4.5

Результати розрахунку показників надійності для пристрою

захисту з послідовною обробкою сигналів контрольованих

параметрів

| № п.п. | Назва компоненту схеми | Пристрій захисту з послідовною обробкою сигналів контрольованих параметрів |  | Пристрій захисту з паралельною обробкою сигналів контрольованих параметрів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Інтенсивності відмов,×10-6, 1/год. | Кількість елементів, шт. | Інтенсивності відмов,×10-6, 1/год. | Кількість елементів, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Трансформатор живлення | 0,0035 | 3 | 0,0035 | 3 |
| 2 | Діодний міст | 0,364 | 3 | 0,364 | 3 |
| 3 | Стабілізатор напруги живлення | 0,0041 | 2 | 0,0041 | 2 |

Продовження таблиці 4.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Блок вихідних кіл | 0,18 | 1 | 0,18 | 1 |
| 5 | МК | 0,023 | 1 | 0,023 | 4 |
| 6 | Генератор тактових імпульсів | 0,026 | 1 | 0,026 | 1 |
| 7 | АЦП | 0,028 | 3 | 0,028 | 3 |
| 8 | Проміжний трансформатор | 0,0019 | 1 | 0,0019 | 1 |
| 9 | Резистор | 0,044 | 2 | 0,044 | 2 |
| 10 | Конденсатор | 0,173 | 1 | 0,173 | 1 |
| 11 | Вхідний R-C фільтр | 0,026 | 1 | 0,026 | 1 |
| Λ,10-6, 1/год. |  | 1,88 |  | 1,96 |  |
| Т0, год. |  | 530825 |  | 510266 |  |
| P(tZ), в.о. |  | 0,92 |  | 0,92 |  |
| TS, год. |  | 530825 |  | 510266 |  |
| Тγ, год. |  | 27227 |  | 26173 |  |

В теорії надійності всі об’єкти поділяють на два великих класи: відновлювані і невідновлювані. Забезпечення надійності цих об'єктів полягає в організації ефективного ремонту обладнання з мінімальними витратами часу.

Особливістю електронного обладнання є його модульна побудова, тому відновлення таких об’єктів найчастіше може полягати у простій заміні несправного модуля (блока) справним. Вона не потребує великих затрат часу. Пошук несправності, навпаки, - здебільшого 
трудомістка процедура і може тривати довго.

До основних методів забезпечення надійності відновлюваної електронної апаратури належать: створення максимально сприятливих умов для прискорення ремонту. Це означає, що конструкція приладу повинна бути ремонтопридатною, має бути забезпечено зручний доступ для заміни несправних компонентів, з’єднання між типовими елементами заміни відбувається на основі роз’ємів і т. д.; застосування автоматизованого пошуку несправностей на основі апаратного і (або) програмного самоконтролю функціювання апаратури, тестового діагностування та використання спеціальних автоматизованих систем контролю і діагностики.

Для скорочення часу пошуку несправності в схемах пристроїв у розділі 3 було розроблено алгоритми пошуку несправних елементів.

Для забезпечення високих показників надійності роботи пристрою захисту можна скористатися введенням часової, інформаційної та 
структурної надлишковості. Часова надлишковість передбачає 
використання тактового генератора з вищою частотою тактів. Особливістю інформаційної надлишковості є те, що у випадку, коли інформація, яка є вихідною для обчислень або утворення керуючих впливів у системах управління, містить помилки, то для нейтралізації їх дії застосовують спеціальні методи кодування. Структурна надлишковість полягає у тому, що до структури системи вводять надлишкові 
компоненти, які відіграють роль запасу (резерву) на випадок відмови основного обладнання. Метою введення структурної надлишковості є зберігання можливості системи виконувати задані функції за наявності помилок через несправності самої системи. Помилки при цьому виявляють і усувають, а постійні несправності ліквідують у процесі технічного обслуговування апаратури. Надійність роботи запропонованих схем пристрою захисту може бути підвищена за рахунок введення резервних вимірювальних каналів для кожного контрольованого 
параметру. Звісно ж вказані заходи призведуть до збільшення собівартості виготовлення пристрою захисту.

Якість процедури контролю, ступінь його правдоподібності характеризується вірогідністю контролю. Кількісною оцінкою вірогідності є ймовірність того, що результат контролю відповідає дійсному стану об’єкта [128].

Об’єкт (обмотка статора СГ), може бути в одному з можливих станів – справному С або несправному . Імовірність находження в С або  визначається щільністю розподілу можливих значень контрольованої величини f(x) та граничними значеннями допускового інтервалу ХН і ХВ.

,                                    (4.28)

.                       (4.29)

При контролі , як вже зазначалося, може виникнути одна з чотирьох подій, дві з яких відповідають дійсному стану об’єкта, а дві інші є помилковими. Як наслідок цього зменшується ймовірність вірного прийняття відповідного рішення

.              (4.30)

Як витікає з проведеного аналізу, рішення «придатний» П формується як сума двох складних подій (С,П) і (,П), а тому вірогідність отриманого результату «придатний» D(П) може бути оцінена як відношення ймовірності вірно прийнятого рішення П і ймовірність прийняття рішення П за результатами контролю.

При контролі багато параметричного об’єкта під імовірністю хибної відмови розуміють імовірність того, що всі n параметрів об’єкта знаходяться в допуску (об’єкт справний) і хоча б один параметр за результатами контролю був визнаний не в нормі. Ймовірністю невизначеної відмови РН в цьому випадку є ймовірність того, що серед n параметрів має місце хоча б один не в допуску (об’єкт є несправним) і за результатами контролю об’єкт був визнаний придатним. Виходячи з цього можна записати, що

,                                (4.31)

де  - імовірність того, що всі параметри об’єкта знаходяться в допуску; .

Тоді

.                      (4.32)

Для імовірності невизначеної відмови будемо виходити з виразу:

.                               (4.33)

Підставивши значення Р(П) і РВ(П), будемо мати:

.      (4.34)

Виходячи з виразів для абсолютних показників багатопараметричного контролю, можна отримати вирази для вірогідності результатів «придатний» і «непридатний» [128].

,          (4.35)

. (4.36)

Для того випадку, захисту від ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, представлені вище вирази набудуть такого вигляду:

(4.37)

(4.38)

Імовірність того, що стан об’єкту буде класифікується як справний згідно такого параметру, як загальний опір ізоляції обмотки статора 
відносно землі.

Отриманий в результаті інтегрування в програмному комплексі Mathcad Prime, вираз має високу складність запису, тому введемо заміну. Відповідні коефіцієнти представлені в додатку Ж ( вирази Ж.1 – Ж.6).

.                      (4.40)

Імовірність того, що стан об’єкту буде класифікується як справний згідно такого параметру, як перехідний опір в місці замикання на землю

Імовірність того, що стан об’єкту буде класифікується як справний згідно такого параметру, як напруга нульової послідовності

Для аналізу хибної відмови треба розглядати усі елементи об’єкта, значення параметрів яких лежить в інтервалі хН÷хВ, а для невизначеної відмови – усі елементи об’єкта з параметрами поза границями допускового інтервалу. Тоді імовірність помилкових рішень буде визначатися імовірністю знаходження контрольованого параметра у вищезгаданих областях і імовірністю того, що вплив похибки вимірювання призведе до того, що результат потрапляє в області, де приймаються рішення про стан об’єкта, яке не відповідає істині.

Спочатку розглянемо хибну відмову. Ймовірність її виникнення при хН<х<хВ буде мати дві складові – ймовірність того,що результат буде менше хН та ймовірність того, що результат буде більше хВ. Для усіх можливих значень х, які знаходяться в інтервалі хН÷хВ, треба враховувати ймовірність їх знаходження в цьому інтервалі. Таким чином маємо [128]

.   (4.43)

Імовірність хибної відмови за параметром напруга нульової послідовності визначається за виразом:

(4.44)

Імовірність хибної відмови за параметром опору ізоляції обмотки статора генератора відносно землі визначається за виразом

(4.46)

Імовірність хибної відмови за параметром перехідного опору в 
місці замикання на землю визначається за виразом:

(4.48)

Отриманий в результаті інтегрування в програмному комплексі Mathcad Prime, вираз має високу складність запису, тому введемо заміну. Відповідні коефіцієнти представлені в додатку Ж ( вирази Ж.7 – Ж.18)

Невизначена відмова буде виникати, коли похибка вимірювання буде приймати значення більші, ніж хН-х, або менші ніж хВ-х (враховуючи знак похибки). Виходячи з закону розподілу можливих значень 
контрольованої величини, можна визначити ймовірність знаходження параметра «лівіше» хН, або «правіше» хВ. Тоді з врахуванням вищенаведеного, ймовірність виникнення невизначеної відмови буде 
представлено виразом [128]

.   (4.50)

Імовірність невизначеної відмови за параметром напруга нульової послідовності визначається за виразом:

(4.51)

(4.52)

Імовірність невизначеної відмови за параметром опору ізоляції обмотки статора генератора відносно землі визначається за виразом:

(4.53)

Імовірність невизначеної відмови за параметром перехідного опору в місці замикання на землю визначається за виразом:

(4.55)

Отриманий в  результаті інтегрування в програмному комплексі Mathcad Prime, вираз має високу складність запису, тому замінимо типові елементи виразу коефіцієнтами. Відповідні коефіцієнти представлені в додатку Ж ( вирази Ж.19 – Ж.27).

Розрахуємо вірогідність отримання результату «придатний» виходячи з виразів для абсолютних показників багатопараметричного контролю, що отримані нами вище. Для розрахунку приймаємо максимальний опір ізоляції обмтки статора відносно землі 15 ГОм, середнє значення опору ізоляції обмтки статора відносно землі 7 ГОм, 
максимальне значення перехідного опору в місці замикання на землю 100 кОм, середнє значення перехідного опору в місці замикання на 
землю 1000 Ом, мінімальне значення перехідного опору в місці замикання на землю 0,01 Ом. Результати розрахунку показані в табл. 4.6.

Таблиця 4.6

Розрахунок вірогідності отримання результату «придатний» при

багатопараметричному контролі

| Тип генератора | RΣmin, Ом | CΣ, Ф | U0max, B | U0min, B | U0, B | RT, Ом | kT | D, в.о. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТГВ-200 | 7,5·106 | 1,2·106 | 9103 | 26,77 | 2073 | 2300 | 1884 | 0,993 |
| ТВВ-220 | 7,5·106 | 6,8·106 | 9103 | 47,13 | 3116 | 2300 | 1884 | 0,993 |
| ТГВ-300 | 6, 5·106 | 1,3·106 | 11560 | 31,63 | 2488 | 4100 | 2400 | 0,993 |

Продовження таблиці 4.7.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТГВ-500 | 3,9·106 | 1,3·106 | 11560 | 30,91 | 2443 | 4100 | 2400 | 0,993 |
| ТВВ-500 | 3,9·106 | 7,5·107 | 11560 | 54,29 | 3705 | 4100 | 2400 | 0,993 |
| ТВВ-800 | 3·106 | 6,8·107 | 13872 | 71,82 | 4748 | 5950 | 2880 | 0,993 |
| ТВВ-1000 | 2,4·106 | 9,4·107 | 13872 | 52,03 | 3794 | 5950 | 2880 | 0,993 |
| ТВВ-1000 | 2,4·106 | 1,2·106 | 13872 | 40,79 | 3159 | 5950 | 2880 | 0,993 |
| СВ 1100¦145-88 | 31,5·106 | 1,7·106 | 9103 | 18,8 | 1561 | 2300 | 1884 | 0,993 |
| СВ 1030¦120-68 | 20,4·106 | 1,9·106 | 6069 | 11,17 | 945 | 1030 | 1260 | 0,993 |
| СВ 1250¦170-96 | 21,2·106 | 2,9·106 | 7976 | 9,67 | 865 | 1890 | 1656 | 0,993 |
| СВ 1160¦180-72 | 14,8·106 | 2,5·106 | 7976 | 11,32 | 993 | 1890 | 1656 | 0,993 |
| СВ 1500¦200-88 | 11·106 | 3,8·106 | 7976 | 7,52 | 688 | 1890 | 1656 | 0,993 |

Для порівняння розрахуємо вірогідність отримання результату «придатний» виходячи з виразів для абсолютних показників багатопараметричного контролю для методів захисту синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором, від однофазних замикань на 
землю, які використовуються зараз. Розрахункові вирази для методу контролю 1-ої гармоніки напруги нульової послідовності та 3-ої гармоніки напруги (вирази Ж.28 – Ж.41), методу накладання постійного струму (вирази Ж.42 – Ж.55) та методу накладання змінного струму (вирази Ж.56 – Ж.81) представлені в додатку Ж. Результати розрахунку при однакових умовах показані в табл.4.8 [129].

Таблиця 4.7

Розрахунок вірогідності отримання результату «придатний» при

багатопараметричному контролі

| Вірогідність контролю, в. о. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроль 1-ої гармоніки напруги нульової послідовності та 3-ої гармоніки напруги | Накладання постійного струму | Накладання змінного струму | Метод, що запропонований в роботі |
| 0,805 | 0,983 | 0,99 | 0,993 |

4.3 Прогнозування комерційних ефектів від реалізації результатів розробки

Для прогнозування комерційних ефектів від реалізації результатів розробки скористаємося методичними вказівками [130].

Розрахуємо основну заробітну плату кожного із розробників

,                                       (4.57)

де М – місячний  посадовий оклад конкретного розробника, грн., Тр – число робочих днів у місяці, t – число робочих днів роботи розробника.

Для подальших розрахунків приймаємо, що t = 80 днів (в 
розрахунку приймаємо час активної розробки і співпраці розробників). В розрахунку не враховуватимемо заробітну плату (чи стипендію) аспіранта заочної форми навчання, оскільки він її не отримує. Необхідні розрахунки проведемо в табличній формі (табл. 4.9).

Таблиця 4.8

Розрахунок основної заробітної плати кожного із розробників

| Найменування посади виконавця | Місячний посадовий оклад, грн. | Оплата за робочий день, грн. | Число днів роботи | Витрати на оплату праці, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессор, д.т.н. | 7835 | 373,1 | 80 | 29847,62 |

Розрахуємо додаткову заробітну плату ZD для розробників:

,                                      (4.58)

(грн.).

Розрахуємо нарахування на заробітну плату NZP розробників, які брали участь у виконанні науково-дослідної та конструкторської роботи.

,                       (4.59)

де Zo – основна заробітна плата розробників, грн., ZR – основна заробітна плата робітників, грн., ZD – додаткова заробітна плата всіх розробників, грн., β – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, %.

Для подальших розрахунків, згідно з таблицею 3.2 [130], приймаємо коефіцієнт β = 36,3%.

(грн.).

Розрахуємо амортизацію обладнання, комп’ютерів та приміщень, які використовувались підчас виконанні науково-дослідної та 
конструкторської роботи за формулою:

,                                     (4.60)

де C – загальна балансова вартість всього обладнання, комп’ютерів приміщень тощо, що використовувались для виконання дослідної та конструкторської роботи, грн., NA – річна норма амортизаційних відрахувань (приймаємо NA=20%), Т – термін використання обладнання, приміщень тощо, місяці.

Однотипні розрахунки зведемо до табл. 4.9.

Таблиця 4.9

Розрахунок амортизаційних відрахувань

| Найменування обладнання, приміщень тощо | Балансова вартість, грн. | Норма амортизації, % | Термін викорис-тання, міс. | Величина амортизаційних відрахувань, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ноутбук Acer Travelmate P253-MG | 3500 | 20 | 48 | 2800 |
| ПК №1 лаб.4211 | 3000 |  | 2,67 | 133,5 |
| ПК №4 лаб.4207 | 3000 |  | 2,67 | 133,5 |
| Всього |  |  |  | 3067 |

Витрати на матеріали, що використовуються підчас виконання роботи розрахуємо за формулою:

,                      (4.61)

де Ні – витрати матеріалу і-го найменування, кг, Cі – вартість матеріалу і-го найменування, грн./кг, Кі – коефіцієнт транспортних витрат, приймаємо Кі= 1,1, Ві – маса відходів і-го найменування, кг, Cv – ціна відходів матеріалу і-го найменування грн./кг, n– кількість видів 
матеріалів.

Таблиця 4.10

Витрати на матеріали, що були використані підчас виконання

науково-дослідної роботи

| Найменування матеріалу, марка, тип, сорт | Ціна за 1 кг, грн | Витрачено, кг | Величина відходів, кг | Ціна відходів, грн/кг | Вартість витраченого матеріалу, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Припій | 50 | 0,15 | 0,04 | 10 | 7,1 |
| Каніфоль | 30 | 0,15 | 0,05 | 8 | 4,1 |
| Всього |  |  |  |  | 11,2 |

Витрати на комплектуючі, що були використані підчас виконання роботи розрахуємо за формулою:

,                              (4.62)

де Ні – кількість комплектуючих і-го виду, шт., Cі – ціна комплектуючих і-го виду, грн., Кі – коефіцієнт транспортних витрат, приймаємо Кі= 1,1, n – кількість видів комплектуючих. Перелік комплектуючих, а також загальна їх вартість для кожного способу виконання пристрою захисту представлені в таблицях И.1 (KS – витрати на комплектуючі для пристрою захисту з послідовною обробкою сигналів контрольованих параметрів) та И.2 (KP - витрати на комплектуючі для пристрою захисту з паралельною обробкою сигналів контрольованих параметрів) додатку И.

Розрахуємо величину інших витрат. Згідно з методичними вказівками [130] величина інших витрат може складати від 100 до 300% від суми основної заробітної плати розробників та робітників, які виконували дану роботу і розраховується за виразом

,                            (4.63)

(грн).

Розрахуємо витрати на виконання даної частини науково-дослідної роботи, як суму усіх попередніх статей витрат для розробки пристроїв.

(4.64)

Оскільки робота над пристроями захисту в майбутньому може бути продовжена, то розрахуємо загальні витрати на виконання даної 
науково-дослідної та конструкторської роботи.

,                                           (4.65)

де α – частка витрат, які безпосередньо здійснює виконавець даної науково - дослідної та конструкторської роботи, у відн.од.

(грн.).

Прогнозування загальних витрат здійснимо за формулою:

,                                    (4.66)

де β – коефіцієнт, який враховує стадію виконання даної роботи.

Оскільки розробка знаходиться на стадії розробки дослідного 
зразка, то приймаємо β =0,5.

4.4 Розрахунок ефективності вкладених інвестицій та періоду їх окупності

Розрахуємо ефективність вкладених інвестицій та період їх 
окупності, використовуючи  алгоритм запропонований в [130].

В якості теперішньої вартості інвестицій, що вкладаються в 
наукову розробку, PV приймаємо величину загальних втрат на виконання і впровадження результатів науково-дослідної роботи ZV.

Збільшення чистого прибутку підприємства від впровадження результатів розробки розрахуємо згідно виразу

,                (4.67)

де ∆Сo – покращення основного оціночного показника від 
впровадження результатів розробки у даному році, N – основний кількісний показник, який визначає діяльність підприємства у даному році до впровадження результатів розробки, Сo – основний оціночний 
показник , який визначає діяльність підприємства у даному році після впровадження результатів наукової розробки, ∆N – покращення основного кількісного показника діяльності підприємства від впровадження результатів розробки, λ - коефіцієнт, який враховує сплату податку на додану вартість (λ=0,8547), ρ – коефіцієнт , який враховує рентабельність продукту (ρ=0,25), υ – ставка податку на прибуток (υ = 16 %).

Розрахунки проведемо виходячи з можливості впровадження результатів розробки на підприємстві з дрібносерійним виробництвом електронної техніки: реалізація модулів пристроїв захисту – 100 шт./рік з орієнтовною вартістю 25000 грн.; підвищення чутливості та швидкодії захисту від ОЗЗ дозволить підвищити відпускну ціну на 2500 грн.; планується впровадження через 3 роки і збільшення кількості одиниць продукції впродовж 4-ох років після впровадження на 15 шт. за перший рік після впровадження, 10 шт. – за другий та третій роки, 5 – за 
четвертий рік.

Побудуємо вісь часу, на яку нанесемо усі інвестиції та прибутки, що мають місце підчас виконання даної науково-дослідної роботи.

Рис. 4.2 – Вісь часу з фіксацією платежів, що мають місце підчас розробки і впровадження результатів даної науково-дослідної роботи

Визначимо значення приведеної вартості всіх чистих прибутків PP за формулою:

,                               (4.68)

де ΔPі – збільшення чистого прибутку у кожному із років, протягом яких виявляються результати виконаної та впровадженої науково-дослідної роботи, T – період часу, протягом якого виявляються результати впровадженої науково-дослідної роботи, τ – ставка дисконтування, для України – 0,1, t – період часу від моменту отримання чистого прибутку до точки “0”.

(тис. грн.).

Розрахуємо абсолютну ефективність вкладених інвестицій Еabs за формулою

.                                     (4.69)

(тис. грн.).

Оскільки Еabs>0, то результат від проведення наукових досліджень та їх впровадження може принести прибуток.

Розрахуємо відносну ефективність вкладених в наукову розробку інвестицій ЕВ за наступною формулою

,                                  (4.70)

де ТL – життєвий цикл наукової розробки.

.

Порівняємо отримане значення відносної ефективності 
капіталовкладень ЕВ з бар’єрною ставкою дисконтування τmin, що 
визначається за формулою

,                                    (4.71)

де d – середньозважена ставка за депозитними операціями в комерційних банках, у 2016 році в Україні d = (0,18…0,22), f – показник, що характеризує ризикованість вкладень, f = (0,05…0,1).

Для подальших розрахунків приймаємо d = 0,20 і f = 0,07.

.

Оскільки ЕВ> τмін, то інвестор може бути зацікавленим у фінансуванні даної наукової розробки.

Визначимо термін окупності вкладених в реалізацію наукового проекту інвестицій за наступним співвідношенням

.                                           (4.72)

(роки).

Оскільки ТОК<5 років, то фінансування даної розробки є в принципі доцільним.

Висновки

Технічний стан ізоляції обмотки статора визначається великою 
кількість факторів і цей вплив значно погіршує її електроізоляційні 
властивості. Фактори, що впливають на виникнення та розвиток пошкоджень ізоляції обмотки статора синхронних генераторів, можна розділити на дві групи: зовнішні (недоліки конструктивного виконання та технології виготовлення, недоліки монтажу, вплив якості технічного обслуговування та ремонтів, вплив режиму навантажень та анормальних режимів) та внутрішні (електричне, теплове та механічне старіння. У загальному випадку будь-яке пошкодження виникає та розвивається внаслідок сукупної дії усіх факторів.

Зважаючи на значний ступінь зношення основних вузлів та 
елементів конструкції генераторів, що наразі експлуатуються на території України, висуваються підвищені вимоги до чутливості та швидкодії засобів релейного захисту, автоматики та діагностування даного типу обладнання.

В монографії подано модель технічного стану ізоляції обмотки статора СГ, яка дозволяє враховувати пошкодження останньої. В результаті аналізу було показано, що модель ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, яка включає в себе загальний опір та загальну ємність ізоляції обмотки статора СГ відносно землі, перехідний опір в місці замикання на землю та джерело напруги нульової послідовності, що виникає в момент ОЗЗ, здатна адекватно відображати процеси зміни струму ОЗЗ. Моделювання ОЗЗ в обмотках статора різних типів турбо- та гідрогенераторів показало, що загальноприйняті уставки спрацювання пристроїв захисту від ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, є дещо завищеними, оскільки струми ОЗЗ які викликають спрацювання пристроїв релейного захисту з’являтимуться тільки на пізній стадії розвитку пошкодження (при перехідному опорі в місці замикання від 102  до 3,5·103÷4·103 Ом).

Для захисту обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, від ОЗЗ запропоновано комбінований метод накладання постійного струму, використання струму розряду попередньо зарядженого конденсатора, контролю напруги нульової послідовності та врахування ємності ізоляції обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором. Використання вище зазначеного методу дозволить відстежувати поступову зміну активного опору ізоляції обмотки статора та визначати значення перехідного опору в місці замикання на землю для розрахунку діючого значення вимушеної складової струму ОЗЗ, та формування захистом відповідних сигналів керування. Вірогідність контролю запропонованого методу захисту становить 0,993 в.о.

Уставку спрацювання пристрою захисту «на відключення» пропонується обирати для кожного типу генератора, виходячи з максимального значення перехідного опору в місці замикання на землю ( для перехідного опору 100 кОм уставка спрацювання становить від 7,4·10-4 до 0,003 А). Коефіцієнт надійності захисту за результатами розрахунку становить 1,11. Що стосується уставки спрацювання захисту «на сигнал», то пропонується використовувати розрахункові значення 
мінімального опору ізоляції обмотки статора відносно землі.

Приведені принципові схеми, алгоритми роботи, а також розглянуто особливості програми функціонування для двох виконань 
пристрою захисту, що реалізують послідовну та паралельну обробку сигналів контрольованих параметрів.

При розробці принципових схем пристроїв релейного захисту та автоматики варто враховувати наявність на ринку та технічні 
характеристики та досконалість компонентів елементної бази на основі яких планується виготовлення пристроїв. При виборі електронних компонентів слід звернути увагу на наявність аналогів до них. Це додасть загальної гнучкості проекту при його реалізації. Принципова схема пристрою в повній мірі реалізовує закладені в методі захисту
 можливості.

Розраховано та підібрано елементи принципових схем для двох способів виконання пристроїв захисту. Виконання цієї задачі значно полегшило використання електронних каталогів компонентів компанії Transfer Multisort Elektronik Sp.z. o.o.

Властивості запропонованих пристроїв РЗА були досліджені шляхом моделювання. При робочій частоті 200 кГц час спрацювання захисту з послідовною обробкою сигналів контрольованих параметрів 
становить 0,217 с, а з паралельною 0,214 с. Середній час безвідмовної роботи становить 530825 год. Для пристрою з послідовною обробкою сигналів контрольованих параметрів та 510266 год. для пристрою з паралельною обробкою сигналів.

Такий підхід дозволяє внести корективи у схеми та алгоритми роботи пристроїв ще до виготовлення дослідних зразків.

Досліджено аварійні режими роботи схем пристрою захисту і отримано алгоритми пошуку пошкоджень у пристрої з використанням інформаційного методу. Запропоновані алгоритми пошуку пошкодження в схемах пристрою захисту дозволять пришвидшити пошук пошкоджених елементів, а як наслідок скоротять час ремонту чи ревізії пристрою. Для забезпечення надійності електронних систем слід застосовувати методи, що використовують для відновлюваних (прискорення пошуку несправностей за допомогою оптимальних алгоритмів пошуку), так і невідновлюваних систем (структурна надлишковість – резервування систем, додаткові вимірювальні канали).

Список використаних джерел

- Пат. 53528 Україна, Н02Н03/36. Спосіб захисту від однофазних замикань на землю в електромережі з ізольованою нейтраллю [Текст] / Журахівський А. В., Кенс Ю. А., Мединський Р. В., Равлик О. М., 
Горбатський А. А., Засідкович Н. Р.; заявники Національний університет «Львівська політехніка» - 2002075692; Заявл. 10.07.2002; Опубл. Бюл. №1, 15.01.2003.

- Пат. 77309 Україна, МПК Н02Н 3/17. Пристрій для захисту від однофазних замикань на землю у трифазній електричній мережі з 
ізольованою нейтраллю [Текст] / Кошман В.І., Кузнєцов В. Г., Сабарно Л. Р., Севастюк І. М., Трач І. В.; заявники Інститут електродинаміки НАН України – 200412100626; Заявл.  23.12.2004; Опубл. Бюл. №11, 15.11. 2006.

- Пат. 78119 Україна, МПК Н02Н 3/17. Спосіб захисту від 
однофазних замикань на землю в трифазній мережі змінного струму і пристрій для його реалізації [Текст] / Кошман В. І., Кузнецов В. Г., 
Сабарно Л. Р., Севастюк І. М., Трач І. В.; заявники Інститут електродинаміки НАН України – а200503923; Заявл. 25.04.2005; Опубл. Бюл. №2, 15.02.2007.

- Кутін, В. М. Контроль провідності ізоляції фази відносно землі в трифазних системах з ізольованою нейтраллю [Текст] / В. М. Кутін, С. В. Матвієнко. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.– Хмельницький, 2002.–  №2.– С.60-65. –  ISSN 2219-9365.

- Кутін, В. М. Визначення умов працездатності ізоляції в розподільних мережах напругою 6-10 кВ [Текст] / В. М. Кутін, 
С. В. Матвієнко, В. В. Луцяк. // Вісник Кременчуцького державного 
політехнічного університету: Зб. наук. праць.– Кременчук, 2003.–  №6(23).– С.34-37. –  ISSN 1995-0519.

- Кутін, В. М. Система контролю працездатності ізоляції розподільної мережі напругою 6-10 кВ [Текст] / В. М. Кутін, С. В. Матвієнко. // Вісник Криворізького технічного університету: Зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2005.– №7.– С.123-128. – ISSN 2306-5451.

- Кутін, В. М. Визначення технічного стану ізоляції розподільних мереж напругою 6-10 кВ з урахування впливу несиметрії параметрів ізоляції відносно землі [Текст] / В. М. Кутін, С. В. Матвієнко. // Вісник Вінницького політехнічного інституту.– Вінниця, 2005.– №6.–  С.142-145.  –  ISSN 1997-9266.

- Кутін, В. М. Вибір сукупності діагностичних показників для оцінки працездатності ізоляції відносно землі мережі 6-35 кВ [Текст] / 
В. М. Кутін, С. В. Матвієнко. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Зб. наук. праць.– Кременчук, 2006.– №3(38).–  С.96-99.  – ISSN 1995-0519.

- Назаров, В. В. О режимах нейтрали в сетях 6-35 кВ[Текст] / 
В. В. Назаров.// Промышленная энергетика. – М.: НТФ «Энергопрогрес», 1993. – № 6. – С. 33-36.  –  ISSN 0033-1155.

- Назаров, В. В. Защита электрических сетей от однофазных замыканий [Текст] / В. В. Назаров. – Киев: Лыбидь, 1992. – 124 с.

- Сивокобыленко, В. Ф. Ограничение перенапряжений при замыканиях на землю в системах электроснабжения собственных нужд электростанций [Текст] / В. Ф. Сивокобыленко, В. В. Музалев,
 С. Махинда. // Збiрник наукових праць Дон ДТУ. Серiя «Електротехнiка i енергетика». –  Донецк: Дон ГТУ, 1998. – №2. – С. 229-233. –  
ISSN 2074-2630.

- Сивокобыленко, В. Ф. Дополнительная резервная защита мощных блоков генератор-трансформатор [Текст] / В. Ф. Сивокобыленко, Н. В. Гребченко, А. С. Апухтин, В. В. Зубашенко // Збiрник наукових праць Дон ДТУ. Серiя «Електротехнiка i енергетика». – Донецьк: Дон ДТУ, 2000. – № 21. – С.84-88. – ISSN 2074-2630.

- Сивокобыленко, В. Ф. Определение параметров 
эквивалентных схем замещения турбогенераторов для расчета на математических моделях [Текст] / В. Ф. Сивокобыленко, М. А. Меженикова //  Збiрник наукових праць Дон ДТУ. Серiя «Електротехнiка i енергетика». –  Донецьк: Дон ДТУ, 2000. – № 17. –  С.38-41. –  ISSN 2074-2630.

- Сивокобыленко, В. Ф. Переходные процессы в системах электроснабжения собственных нужд электростанций. Учебное пособие [Текст] / В. Ф. Сивокобыленко, В. К. Лебедев. – Донецк, Дон НТУ, 2002. – 136 с.

- Сивокобиленко, В. Ф. Математичне моделювання в електротехніці і енергетиці. Навчальний посібник [Текст] / В. Ф. Сивокобиленко – Донецьк, 2005. – 350 с.

- Пат. 73589 Україна, МПК Н02Н 3/17. Пристрій захисту від однофазних замикань на землю [Текст] / В. Ф. Сивокобиленко, О. В. Ковязін; заявники Державний вищий навчальний заклад Донецький національний технічний університет – u 2012 04517; Заявл. 10.04.2012; Опубл. Бюл. №18, 25.09.2012.

- Сирота, И. М. Режимы нейтрали электрических сетей [Текст] / И. М. Сирота, С. Н. Кисленко, А. М.Михайлов – Київ: Наукова думка, 1985. –  264 с.

- Сирота, И. М. Защита от замыканий на землю в 
электрических системах [Текст] / И. М. Сирота – К.: Издательство АН УССР, 1955. – 208 с.

- Сирота, И. М. Трансформаторы и фильтры напряжения и тока нулевой последовательности [Текст] / И. М. Сирота – К.: Наукова думка, 1983. – 268 с.

- Вавин, В. Н. Релейная защита блоков турбогенератор – 
трансформатор [Текст] / В. Н. Вавин. – М.: Энергоиздат, 1982. – 256 с.

- Вайнштейн, Р. А. Защита от замыканий на землю в обмотке статора генераторов на электростанциях ОЭС Сибири [Текст] / 
Р. А. Вайнштейн, В. И. Лапин, А. М. Наумов, А. В. Доронин // 
Электрические станции – М.: НТФ «Энергопрогресс», 2009. – №12. – С. 26-30. – ISSN 0201-4564.

- Вайнштейн, Р.А. Условие функционирования защиты от замыканий на землю в сетях с компенсацией емкостного тока при 
дуговых перемежающихся замыканиях [Текст] / Р. А. Вайнштейн, С. Н. Пашковский, Е. А. Понамарев, В. В. Шестакова // Электричество. – М., 2009. – №12. – С. 26-32. – ISSN 0013-5380.

- Вайнштейн, Р. А. Повышение надежности защиты генераторов от замыканий на землю, основанной на наложении 
вспомогательного тока с частотой 25 Гц [Текст] / Р. А. Вайнштейн, Р. Б. Тентиев, С. М. Юдин // Известия Томского политехнического 
университета. – Томск, 2008. – №4. – С. 96-100. – ISSN 2500-1019.

- Вайнштейн, Р. А. Качественные признаки для выявления поврежденного элемента в электроустановках с компенсацией 
емкостного тока при дуговых перемежающихся замыканиях [Текст] / Р. А. Вайнштейн, С. Н. Пашковский, Е. А. Понамарев, С. М. Юдин // Известия ВУЗов. Проблемы энергетики. – Казань,2008. – №7-8/I. – С.136-143. – ISSN 1998-9903.

- Вайнштейн, Р. А. Учет дуговых перемежающихся замыканий при выборе тока срабатывания защиты от замыканий на землю в сети с резистивным заземлением нейтрали [Текст] / Р. А. Вайнштейн, В. В. Шестакова, С. М. Юдин, Т. С. Гурин // Известия ВУЗов, Электромеханика. – Новочеркасск, 2006. – №3. – С.115-118. – ISSN 0136-3360.

- Вайнштейн, Р. А. Режимы заземления нейтрали в электроэнергетических системах: учебное пособие [Текст] / Р. А. Вайнштейн, Н. В. Коломиец, В. В. Шестакова  – Томск: Издательство ТПУ, 2006. – 118 с.

- Лихачев, Ф. А. Замыкания на землю в сетях с 
изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов [Текст] / 
Ф. А. Лихачев. – М.: Энергия, 1971. – 152 с.

- Федосеев, А. М. Релейная защита электро-энергетических систем [Текст] / А. М. Федосеев, М. А. Федосеев. – М.:Энергоатомиздат, 1992. – 528 с. – ISBN 5-283-01171-2.

- Цапенко, Е. Ф. Замыкания на землю в сетях 6 – 35 кВ [Текст] / Е. Ф. Цапенко. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 128 с.

- Чернобровов, Н. В. Релейная защита [Текст] / 
Н. В. Чернобровов. – М.:Энергия, 1974. – 680 с.

- Шабад, М. А. Защита от однофазных замыканий на землю в сетях 6 – 35  кВ [Текст] / М. А. Шабад. – М.: НТФ «Энергопрогресс», 2007. – 64 с. – ISSN 0013-7278.

- Шалин, А. И. Надёжность и диагностика релейной защиты энергосистем [Текст] / А.И. Шалин. – Новосибирск, НГТУ, 2002. - 
384 с.

- Шнеерсон, Э. М. Цифровая релейная защита [Текст] / Э. М. Шнеерсон. – М.: Энергоатомиздат, 2007. – 549 с. – ISBN 9785283032566.

- Blackburn, J. Lewis. Protective Relaying: Principles and Applications [Text] / J. Lewis Blackburn, Thomas J. Domin. – Taylor & Francis Group, 2006. – 638 p. - ISBN 1-57444-716-5.

- Loos, Matthieu. Single Phase to Ground Fault in Compensated Network [Text] / Matthieu Loos. - Lambert Academic Publishing, 2014. - 228 p. – ISBN 978-3-659-58387-2.

- Reimert, Donald. Protective Relaying for Power Generation Systems [Text] /  Donald Reimert. – CRC Press, 2005. – 592 p. – ISBN 9780824707002.

- Sleva, Anthony M. Protective Relay Principles [Text] / Anthony M. Sleva. – CRC Press, 2009. – 368 p. – ISBN 9780824753726.

- Phadke, Arun G. Computer Relaying for Power Systems. 2nd ed. [Text] / Arun G. Phadke, James S. Thorp – Wiley Language, 2009. – 344 p.– ISBN 978-0470057131.

- Horowitz, Stanley H. Power System Relaying [Text] / Stanley H. Horowitz, Arun G. Phadke. – Research Studies Press Limited, 2008. – 331 p. – ISBN 978-0-470-05712-4.

- Gieras, Jacek F. Electrical Mashines: Fundamentals of Electromechanical Energy Conversion [Text] / Jacek F. Gieras. - CRC Press, 2016. - 434 p. - ISBN 9781498708838.

- Boldea, Ion. Electric Mashines: Steady State, Transients, and Design with MATLAB [Text] / Ion Boldea, Lucian Nicolae Tutelea. - CRC Press, 2009. - 792 p. - ISBN 9781420055726.

- Извеков, В. И. Проектирование турбогенераторов [Текст] / В. И. Извеков, Н. А. Серихин, А. И. Абрамов. – М.: МЭИ, 2005. – 440 с. – ISBN 5-7046-1193-1.

- Boldea, Ion. Synchronous Generators [Text]/ IonBoldea. - CRC Press, 2015. - 478 p.- ISBN 9781498723565.

- Brandão, FariaJ. A. Electromagnetic Foundations of Electrical Engineering [Text] / J. A.Brandão Faria. – Wiley-IEEE Press, 2008. – 420 p. – ISBN978-0-470-72709-6.

- Хуторецкий, Г. М. Проектирование турбогенераторов [Текст] / Г. М. Хуторецкий, М. И. Токов, Е. В. Толвинская. – Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 256 с.

- Вольдек, А. И. Электрические машины [Текст] /
А. И. Вольдек – Л.: Энергия, 1974. – 840 с.

- Electric Machines: Modeling, Condition Monitoring, and Fault Diagnosis [Теxt] / Hamid A. Toliyat, Subhasis Nandi, Seungdeog Choi, Homayoun Meshgin-Kelk. - CRC Press, 2012. – 272 p. – 
ISBN 9780849370274.

- Gross,Charles A. Electric Machines [Text] / Charles A. Gross. – CRC Press, 2006. – 466p. – ISBN 9780849385810.

- Абрамов, А. И. Расчет и конструкция гидрогенераторов [Текст] / А. И. Абрамов, А. В. Иванов-Смоленский. – М.: Высш.шк., 1964. – 258 с.

- Абрамов, А. И. Проектирование гидрогенераторов и синхронных компенсаторов: Учеб. пособие для вузов [Текст] /
 А. И. Абрамов, А. В. Иванов-Смоленский. – М.: Высш.шк., 2001. – 
389 с. – ISBN 5-06-004090-9.

- Домбровский, В. В. Гидрогенераторы [Текст] / В. В. Домбровский, А. А. Дукштау, Г. Б. Пинский. – Л.: Энергоатомиздат, 1982. – 366 с.

- Домбровский, В. В. Проектирование гидрогенераторов [Текст] / В. В. Домбровский, Н. П. Иванов. – Л.: Энергия, 1968. – 364 с.

- Boldea, Ion. Variable Speed Generators [Text] / Ion Boldea. – CRC Press, 2015. – 580 p. – ISBN 9781498723572.

- Васильев, А. А. Электрическая часть станций и подстанций [Текст] / А. А. Васильев. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 551 с.

- Рожкова, Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций [Текст] / Л. Д. Рожкова, В. С. Козулин. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648 с.

- Грудинский, П. Г. Техническая эксплуатация основного электрооборудования станций и подстанций [Текст] / П. Г. Грудинский, С. А. Мандрыкин, М. С. Улицкий. – М.: Энергия,1974. – 575 с.

- Sadhu, Pradip Kumar. Elements of Power Systems [Text] / Pradip Kumar Sadhu,Soumya Das. – CRC Press, 2015. – 532 p. – 
ISBN 9781498734462.

- Копылов, И. П. Проектирование электрических машин [Текст] / И. П. Копылов. – М.: Энергия, 1980. – 495 с.

- Тареев, Б. М. Электротехнические материалы [Текст] / 
Б. М. Тареев. – М.: Государственное энергетическое издательство, 1952. – 288 с.

- Темофеев, И. А. Электротехнические материалы и изделия: Учебное пособие [Текст] / И. А. Темофеев. – СПб.: Лань, 2012. – 272 с. – ISBN 978-5-8114-1304-1.

- Бородулин, В. Н. Конструкционные и электротехнические материалы [Текст] / В. Н. Бородулин, А. С. Воробьев, С. Я. Попов. – М.: Высш. шк., 1990. – 296 с. – ISBN 5-06-001536-Х.

- Фридлянд, М. Б. Электротехнические материалы для
 ремонта электрических машин и трансформаторов [Текст] / М. Б. Фридлянд. – М.: Энергия,  1971. – 96 с.

- Электрофизические основы техники высоких напряжений: Учеб. для вузов [Текст] / И. М. Бортник, И. П. Верещагин, 
Ю.Н. Вершинин; под ред. И. П. Верещагина, В. П. Ларионова. – М.: Энергоатомиздат, 1993. – 543 с. – ISBN 5-28366-01116-Х.

- Техника высоких напряжений [Текст]/ Д. В. Разевиг, Л. Ф. Дмоховская, В. П. Ларионов, Ю. С. Пинталь, Е. Я. Рябкова. – М.: 
Энергия, 1976. – 488 с.

- Базуткин, В. В. Техника высоких напряжений: Изоляция и перенапряжения в электрических системах [Текст]/ В. В. Базуткин, 
В. П. Ларионов, Ю. С. Пинталь. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 464 с.

- Богородицкий, Н.П. Электротехнические материалы [Текст] / Н. П. Богородицкий, В. В. Пасынков, Б. М. Тареев. – Л.: 
Энергоатомиздат, 1985. – 304 с.

- Леонтьєв, В. О. Електротехнічні матеріали: навчальний посібник [Текст] / В. О. Леонтьєв, С. В. Бевз, В. А. Видмиш. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 122 с.

- Городжа, А. Д. Матеріалознавство та електротехнічні матеріали : Підручник [Текст] / А. Д. Городжа, В. О. Лемешко, 
В. С. Ловейкін.– К.: КНУБА, 2002.– 280 с.

- Abdel-Salam, Mazen. High-Voltage Engeneering: Theory and Practice. [Text] / Mazen Abdel-Salam, Hussein Anis, Ahdab El-Morshedy, Roshdy Radwan. – CRC Press, 2000. – 742 p. - ISBN 9780824704025.

- Stone, Greg C. Electrical Insulation for Rotating Machines: Design, Evaluation, Aging, Testing, and Repair [Text] / Greg C. Stone, Ian Culbert, Edward A. Boulter, Hussein Dhirani. – Wiley-IEEE Press, 2014. – 672 p. – ISBN 978-1-118-05706-3.

- Arora, Ravindra. High Voltage and Electrical Insulation Engeneering [Text] / Ravindra Arora, Wolfgang Mosch. – Wiley-IEEE Press, 2011. – 394 p. – ISBN 978-1-118-00896-6.

- Кутін, В.М. Дослідження технічного стану ізоляції 
обмотки статора синхронного генератора в процесі його експлуатації електрообладнання [Текст] / В. М. Кутін, О. О. Шпачук // Наукові праці Донецького національного технічного університету, серія "Електротехніка і енергетика".-2013.-№2(15)–С. 151 – 155. – ISSN 2074-2630.

- Голоднова, О.С. Основные причины отказов турбогенераторов и пути их предупреждения [Текст] / О.С. Голоднова. – М.: 
ИПК-госсулжбы, 2005. – 93 с. – ISBN 5-8081-0197-2.

- Анормальные режимы работы крупных синхронных 
машин [Текст] / Е. Я. Казовский, Я. Б. Данилевич, Э. Г. Кашарский, Г. В. Рубисов. – Л.: Наука, 1969. – 429 с.

- Коган, Ф. Л. Анормальные режимы мощных турбогенераторов [Текст] / Ф. Л. Коган. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 191 с.

- Горев, А. А. Переходные процессы синхронной машины [Текст] / А. А. Горев. – М.: Государственное энергетическое издательство, 1950. – 551 с.

- Важнов, А. И. Переходные процессы в машинах переменного тока [Текст] / А. И. Важнов. – Л.: Энергия, 1980. – 256 с.

- Ульянов, С. А. Электромагнитные переходные процесы [Текст] / С. А. Ульянов. – М.: Энергия, 1970. – 519 с.

- Дьяченко, М. Д. Цифровая защита (аппаратное и алгоритмическое обеспечение) : учеб. Пособие [Текст] / М. Д. Дьяченко, С. К. Поднебенная; М-во образования и науки Украины, Приазов. гос. техн. ун-т. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. - 302 с.

- Копьев, В. Н. Релейная защита. Принципы выполнения и применения [Текст] / В. Н. Копьев – Томск: Издательство ЭЛТИ ТПУ, 2006. – 143 с.

- Исмагилов, Ф. Р. Микропроцессорные устройства релейной защиты энергосистем. Учебное пособие [Текст] / Ф. Р. Исмагилов, Ф. С. Ахматнабиев – Уфа: УГАТУ, 2009. – 171 с.  – ISBN 978-5-4221-0025-5.

- Басс, Э.И. Релейная защита электроэнергетических систем [Текст] / Э. И. Басс, В. Г. Дорогунцев. – М.: Издательство МЭИ, 2002. – 296 с. – ISBN 5704607799.

- Дьяков, А. Ф. Микропроцессорная автоматика и релейная защита электроэнергетических систем [Текст] / А. Ф. Дьяков, 
Н. И. Овчаренко  – М.: ИД МЭИ, 2010. – 336 с.

- Bakshi, U. A. Protection and Switchgear [Text] / U. A. Bakshi, M. V. Bakshi – Technical Publications, 2006 - 395 p. – ISBN 8184310196.

- Elmore, Walter A. Protective Relaying Theory and Applications [Text] / Walter A. Elmore. – New York: Marcel Dekker, 2004. – 
410 p.  – ISBN 0824709721.

- Кутін В.М. Удосконалення засобів захисту від однофазних замикань на землю в обмотці статора синхронного генератора електрообладнання [Текст] / В. М. Кутін, О. О. Шпачук // Електромеханічні і енергозберігаючі системи.-2013. -№2(22). Частина 2.–С.393–396. – ISSN 2072-2052.

- Бернас, С. Математические модели элементов 
электроэнергетических систем [Текст] / С. Бернас, З. Цёк. – М.:Энергоиздат, 1982. – 312 с.

- Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи: Учебное пособие [Текст] / Г.И. Атабеков. – СПб.: Лань, 2009. – 592 с. – ISBN 978-5-8114-0800-9.

- Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники [Текст] / Л. А. Бессонов. – М.: Высш. шк., 1996. – 638 с. – ISBN 5-06-002160-2.

- Основы теоретической электротехники: Учебное пособие [Текст] / Ю. А. Бычков, В. М. Золотницкий, Э. П. Чернышев, 
А.Н. Белянин. – СПб.: Лань, 2008. – 592 с. – ISBN 978-5-8114-0781-1.

- Johnson, Don H. Fundamentals of Electrical Engineering I. [Text] / Don H. Johnson. – Connexions, 2013. – 292 p.

- Baker, Thomas E. Electrical Calculations and Guidelines for Generating Stations and Industrial Plants [Text] / Thomas E. Baker. - CRC Press, 2012. – 274 p. – ISBN 978-1-4398-5521-8.

- Alexander, Charles K. Fundamentals of Electric Circuits [Text] / Charles K. Alexander, Matthew N. O. Sadiku. – The McGrow-Hill Companies, 2013. - 905 p. – ISBN 978-0-07-338057-5.

- Веников, В. А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах [Текст] / В. А. Веников. – М.: Высш. шк., 1985. – 536 с.

- Переходные процессы в системах электроснабжения [Текст] / В. Н. Винославский, Г. Г. Пивняк, Л. И. Несен, А. Я. Рыбалко, В. В. Прокопенко – К.: Высш.шк., 1989. – 422 с. – ISBN 5-1-001185-0.

- Шуин, В. А. Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6 – 10 кВ[Текст] / В. А. Шуин, А. В. Гусенков. – М.:НТФ «Энергопрогресс», 2001. – 104 с. – ISSN 0013-7278.

- Неклепаев, Б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учебное пособие для вузов [Текст] / Б. Н. Неклепаев, 
И. П. Крючков. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608 с. – ISBN 5-283-01086-4.

- Гук, Ю.Б. Проектирование электрической части станций и подстанций [Текст]/ Ю. Б. Гук, В .В. Кантан, С. С. Петрова. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 312 с.

- Чунихин, А. А. Аппараты высокого напряжния: Учебное пособие для вузов [Текст] / А. А. Чунихин, М. А. Жаворонков. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 432 с.

- Кутін, В.М. Моделювання струму в реагувальному органі пристрою захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором електрообладнання [Текст] / В. М. Кутін, О. О. Шпачук // Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2013. -№6 –С. 48 – 51. – ISSN 1997-9266.

- Кутін В. М. Сукупність контрольованих параметрів та 
параметр спрацювання пристрою захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором [Текст] / В. М. Кутін, О. О. Шпачук // Молодий 
вчений. – 2014. – №12 – С.13–15. – ISSN 2304-5809.

- Гребнев, В. В. Микроконтроллеры семейства AVR фирмы Atmel [Текст] / В. В. Гребнев. – М.: ИП РадиоСофт, 2002. – 176 с. – ISBN 5-93037-091-5.

- Хартов, В. Я. Микроконтроллеры AVR. Практикум для начинающих [Текст] / В. Я. Хартов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 240 с. – ISBN 978-5-7038-3051-2.

- Справочное пособие по электротехнике и основам электроники [Текст] / А. В. Нетушил, П. В. Ермуратский, А. А. Косякин, В. С. Литвин. – М.: Высш. шк.,1986. – 248 с.

- Електротехніка, основи електроніки та мікропроцесорної техніки. Навчальний посібник [Текст] / Ф. П. Шкрабець, 
Д. В. Ципленков, Ю. В. Куваєв, О. Б. Іванов, В. І. Панченко, А. А. Колб. – Д.: Національний гірничий університет, 2004 – 515 с.

- Голубцов, М. С. Микроконтроллеры AVR: от простого к сложному [Текст] / М. С. Голубцов. – М.: СОЛОН-Пресс, 2003. – 288 с. – ISBN 5-98003-034-4.

- Agarwal, Anant. Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits [Text] / Anant Agarwal, Jeffrey H. Lang. – Elsevier Inc., 2005. – 984 p. – ISBN 1-55860-735-8.

- Панфилов, В. А. Основы метрологии и электроизмерительной техники [Текст] / В. А. Панфилов . – М.: НТФ «Энергопрогресс», 2006. – 88 с. – ISSN 0013-7278.

- Тартаковский, Д. Ф. Метрология стандартизация и технические средства измерений: Учеб. для вузов [Текст] / Д. Ф. Тартаковский, А. С. Ястребов. – М.: Высш. шк., 2001. – 205 с. – ISBN 5060037967.

- Раннева, Г. Г. Информационно-измерительная техника и электроника: учебник для студентов высших учебных заведений [Текст] / Г. Г. Раннева. – М.: Издательский центр «Aкадемия», 2006. – 512 с. – ISBN 5-7695-2221-6.

- Глинкин, Е. И. Микропроцессорные средства: монография [Текст] / Е. И. Глинкин, Б. И. Герасимов. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 144 с. – ISBN 978-5-8265-0634-9.

- Мейзда, Ф. Ф. Электронные измерительные приборы и методы измерений[Текст]/ Ф. Ф. Мейзда. – М.: Мир, 1990. – 535 с. – ISBN 5-03-001510-8.

- Овчаренко, Н. И. Аналоговые элементы микропроцессорных комплексов релейной защиты и автоматики[Текст] / 
Н. И. Овчаренко. – М.: НТФ «Энергопрогресс», 2001. – 80 с. – ISSN 0013-7278.

- Богатырев, Л. Л. Релейная защита электроэнергетических систем [Текст] / Л. Л. Богатырев,Л. Ф. Богданова, А. В. Паздрин – 
Екатеринбург, ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 112 с.

- Овчаренко, Н. И. Микропроцессорная автоматика синхронных генераторов и компенсаторов [Текст] / Н. И. Овчаренко. – М.:НТФ «Энергопрогресс», 2004. – 96 с. – ISSN 0013-7278.

- Семенов, В. А. Противоаварийная автоматика в ЕЭС 
России [Текст] / В.А. Семенов. – М.:НТФ «Энергопрогресс», 2004. – 104 с. – ISSN 0013-7278.

- Антонов, В. И. Методы обработки цифровых сигналов энергосистем [Текст] / В. И. Антонов, Н. М. Лазарева, В. И. Пуляев. – М.:НТФ «Энергопрогресс», 2000. – 84 с. – ISSN 0013-7278.

- Овчаренко, Н. И. Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем [Текст] / Н. И. Овчаренко – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2000. – 504 с. – ISBN 5-93196-020-1.

- Шмурьев, В. Я. Цифровые реле защиты [Текст] / 
В. Я. Шмурьев. – М.:НТФ «Энергопрогресс», 1999. – 56 с. – ISSN 0013-7278.

- Vasyl Kutin. Protection against single phase ground fault of the stator winding synchronous generator [Text] / Vasyl Kutin, OleksandrShpachuk // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. – 2016.– №1-2  – P.118–121. – ISSN 2310-5607.

- Кутін В.М.Пристрій захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором [Текст]/ В. М. Кутін, В. І. Голінько, О. О. Шпачук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – №2 – С.133–138. – ISSN 1997-9266.

- Пат. 102487 Україна, МПКН02Н 7/00. Спосіб захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором [Текст] / О. О. Шпачук, В. М. Кутін; заявники О. О. Шпачук, В. М. Кутін. – u 2015 06604 ; Заявл. 06.07.2015 ; Опубл. Бюл. №20, 26.10.2015.

- Кутін, В. М. Діагностика електрообладнання. Типові задачі та лабораторний практикум : навчальний посібник [Текст] / В. М. Кутін, М. О. Ілюхін. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 148 с.

- Современные испытательные устройства для релейной защиты и автоматики [Текст] / А. П. Кузнецов, В. Ю. Лукоянов, 
А. Н. Бирг, В. Н. Дмитриев, В. А. Герасимов, С. А. Кузьмин. – М.:НТФ «Энергопрогресс», 2001. – 80 с. – ISSN 0013-7278.

- Кутін, В. М. Алгоритм пошуку пошкодження в пристроях захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором [Текст] / 
В. М. Кутін, О. О. Шпачук // Вісник Хмельницького національного 
університету. Технічні науки. – 2016. – №6 – С. 231–238. – ISSN 2307-5732.

- Информационно-измерительная техника и электроника: учебник для студентов высш.учеб.заведений [Текст]/ Г. Г. Раннев, В. А. Сурогина, В. И. Калашников, С. В. Нефедов, А. П. Тарасенко. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 512 с. – ISBN 5-7695-2221-6.

- Боровиков, С. М. Расчёт показателей надёжности радиоэлектронных средств: учеб.-метод. Пособие [Текст]/ С. М. Боровиков, 
И. Н. Цырельчук, Ф. Н. Троян; [под ред. С. М. Боровикова]. – Минск: БГУИР, 2010. – 68 с. – ISBN 978-985-488-480-6.

- Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. Навчальний посібник [Текст] / Є. Т. Володарський, В. В. Кухарчук, 
В. О. Поджаренко, Г. Б. Сердюк. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 219 с.

- Кутін, В. М. Вдосконалення захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором [Текст] / В. М. Кутін, О. О. Шпачук // Нафтогазова енергетика. – 2016. – №2 – С.47–56. – ISSN 1993-9868.

- Методичні вказівки до виконання студентами – магістрантами наукового напрямку економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт [Текст] / [Уклад. В.О. Козловський]. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 22 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Коефіцієнти для спрощення запису виразів струму однофазного замикання на землю

Коефіцієнти для спрощення запису виразу (2.6).

(А.1)

(А.3)

(А.7)

(А.8)

(А.9)

(А.10)

Додаток Б

Вхідні дані та графіки перехідних процесів однофазного замикання на землю для різних типів синхронних генераторів

Таблиця Б1

Вхідні дані для моделювання ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, при симетричній ізоляції обмотки статора

| Опір ізоляції фазної обмотки відносно землі, Ом | Перехідний опір в місці замикання на землю, Ом | Тип генератора | Фазна напруга генератора, В | Ємність ізоляції фазної обмотки відносно землі, Ф | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 108 | 10 | ТГВ-200 М | 9104,046 | 0,4·10-6 | Б.1.1.1 |
|  | 102 |  |  |  | Б.1.1.2 |
|  | 103 |  |  |  | Б.1.1.3 |
|  | 104 |  |  |  | Б.1.1.4 |
|  | 105 |  |  |  | Б.1.1.5 |
| 108 | 10 | ТВВ-220-2а | 9104,046 | 2,27·10-7 | Б.1.2.1 |
|  | 102 |  |  |  | Б.1.2.2 |
|  | 103 |  |  |  | Б.1.2.3 |
|  | 104 |  |  |  | Б.1.2.4 |
|  | 105 |  |  |  | Б.1.2.5 |
| 108 | 10 | ТГВ-300 | 11560,69 | 0,43·10-6 | Б.1.3.1 |
|  | 102 |  |  |  | Б.1.3.2 |
|  | 103 |  |  |  | Б.1.3.3 |
|  | 104 |  |  |  | Б.1.3.4 |
|  | 105 |  |  |  | Б.1.3.5 |
| 108 | 10 | ТГВ-500 | 11560,69 | 0,44·10-6 | Б.1.4.1 |
|  | 102 |  |  |  | Б.1.4.2 |
|  | 103 |  |  |  | Б.1.4.3 |
|  | 104 |  |  |  | Б.1.4.4 |
|  | 105 |  |  |  | Б.1.4.5 |
| 108 | 10 | ТВВ-500-2 | 11560,69 | 2,5·10-7 | Б.1.5.1 |
|  | 102 |  |  |  | Б.1.5.2 |
|  | 103 |  |  |  | Б.1.5.3 |
|  | 104 |  |  |  | Б.1.5.4 |
|  | 105 |  |  |  | Б.1.5.5 |
| 108 | 10 | ТВВ-800-2 | 13872,83 | 2,27·10-7 | Б.1.6.1 |
|  | 102 |  |  |  | Б.1.6.2 |
|  | 103 |  |  |  | Б.1.6.3 |
|  | 104 |  |  |  | Б.1.6.4 |
|  | 105 |  |  |  | Б.1.6.5 |

Продовження таблиці Б.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 10 | ТВВ-1000-4 | 13872,83 | 3,13·10-7 | Б.1.7.1 |
|  | 102 |  |  |  | Б.1.7.2 |
|  | 103 |  |  |  | Б.1.7.3 |
|  | 104 |  |  |  | Б.1.7.4 |
|  | 105 |  |  |  | Б.1.7.5 |
| 108 | 10 | ТВВ-1000-2 | 13872,83 | 0,4·10-6 | Б.1.8.1 |
|  | 102 |  |  |  | Б.1.8.2 |
|  | 103 |  |  |  | Б.1.8.3 |
|  | 104 |  |  |  | Б.1.8.4 |
|  | 105 |  |  |  | Б.1.8.5 |
| 108 | 10 | СВ 1100¦145-88 | 9104,046 | 0,57·10-6 | Б.1.9.1 |
|  | 102 |  |  |  | Б.1.9.2 |
|  | 103 |  |  |  | Б.1.9.3 |
|  | 104 |  |  |  | Б.1.9.4 |
|  | 105 |  |  |  | Б.1.9.5 |
| 108 | 10 | СВ 1030¦120-68 | 6069,364 | 0,64·10-6 | Б.1.10.1 |
|  | 102 |  |  |  | Б.1.10.2 |
|  | 103 |  |  |  | Б.1.10.3 |
|  | 104 |  |  |  | Б.1.10.4 |
|  | 105 |  |  |  | Б.1.10.5 |
| 108 | 10 | СВ 1250¦170-96 | 7976,879 | 0,97·10-6 | Б.1.11.1 |
|  | 102 |  |  |  | Б.1.11.2 |
|  | 103 |  |  |  | Б.1.11.3 |
|  | 104 |  |  |  | Б.1.11.4 |
|  | 105 |  |  |  | Б.1.11.5 |
| 108 | 10 | СВ 1160¦180-72 | 7976,879 | 0,83·10-6 | Б.1.12.1 |
|  | 102 |  |  |  | Б.1.12.2 |
|  | 103 |  |  |  | Б.1.12.3 |
|  | 104 |  |  |  | Б.1.12.4 |
|  | 105 |  |  |  | Б.1.12.5 |
| 108 | 10 | СВ 1500¦200-88 | 7976,879 | 1,25·10-6 | Б.1.13.1 |
|  | 102 |  |  |  | Б.1.13.2 |
|  | 103 |  |  |  | Б.1.13.3 |
|  | 104 |  |  |  | Б.1.13.4 |
|  | 105 |  |  |  | Б.1.13.5 |

| Рис. Б.1.1.1 | Рис. Б.1.1.2 |
| --- | --- |
| Рис. Б.1.1.3 | Рис. Б.1.1.4 |
| Рис. Б.1.1.5 | Рис. Б.1.2.1 |
| Рис. Б.1.2.2 | Рис. Б.1.2.3 |
| Рис. Б.1.2.4 | Рис. Б.1.2.5 |
| Рис. Б.1.3.1 | Рис. Б.1.3.2 |
| Рис. Б.1.3.3 | Рис. Б.1.3.4 |
| Рис. Б.1.3.5 | Рис. Б.1.4.1 |
| Рис. Б.1.4.2 | Рис. Б.1.4.3 |
| Рис. Б.1.4.4 | Рис. Б.1.4.5 |
| Рис. Б.1.5.1 | Рис. Б.1.5.2 |
| Рис. Б.1.5.3 | Рис. Б.1.5.4 |
| Рис. Б.1.5.5 | Рис. Б.1.6.1 |
| Рис. Б.1.6.2 | Рис. Б.1.6.3 |
| Рис. Б.1.6.4 | Рис. Б.1.6.5 |
| Рис. Б.1.7.1 | Рис. Б.1.7.2 |
| Рис. Б.1.7.3 | Рис. Б.1.7.4 |
| Рис. Б.1.7.5 | Рис. Б.1.8.1 |
| Рис. Б.1.8.2 | Рис. Б.1.8.3 |
| Рис. Б.1.8.4 | Рис. Б.1.8.5 |
| Рис. Б.1.9.1 | Рис. Б.1.9.2 |
| Рис. Б.1.9.3 | Рис. Б.1.9.4 |
| Рис. Б.1.9.5 | Рис. Б.1.10.1 |
| Рис. Б.1.10.2 | Рис. Б.1.10.3 |
| Рис. Б.1.10.4 | Рис. Б.1.10.5 |
| Рис. Б.1.11.1 | Рис. Б.1.11.2 |
| Рис. Б.1.11.3 | Рис. Б.1.11.4 |
| Рис. Б.1.11.5 | Рис. Б.1.12.1 |
| Рис. Б.1.12.2 | Рис. Б.1.12.3 |
| Рис. Б.1.12.4 | Рис. Б.1.12.5 |
| Рис. Б.1.13.1 | Рис. Б.1.13.2 |
| Рис. Б.1.13.3 | Рис. Б.1.13.4 |
| Рис. Б.1.13.5 |  |

Таблиця Б2

Вхідні дані для моделювання ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, при несиметричній ізоляції обмотки статора

| Опір ізоляції фазної обмотки відносно землі, Ом | Опір ізоляції фазної обмотки відносно землі, Ом | Перехідний опір в місці замикання на землю, Ом | Тип генератора | Фазна напруга генератора, В | Ємність ізоляції фазної обмотки відносно землі, Ф | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здорові фази | Пошкоджена фаза |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 108 | 7500000 | 10 | ТГВ-200 М | 9104,046 | 0,4·10-6 | Б.2.1.1 |
|  |  | 102 |  |  |  | Б.2.1.2 |
|  |  | 103 |  |  |  | Б.2.1.3 |
|  |  | 104 |  |  |  | Б.2.1.4 |
|  |  | 105 |  |  |  | Б.2.1.5 |
| 108 | 7500000 | 10 | ТВВ-220-2а | 9104,046 | 2,27·10-7 | Б.2.2.1 |
|  |  | 102 |  |  |  | Б.2.2.2 |
|  |  | 103 |  |  |  | Б.2.2.3 |
|  |  | 104 |  |  |  | Б.2.2.4 |
|  |  | 105 |  |  |  | Б.2.2.5 |
| 108 | 6452000 | 10 | ТГВ-300 | 11560,69 | 0,43·10-6 | Б.2.3.1 |
|  |  | 102 |  |  |  | Б.2.3.2 |
|  |  | 103 |  |  |  | Б.2.3.3 |
|  |  | 104 |  |  |  | Б.2.3.4 |
|  |  | 105 |  |  |  | Б.2.3.5 |
| 108 | 3922000 | 10 | ТГВ-500 | 11560,69 | 0,44·10-6 | Б.2.4.1 |
|  |  | 102 |  |  |  | Б.2.4.2 |
|  |  | 103 |  |  |  | Б.2.4.3 |
|  |  | 104 |  |  |  | Б.2.4.4 |
|  |  | 105 |  |  |  | Б.2.4.5 |
| 108 | 3922000 | 10 | ТВВ-500-2 | 11560,69 | 2,5·10-7 | Б.2.5.1 |
|  |  | 102 |  |  |  | Б.2.5.2 |
|  |  | 103 |  |  |  | Б.2.5.3 |
|  |  | 104 |  |  |  | Б.2.5.4 |
|  |  | 105 |  |  |  | Б.2.5.5 |
| 108 | 2963000 | 10 | ТВВ-800-2 | 13872,83 | 2,3·10-7 | Б.2.6.1 |
|  |  | 102 |  |  |  | Б.2.6.2 |
|  |  | 103 |  |  |  | Б.2.6.3 |
|  |  | 104 |  |  |  | Б.2.6.4 |
|  |  | 105 |  |  |  | Б.2.6.5 |

Продовження таблиці Б.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 2378000 | 10 | ТВВ-1000-4 | 13872,83 | 3,1·10-7 | Б.2.7.1 |
|  |  | 102 |  |  |  | Б.2.7.2 |
|  |  | 103 |  |  |  | Б.2.7.3 |
|  |  | 104 |  |  |  | Б.2.7.4 |
|  |  | 105 |  |  |  | Б.2.7.5 |
| 108 | 2378000 | 10 | ТВВ-1000-2 | 13872,83 | 0,4·10-6 | Б.2.8.1 |
|  |  | 102 |  |  |  | Б.2.8.2 |
|  |  | 103 |  |  |  | Б.2.8.3 |
|  |  | 104 |  |  |  | Б.2.8.4 |
|  |  | 105 |  |  |  | Б.2.8.5 |
| 108 | 31500000 | 10 | СВ 1100¦145-88 | 9104,046 | 0,57·10-6 | Б.2.9.1 |
|  |  | 102 |  |  |  | Б.2.9.2 |
|  |  | 103 |  |  |  | Б.2.9.3 |
|  |  | 104 |  |  |  | Б.2.9.4 |
|  |  | 105 |  |  |  | Б.2.9.5 |
| 108 | 20349000 | 10 | СВ 1030¦120-68 | 6069,364 | 0,64·10-6 | Б.2.10.1 |
|  |  | 102 |  |  |  | Б.2.10.2 |
|  |  | 103 |  |  |  | Б.2.10.3 |
|  |  | 104 |  |  |  | Б.2.10.4 |
|  |  | 105 |  |  |  | Б.2.10.5 |
| 108 | 21231000 | 10 | СВ 1250¦170-96 | 7976,879 | 0,97·10-6 | Б.2.11.1 |
|  |  | 102 |  |  |  | Б.2.11.2 |
|  |  | 103 |  |  |  | Б.2.11.3 |
|  |  | 104 |  |  |  | Б.2.11.4 |
|  |  | 105 |  |  |  | Б.2.11.5 |
| 108 | 14839000 | 10 | СВ 1160¦180-72 | 7976,879 | 0,83·10-6 | Б.2.12.1 |
|  |  | 102 |  |  |  | Б.2.12.2 |
|  |  | 103 |  |  |  | Б.2.12.3 |
|  |  | 104 |  |  |  | Б.2.12.4 |
|  |  | 105 |  |  |  | Б.2.12.5 |
| 108 | 11040000 | 10 | СВ 1500¦200-88 | 7976,879 | 1,25·10-6 | Б.2.13.1 |
|  |  | 102 |  |  |  | Б.2.13.2 |
|  |  | 103 |  |  |  | Б.2.13.3 |
|  |  | 104 |  |  |  | Б.2.13.4 |
|  |  | 105 |  |  |  | Б.2.13.5 |

| Рис. Б.2.1.1 | Рис. Б.2.1.2 |
| --- | --- |
| Рис. Б.2.1.3 | Рис. Б.2.1.4 |
| Рис. Б.2.1.5 | Рис. Б.2.2.1 |
| Рис. Б.2.2.2 | Рис. Б.2.2.3 |
| Рис. Б.2.2.4 | Рис. Б.2.2.5 |
| Рис. Б.2.3.1 | Рис. Б.2.3.2 |
| Рис. Б.2.3.3 | Рис. Б.2.3.4 |
| Рис. Б.2.3.5 | Рис. Б.2.4.1 |
| Рис. Б.2.4.2 | Рис. Б.2.4.3 |
| Рис. Б.2.4.4 | Рис. Б.2.4.5 |
| Рис. Б.2.5.1 | Рис. Б.2.5.2 |
| Рис. Б.2.5.3 | Рис. Б.2.5.4 |
| Рис. Б.2.5.5 | Рис. Б.2.6.1 |
| Рис. Б.2.6.2 | Рис. Б.2.6.3 |
| Рис. Б.2.6.4 | Рис. Б.2.6.5 |
| Рис. Б.2.7.1 | Рис. Б.2.7.2 |
| Рис. Б.2.7.3 | Рис. Б.2.7.4 |
| Рис. Б.2.7.5 | Рис. Б.2.8.1 |
| Рис. Б.2.8.2 | Рис. Б.2.8.3 |
| Рис. Б.2.8.4 | Рис. Б.2.8.5 |
| Рис. Б.2.9.1 | Рис. Б.2.9.2 |
| Рис. Б.2.9.3 | Рис. Б.2.9.4 |
| Рис. Б.2.9.5 | Рис. Б.2.10.1 |
| Рис. Б.2.10.2 | Рис. Б.2.10.3 |
| Рис. Б.2.10.4 | Рис. Б.2.10.5 |
| Рис. Б.2.11.1 | Рис. Б.2.11.2 |
| Рис. Б.2.11.3 | Рис. Б.2.11.4 |
| Рис. Б.2.11.5 | Рис. Б.2.12.1 |
| Рис. Б.2.12.2 | Рис. Б.2.12.3 |
| Рис. Б.2.12.4 | Рис. Б.2.12.5 |
| Рис. Б.2.13.1 | Рис. Б.2.13.2 |
| Рис. Б.2.13.3 | Рис. Б.2.13.4 |
| Рис. Б.2.13.5 |  |

Додаток В

Поверхні відгуку для діючого значення струму однофазного замикання на землю

Залежності діючого значення примусової складової струму ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, від загального опору ізоляції обмотки статора та перехідного опору в місці замикання на землю, для різних типів турбо- та гідрогенераторів при 
симетричному зниженні рівня ізоляції.

Рис. В.1.1 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора ТГВ-200М

Рис. В.1.2 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора ТВВ-200-2а

Рис. В.1.3 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора ТГВ-300-2

Рис. В.1.4 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора ТГВ-500-2

Рис. В.1.5 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора ТВВ-500-2

Рис. В.1.6 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора ТВВ-1000-4

Рис. В.1.7 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора СВ 1100|145-88

Рис. В.1.8 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора СВ 1030|120-68

Рис. В.1.9 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора СВ 1250|170-96

Рис. В.1.10 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора СВ 1160|180-72

Рис. В.1.11 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора СВ 1500|200-88

Залежності діючого значення примусової складової струму ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, від загального опору ізоляції обмотки статора та перехідного опору в місці замикання на землю, для різних типів турбо- та гідрогенераторів при несиметричному зниженні рівня ізоляції.

Рис. В.2.1 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора ТГВ-200М

Рис. В.2.2 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора ТВВ-200-2а

Рис. В.2.3 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора ТГВ-300-2

Рис. В.2.4 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора ТГВ-500-2

Рис. В.2.5 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ

обмотки статора ТВВ-500-2

Рис. В.2.6 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора ТВВ-1000-4

Рис. В.2.7 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ обмотки статора СВ 1100|145-88

Рис. В.2.8 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора СВ 1030|120-68

Рис. В.2.9 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора СВ 1250|170-96

Рис. В.2.10 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора СВ 1160|180-72

Рис. В.2.11 – Залежність діючого значення примусової складової струму ОЗЗ 
обмотки статора СВ 1500|200-88

Додаток Д

Текст програми роботи мікроконтроллера

#include <iostream>, #include “stdafx.h”

double t_to_d (sum)

{digitT=digit; while (i>0){rest=digitT%10; digitT=digitT%10; sum=sum+rest*two; two=two*2;i=i-1; end1;}}

int main()

double Rp,Rs,U,I2,I1,Us,I; double I20,I10,Us0,Rp0,Rs0,U0;

double s=8713789113.93;

double f=148637874.48; double g=55383936.322; double h=235263.377;

int U1=140; int R1=2000; int R2=2000; int Rt=2000; int w=314; int Iust=2;

int Rust=500000; int k=100; double Cs=0.0000012; int p;

int digit; int i=12; int=digitT=digit; int rest=1; int two = 1; int sum=0;

DDRB|=(1<<0)|(1<<1); DDRD|=(1<<1)|(1<<3); DDRA|=(1<<0)|(1<<1);

PORTB|=(1<<0)|(1<<1); PORTD|=(1<<1)|(1<<3); PORTA|=(0<<0)|(0<<1);

for (i=0; i<4;i++) {PORTB|=(0<<1);p++;p++;PORTB|=(1<<1);}

PORTB|=(0<<0);

PORTB|=(0<<0);

AdcResult1=0;

For (i=0; i<12;i++;)

{p++; p++; AdcResult1<<=1;

if (PINB&(1<<PB6)) AdcResult1|=1;p++;p++;}

PORTB|=(1<<0);

PORTB|=(0<<1);

AdcResult2=0;

For (i=0; i<12;i++;)

{p++; p++; AdcResult2<<=1;

if (PINB&(1<<PB6)) AdcResult2|=1;p++;p++;}

PORTB|=(1<<1);

PORTD|=(0<<3);

AdcResult3=0;

For (i=0; i<12;i++;)

{p++; p++; AdcResult3<<=1;

if (PINB&(1<<PB6)) AdcResult3|=1;p++;p++;}

PORTD|=(1<<3);

digit= AdcResult1; Us0= t_to_d (sum);

digit= AdcResult2; I2= t_to_d (sum);

digit= AdcResult3; I1= t_to_d (sum);

Rp0=((s+f*I2)/(1+g*I2+h*(I2*I2)))*1000;

Rs0=(U1/I1)-R1-R2-Rt;

U0=k*Us0;

start;

do {for (i=0; i<4;i++) {PORTB|=(0<<1);p++;p++;PORTB|=(1<<1);}

PORTB|=(0<<0);

AdcResult1=0;

For (i=0; i<12;i++;)

{p++; p++; AdcResult1<<=1;

if (PINB&(1<<PB6)) AdcResult1|=1;p++;p++;}

PORTB|=(1<<0);

PORTB|=(0<<1);

AdcResult2=0;

For (i=0; i<12;i++;)

{p++; p++; AdcResult2<<=1;

if (PINB&(1<<PB6)) AdcResult2|=1;p++;p++;}

PORTB|=(1<<1);

PORTD|=(0<<3);

AdcResult3=0;

For (i=0; i<12;i++;)

{p++; p++; AdcResult3<<=1;

if (PINB&(1<<PB6)) AdcResult3|=1;p++;p++;}

PORTD|=(1<<3);

digit= AdcResult1; Us0= t_to_d (sum);

digit= AdcResult2; I2= t_to_d (sum);

digit= AdcResult3; I1= t_to_d (sum);

Rp=((s+f*I2)/(1+g*I2+h*(I2*I2)))*1000; Rs=(U1/I1)-R1-R2-Rt; U=k*Us;

if (Rs<Rust) {PORTA|=(1<<1);}

else {if (U>U0 && Rp<Rp0)

{I=3*((U*Rp+U*Rs+U*w*Cs*Rs*Rs+U*Rp*w*w*Cs*Cs*Rs*Rs+U*w*Cs*Rs*Rs)/(1.4142*(w*w*Rp*Rp*Cs*Cs*Rs*Rs+Rp*Rp+2*Rp*Rs+Rs*Rs)));} else { goto start;};

;};} while(I<Iust);

PORTA|=(1<<0);

return 0;}

| Додаток Е |  | Таблиці станів для двох виконань пристрою захисту |  | Таблиця Е.1 | Таблиця станів пристрою захисту від ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, який використовує паралельну обробку контрольованих сигналів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Продовження таблиці Е.1 |  |  | Таблиця Е.2 | Таблиця станів пристрою захисту від ОЗЗ обмотки статора СГ, що працює в блоці з трансформатором, який використовує послідовну обробку контрольованих сигналів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Додаток Ж

Коефіцієнти для запису виразів вірогідності контролю для 
різних типів захисту

Коефіцієнти для запису виразу (4.40).

(Ж.2)

Коефіцієнти для запису виразу (4.49).

(Ж.7)

(Ж.8)

(Ж.9)

(Ж.10)

(Ж.13)

(Ж.14)

, (Ж.16)

Коефіцієнти для запису виразу (4.56).

(Ж.19)

(Ж.20)

(Ж.23)

(Ж.24)

(Ж.25)

(Ж.26)

(Ж.27)

Вирази для визначення імовірності контролю методу захисту СГ, що працює в блоці з трансформатором від однофазних замикань на 
землю, що ґрунтується на контролі 1-ої гармоніки напруги нульової 
послідовності та 3-ої гармоніки напруги.

,                     (Ж.28)

,             (Ж.29)

(Ж.30)

,               (Ж.31)

(Ж.32)

(Ж.33)

(Ж.35)

(Ж.37)

(Ж.39)

.          (Ж.41)

Вирази для визначення імовірності контролю методу захисту СГ, що працює в блоці з трансформатором від однофазних замикань на 
землю, що ґрунтується на накладанні постійного струму.

,                                           (Ж.42)

,                                      (Ж.43)

,                             (Ж.44)

,                               (Ж.45)

,                        (Ж.46)

,             (Ж.47)

,  (Ж.49)

(Ж.51)

,    (Ж.53)

.              (Ж.55)

Вирази для визначення імовірності контролю методу захисту СГ, що працює в блоці з трансформатором від однофазних замикань на 
землю, що ґрунтується на накладанні змінного струму.

,                           (Ж.56)

,                   (Ж.57)

(Ж.58)

,            (Ж.59)

(Ж.60)

,          (Ж.61)

(Ж.62)

,               (Ж.63)

(Ж.64)

(Ж.65)

(Ж.67)

(Ж.69)

(Ж.71)

(Ж.72)

(Ж.73)

(Ж.75)

(Ж.77)

(Ж.78)  (Ж.79)

(Ж.81)

Додаток И

Звідні таблиці з найменуваннями, кількістю і вартістю комплектуючих для двох виконань пристрою захисту

Таблиця И.1

Витрати на комплектуючі, що необхідні для виконання

пристрою з послідовною обробкою контрольованих сигналів

| № п.п. | Позна-чення елементу | Назва | Параметри | Маркування | Кіль-кість, шт. | Ціна за одиницю, євро | Проміжна сума, євро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | U1 | MK | 8 bit, 5 В | ATmega16 | 1 | 5,15 | 5,15 |
| 2 | U2, U3, U4 | АЦП | 12 bit | ADCS7813 | 3 | 23,65 | 70,95 |
| 3 | U8, U9 | Операційний підсилювач | - | AD548 | 2 | 6,53 | 13,06 |
| 4 | U5 | Стабілізатор живлення | 1,5A; 12 B | L7912CD2T-TR | 1 | 0,49 | 0,49 |
| 5 | U6 | Стабілізатор живлення | 0,05A; 5B | LM2936Z-5.0 | 1 | 1,55 | 1,55 |
| 6 | U7 | Тактовий генератор | 1 МГц, 5 В | QO1.00 | 1 | 1,61 | 1,61 |
| 7 | Т1 | Проміжний трансформатор | 58 B/4 B | - | 1 | 15,2 | 15,2 |
| 8 | Т2 | Трансформатр кола накладання | 220 B/238 B | - | 1 | 17,4 | 17,4 |
| 9 | Т3 | Трансформатор живлення кіл мікроконтро-ллерів | 220 B/4 B | - | 1 | 14,95 | 14,95 |
| 10 | Т4 | Трансформатор живлення вихідних кіл | 220 B/22,8 B | - | 1 | 16,43 | 16,43 |
| 11 | R1, R3 | Резистор | 2000 Ом | - | 2 | 0,031 | 0,062 |
| 12 | R2 | Шунт | 0,1 Ом | - | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 13 | R4 | Шунт | 0,1 Ом | - | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 14 | R7 | Резистор | 100 кОм | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 15 | R8 | Резистор | 10 кОм | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 16 | R9 | Резистор | 10 кОм | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 17 | R10 | Резистор | 100 кОм | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 18 | R11 | Резистор | 10 кОм | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 19 | R12 | Резистор | 10 кОм | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 20 | R13 | Формувальний резистор | 15 Ом | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 21 | R14 | Формувальний резистор | 600 Ом | - | 1 | 0,031 | 0,031 |

Продовження таблиці И.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | R15 | Формувальний резистор | 120 Ом | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 23 | R16 | Резистивний елемент фільтру | 200 Ом | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 24 | С1 | Ємність для зниження пульсацій | 100 мкФ | CE100/63A | 1 | 0,46 | 0,46 |
| 25 | С2 | Ємність для зниження пульсацій | 22 мкФ | EEUFC1J200 | 1 | 0,162 | 0,162 |
| 26 | С3 | Ємність для зниження пульсацій | 22 мкФ | TVX2C220MCD | 1 | 0,51 | 0,51 |
| 27 | С4 | Розрядна ємність | 100 мкФ | UCS2C10MHD | 1 | 0,79 | 0,79 |
| 28 | С6 | Елемент монтажу стабілізатора напруги | 10 мкФ | UPW1C100MDD | 1 | 0,052 | 0,052 |
| 29 | С7, С8 | Елементи монтажу стабілізатора напруги | 100 нФ | C320C140K5R5TA7303 | 2 | 0,05 | 0,1 |
| 30 | С10, С16, С21 | Елементи монтажу схеми електронних компонентів | 10 мкФ | UEP1C100MDD | 3 | 0,09 | 0,27 |
| 31 | С6, С8, С18, С20, С23, С25 | Елементи монтажу схеми електронних компонентів | 1 мкФ | C330C105K5R5TA | 6 | 0,6 | 3,6 |
| 32 | С9, С17, С22 | Елементи монтажу схеми електронних компонентів | 0,1 мкФ | UMT1H0R1MCD2 | 3 | 0,05 | 0,15 |
| 33 | С7,С19, С24 | Елементи монтажу схеми електронних компонентів | 0,01 мкФ, 5В | 293D107X9016D2TE3 | 3 | 0,35 | 1,05 |
| 34 | С23 | Ємнийний елемент фільтру | 15 мкФ, 100 В | UPW2A150MPD | 1 | 0,11 | 0,11 |
| 35 | VD1-VD4 | Елементи випрямляючого моста | - | MBR2045CTE3/45 | 4 | 0,45 | 1,8 |
| 36 | VD5-VD8 | Елементи випрямляючого моста | - | BAV21 | 4 | 0,02 | 0,08 |

Продовження таблиці И.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | VD9-VD12 | Елементи випрямляючого моста | - | 1N4004-DC | 4 | 0,02 | 0,08 |
| 38 | VD13 | Елементи монтажу стабілізатора напруги | - | 1N4001-DIO | 1 | 0,02 | 0,02 |
| 39 | VD14 | Елементи монтажу стабілізатора напруги | - | BY269 | 1 | 0,34 | 0,34 |
| 40 | VD15 | Світлодіод | - | DLC-6SRD | 1 | 0,75 | 0,75 |
| 41 | VD16 | Електронний ключ | - | BC328-25-DIO | 1 | 0,02 | 0,02 |
| 42 | Друкована плата |  |  |  | 1 | 12 | 12 |
| 43 | Сума, грн. |  |  |  |  |  | 5391,18 |

Таблиця И.2

Витрати на комплектуючі, що необхідні для виконання

пристрою з паралельною обробкою контрольованих сигналів

| № п.п. | Позна-чення елементу | Назва | Параметри | Маркування | Кіль-кість, шт. | Ціна за одиницю, євро | Проміжна сума, євро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | U1, U2, U3, U4 | MK | 8 bit, 5 В | ATmega16 | 4 | 5,15 | 20,6 |
| 2 | U5, U6, U7 | АЦП | 12 bit | ADS574 | 3 | 48,24 | 144,72 |
| 3 | U8, U9 | Операційний підсилювач | - | AD548 | 2 | 6,53 | 13,06 |
| 4 | U10 | Стабілізатор живлення | 1,5A; 12 B | L7912CD2T-TR | 1 | 0,49 | 0,49 |
| 5 | U11 | Стабілізатор живлення | 0,05A; 5B | LM2936Z-5.0 | 1 | 1,55 | 1,55 |
| 6 | U12 | Тактовий генератор | 1 МГц, 5 В | QO1.00 | 1 | 1,61 | 1,61 |
| 7 | Т1 | Проміжний трансформатор | 58 B/4 B | - | 1 | 15,2 | 15,2 |
| 8 | Т2 | Трансформатр кола накладання | 220 B/238 B | - | 1 | 17,4 | 17,4 |
| 9 | Т3 | Трансформатор живлення кіл мікроконтро-ллерів | 220 B/4 B | - | 1 | 14,95 | 14,95 |
| 10 | Т4 | Трансформатор живлення вихідних кіл | 220 B/22,8 B | - | 1 | 16,43 | 16,43 |
| 11 | R1, R3 | Резистор | 2000 Ом | - | 2 | 0,031 | 0,062 |

Продовження таблиці И.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | R2 | Шунт | 0,1 Ом | - | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 13 | R4 | Шунт | 0,1 Ом | - | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 14 | R7 | Резистор | 100 кОм | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 15 | R8 | Резистор | 10 кОм | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 16 | R9 | Резистор | 10 кОм | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 17 | R10 | Резистор | 100 кОм | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 18 | R11 | Резистор | 10 кОм | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 19 | R12 | Резистор | 10 кОм | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 20 | R13 | Формувальний резистор | 15 Ом | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 21 | R14 | Формувальний резистор | 600 Ом | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 22 | R15 | Формувальний резистор | 120 Ом | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 23 | R16-R21 | Резистор | 50 Ом | - | 6 | 0,031 | 0,186 |
| 24 | R22 | Резистивний елемент фільтру | 200 Ом | - | 1 | 0,031 | 0,031 |
| 25 | С1 | Ємність для зниження пульсацій | 100 мкФ | CE100/63A | 1 | 0,46 | 0,46 |
| 26 | С2 | Ємність для зниження пульсацій | 22 мкФ | EEUFC1J200 | 1 | 0,162 | 0,162 |
| 27 | С3 | Ємність для зниження пульсацій | 22 мкФ | TVX2C220MCD | 1 | 0,51 | 0,51 |
| 28 | С4 | Розрядна ємність | 100 мкФ | UCS2C10MHD | 1 | 0,79 | 0,79 |
| 29 | С6 | Елемент монтажу стабілізатора напруги | 10 мкФ | UPW1C100MDD | 1 | 0,052 | 0,052 |
| 30 | С7, С8 | Елементи монтажу стабілізатора напруги | 100 нФ | C320C140K5R5TA7303 | 2 | 0,05 | 0,1 |
| 31 | С9, С20-С22 | Елементи монтажу схеми електронних компонентів | 10 мкФ | UPW1C100MDD | 4 | 0,052 | 0,208 |
| 32 | С10, С11 | Елементи монтажу стабілізатора напруги | 100 нФ | C320C140K5R5TA7303 | 2 | 0,05 | 0,1 |
| 33 | С12-С19 | Елементи монтажу мікроконтро-ллера | 0,1 мкФ | UMT1H0R1M CD2 | 8 | 0,05 | 0,4 |
| 34 | С23 | Ємнийний елемент фільтру | 15 мкФ, 100 В | UPW2A150 MPD | 1 | 0,11 | 0,11 |

Продовження таблиці И.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | VD1-VD4 | Елементи випрямля-ючого моста | - | MBR2045CTE3/45 | 4 | 0,45 | 1,8 |
| 36 | VD5-VD8 | Елементи випрямля-ючого моста | - | BAV21 | 4 | 0,02 | 0,08 |
| 37 | VD9-VD12 | Елементи випрямля-ючого моста | - | 1N4004-DC | 4 | 0,02 | 0,08 |
| 38 | VD13 | Елементи монтажу стабілізатора напруги | - | 1N4001-DIO | 1 | 0,02 | 0,02 |
| 39 | VD14 | Елементи монтажу стабілізатора напруги | - | BY269 | 1 | 0,34 | 0,34 |
| 40 | VD15 | Світлодіод | - | DLC-6SRD | 1 | 0,75 | 0,75 |
| 41 | VD16 | Електронний ключ | - | BC328-25-DIO | 1 | 0,02 | 0,02 |
| 42 | Друкована плата |  |  |  | 1 | 12 | 12 |
| 43 | Сума, грн. |  |  |  |  |  | 7942,5 |

Наукове видання

Кутін Василь Михайлович

Шпачук Олександр Олександрович

захист від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором

Монографія

Редактор С. Малішевська

Оригінал-макет підготовлено О. Шпачуком

Підписано до друку

Формат 29,7×42¼. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman

Друк різографічний. Ум. др. арк.

Наклад 100 прим. Зам №

Віддруковано у Вінницькому національному технічному університеті,

в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі,

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

ВНТУ, ГНК, к. 114.

Тел. (0432) 59-81-59.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.