## Slide 1: Диплломнаа рообота
Вінницький національний технічний університет Факультет електроенергетики та електромеханіки Кафедра електричних станцій та систем
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» на тему:
““Методи і технічні засоби підвищення динамічної стійкості електричних
мереж ”
Виконав: студент 2 курсу ОПППС, групи ЕСМсп-14
напрямку підготовки 7.05070102 –
„Електричні системи і мережі”
Мельник А.М.
Керівник: к.т.н., професор каф. ЕСС
Свиридов М.П
Вінниця 2015р

## Slide 2
Види коротких і простих замикань в електричних мережах
Схема замикання | Режим нейтралі мережі |  |  |  |  | 
 | Глухо чи ефективно заземлені |  |  | Не заземлені або резонансно– заземлені |  | 
 | Назва | Позначення |  | Назва |  | Позначення
 | Трифазне КЗ | К (3) |  | Трифазне КЗ |  | К (3)
 | Трифазне КЗ на землю | К (1,1,1) |  | Трифазне КЗ на землю (має контакт на землю) |  | К (3,з)
Схема замикання | Режим нейтралі мережі |  |  |  |  | 
 | Глухо чи ефективно заземлені |  |  |  | Не заземлені або резонансно–заземлені | 
 | Назва |  | Позначення |  | Назва | Позначення
 | Двофазне КЗ |  | К (2) |  | Двофазне КЗ | К (2)
 | Двофазне КЗ на землю |  | К (1,1) |  | Двофазне КЗ на землю (має контакт на землю) | К (2,з)
 | Однофазне КЗ |  | К (1) |  | Однофазне замикання на землю | З(1)
 | Подвійне КЗ на землю |  | К (11) |  | Подвійне КЗ на землю | З(11)
1

## Slide 3
Зміни повного струму і його складових
Усталений режим
Перехідний процес
Нормальний режим
Т / 2  0, 01с
ік
іу
іа 0
е
ін
ін0

і
Т
0 А
С С
ік іп
іа
і
t
Зміни повного струму і його складових однієї з фаз генератора без АРЗ при раптовому КЗ на його затискачах
Нормальний режим
Перехідний процес
Усталений режим
іа
іп
ік
іу
іа 0
е
ін
і

0
і
t
і
a
Криві струму та його складових при КЗ на виводах генератора з АРЗ
2

## Slide 4
+1
+j
Векторні діаграми струмів і напруг при несиметричних КЗ
+j
IA2
IB1
IB 2
IC1
IC 2
IA1
I B
а
IC
б
+1
UA1
UA2
UB 2
UC1
C 2
U
UA
UB1
UC
UB
(а) і напруг
(б) та їх симетричних
Векторні діаграми фазних струмів складових у місці двофазного КЗ.
а
+1
+j
IA1
IA2
IA0
IB1
IC1
IB 2
IC 2
IA
+j
UA2
UA0
UA1
UB 2
+1
UB1
UC1
UC 2
UB
UC
б
Векторні діаграми фазних струмів (а) і напруг (б) та їх симетричних складових у місці однофазного КЗ
3

## Slide 5
Векторні діаграми струмів і напруг при несиметричних КЗ
+1
UA2
UA1
UA0
UB 2
UC1
UC 2
+j
+j
UA
IA1
IA2
IA0
IB1
IB 2
+1
IC1
IC 2
I B
IC
UB1
а
Рисунок 3.9 –
б
Векторні діаграми фазних напруг
(а) і струмів (б) та їх
симетричних складових у місці двофазного КЗ наземлю
4

## Slide 6
Обмеження струмів КЗ
0,5
1,0
0
1
2
3
4
5
ЕС
хС
К1
К 2
хР
UШ  U1
U 2
ІНГ , ІК
6
Ш НОМ
U /U ;
IK 2 / IK1
UШ /UНОМ
IK 2 / IK1
хР / хC
.
UР
.
U 1
jIНГ хР

.
НГ U 2
а)
в)
б)
Лінійним реактором
а – пояснююча схема; б – струмообмежуюча дія реактора; в – векторна діаграма.
В
Н1
Н2
В
хB
хH 1
хH 2
Н3
Н1
Н2
В
В
хB
хH 1
хH 2 хH 3
а)
С
Н1
В
В
'
H
х
хH 1
H 2
х
в)
хB
Н2
С
хC
Н1
Н2
Н1
Н2 Н3
б)
Н1
Н2
Н1
С
В
H 1
х
H 3
х
H 2
х
Н1
Н2 Н3
г)
Н2 В
хB
Н3 С
хC
'
H
х
Трансформаторами та автотрансформаторами з розщепленою обмоткою
а – трансформатор з розщеплюванням обмотки на дві частини; б – трансформатор з розщеплюванням обмотки на три частини;
в – автотрансформатор з розщеплюванням обмотки на дві частини;
г – автотрансформатор з розщеплюванням обмотки на три частини. для схеми заміщення, представленої на рисунку:
5

## Slide 7
Дослідження динамічної стійкості
P
Po
PI(δ)
e
e
c
0
b
δ0 δвим δкр δ
f
ΔPвим
a a’
d
PII(δ)
PIII(δ)
ΔP0
До аналізу кутових характеристик потужності нормального, аварійного та післяаварійного режимів за методом площин.
Po
P
PI(δ)
PIII(δ)
e
d
a
c
b
δ0
δ1
δкр
δ
Po
P1
P’’i-1
P’i-1
PII(δ)
δвим. гр
0
t
2
1
t
tвим гр
ti
δ=f’(nΔt)=f(t)
роботи
Рисунок 6.2– До розрахунку динамічної стійкості режиму системи за методом послідовних інтервалів
6

## Slide 8
Основні заходи покращення стійкості
Назва заходів | Покращує стійкість |  |  | 
 | Статичну |  | динамічну | 
 | нормальног о режиму | Післяаврійн о–го режиму | синхронну | Результу ючу
Основні заходи, що змінюють параметри устаткування |  |  |  | 
А. Генератори |  |  |  | 
Зменшення реактивних опорів | Так | Так | Так | Ні
Збільшення механ ічної постійної інерц ії | побічно | Так | Так | побічно
Застосування швидкодіючої системи збудження | Так | Так | Так | Так
Застосування збудження сильної дії | Так | Так | Так | Так
Б. Електропередачі |  |  |  | 
Підвищення напруги електропередач | Так | Так | Так | Ні
Розщеплювання дротів в кожн ій фазі | Так | Так | Так | Ні
Застосування захисту і вимикачів із збільшеною швидкістю відключення коротких замикань | Ні | Ні | Так | Так
Додаткові заходи |  |  |  | 
Спорудження пунктів перемикачів на електропередачах | Ні | Так | Так | побічно
Заземлення нейтралей трансформаторів через активний або реактивний опір | Ні | Ні | Так | Так
7

## Slide 9
Основні заходи покращення стійкості
Подовжня ємкісна компенсац ія індуктивного опору електропередачі за допомогою статичних конденсаторів | Так | Так | Так | Побічно
Поперечна компенсація з допомогою: а) синхронних компенсаторів па проміжних підстанц іях | Так | Так | Так, значно менше, ніж статичну підвищує, але значно менше, ніж синхронні компенсато ри | побічно
б)шунтових конденсаторних батарей | Так, значно менше, ніж статичну підвищує, але значно менше, ніж синхронні компенсатори |  |  | 
в)керованих конденсаторів і підмагнічувальних реакторів | Так | Так | Так | Так
Автоматичне аварійне розвантаження генераторів | Ні | Так | Так | Так
Автоматичне електричне гальмування | Ні | Ні | Так | Так
Заходи режимного характеру |  |  |  | 
Відключення частини генераторів в після–аварійному режимі | Ні | Так | Так | Так
Трифазне і по фазне АПВ | Ні | Так | Так | Так
Ділення системи на несинхронно працюючі частини і ресинхронізац ія | Ні | Так | Так | Так
Розподіл навантаження між станціями з врахуванням вимог поліп шення стійкості і якості перехідни х процесів | Частино впливає на всі види |  |  | 
Автоматичне відключення частини споживачів, автоматичне розвантаження при зниженні частоти і напруги | Ні | Так | Так | Ні
Вибір схеми електричної системи з врахуванням вимог поліпшення стійкості і якості перехідни х процесів | Частино впливає на всі види |  |  | 
8

## Slide 10
Вплив тривалості КЗ на динамічну стійкість

0
відк
Р

Р
0 відк
Р
0



t
відк
К9
0
0,1 tпр 0, 2
0,3 сек
0,60
1, 25
1,00
0,75
Вплив тривалості КЗ на коефіцієнту запасу динамічної стійкості (пунктирна лінія відповідає випадкам порушення стійкості)
9

## Slide 11
Визначення граничного часу відключення двофазного короткого замикання на землю
Г
Т– 1
Л- 1
Л- 2
Т– 2 U
P0 , Q0
Вихідна схема простої електричної мережі
20
70
60
50
40
30
0,05
0,1 0,15
0,2
  f ( t )
 ,град
10
t ,с
t гр
відкл
 0,146 с
Графік залежності    f ( t )
t гр
відкл
 0,146 с
10

## Slide 12
ВИСНОВКИ
Протікання струмів короткого замикання призводить до : а) втрати термічної стійкості ;
б) втрати електродинамічної стійкості ;
в) зниження рівнів напруги короткозамкнутої мережі ;
г) виникнення струмів нульової послідовності, і як наслідок поява високих рівнів напруги в електричних мережах сигналізації та обліку
електричної енергії ;
д) втрати динамічної стійкості в електричних системах.
Відмічені вище негативні наслідки наявності призводить до значних збитків як в енергетичній системі, так і в цілому в народному господарстві.
Для усунення (зменшення) цих збитків потрібно проводити
оптимізацію, та координацію струмів короткого замикання як на стадії проектування електричних систем, так і на стадії їх експлуатації.
Основними методами обмеження рівнів струмів короткого замикання
є:
а) побудова оптимальних головних електричних схем станцій та підстанцій ;
б) застосування методів поздовжнього та поперечного ділення
електричної мережі високої напруги ;
в) застосування швидкодіючих засобів релейного захисту та вимикачів з відповідним приводом розчеплення їх контактів ;
г) застосування струмообмежуючих елементів електричної мережі (трансформаторів з розчепленими обмотками, струмообмежуючих реаторів, тощо) ;
д) комплексне застосування вставок постійного струму в електричних мережах на основі техніко – економічного їх обгрунтування ;
е) застосування методів та заходів оптимізації струмів короткого замикання на землю ;
11

## Slide 13
ВИСНОВКИ
Застосування способу площини дозволяє розрахувати граничні кути
відключення коротких замикань, граничні кути включення в роботу елементів елекричних систем успішним АПВ.
Застосвання методу послідовних інтервалів дозволяє розрахувати час відключення різних елементів електричної системи при умові збереження
динамічної стійкості електропередачі.
Величина граничних кутів відключення коротких замикань залежить від виду короткого замикання : а) При трифазному і двохфазному короткому замиканні на землі
значення граничних кутів відключення мінімальне ;
б) При двохфазному і однофазному короткому замиканнях значення граничних кутів збільшується.
12