## Slide 1: Розвиток електричної мережі напругою 110 кВ Шаргородського району
Студентка групи ЕСМ-14сп
Лановик Катерина Андріївна
Кафедра ЕСС
Керівник –к.т.н., проф. Свиридов М.П.

## Slide 2: Розрахунок прогнозу навантажень
Для прогнозування навантаження вибрано метод найменших квадратів. Даний метод дозволяє замінити таблично-задану функцію Рmax(Т) аналітичним виразом Р’max(Т) [1]:
1
Рmax(Т)  Р’max(Т) = a’ + b’T,
де a’, b’ – числові коефіцієнти;
Т – період прогнозу.
Із урахуванням прогнозу навантажень, немає необхідності ставити більш потужні трансформатори на підстанціях існуючої електричної мережі.
Таблиця 1.2 – Вихідні дані та результати прогнозування навантаження для вузлів існуючої мережі

## Slide 3
2
Розрахунок і аналіз режиму вхідної електричної мережі
Аналізуючи результати розрахунків було прийнято рішення збільшити
перерізи в лініях таким чином:
лінія 100-101 з АС 150 на АС 185;
лінія 100-102 з АС 150 на АС 185;
лінія 102-4 з АС 150 на АС 185;
лінія 4-5 з АС 150 на АС 185;
лінія 107-17 з АС 95 на АС 120.
Вузли живлення мають такі схеми РП:
3 (Рахни тяга) – місток з вимикачами в ланцюгах трансформаторів;
7 (Антонівка) – два блоки без вимикачів;
8 (Борівка) – місток без вимикачів;
9 (Моївка) – блок лінія-трансформатор без вимикачів;
19 (Яришів) – два блоки без вимикачів в ланцюгах трансформаторів;
20 (Конева) – блок лінія-трансформатор без вимикачів;
21 (Шаргород) – подвійна система шин.
Таблиця 2.1 – Значення граничних потужностей на один ланцюг в повітряних лініях

## Slide 4
3
Визначення оптимальної схеми електричної мережі
Розвиток електричної мережі здійснюється на базі максимального графу (рисунок 3.1). Тут можна виділити 2 основних фрагменти схеми ЕМ (1-й, що зв’язує вузли 502 та 503 з існуючою мережею; 2-й – зв’язує 501, 504 та 505 вузли).
Згідно приведеного графа, визначаємо довжини можливих ділянок мережі за формулою [8]:
l = 1.1mlL.
Для лінії 3-501 довжина лінії складе:
L3-501 = 1.16.02.2 = 14.52 (км).
Для всіх інших ліній розрахунок виконуємо аналогічно. Результати розрахунків представлені в таблиці 3.1.
Рисунок 3.1 – Максимальний граф електричної мережі

## Slide 5
4
Повна та реактивна потужність нових споживачів складає:
S501 = P501/cos  = 7.2/0.9 = 8.0 (МВА);
S502 = 12.1/0.87 = 13.91 (МВА);
S503 = 14.2/0.89 = 15.96 (МВА);
S504 = 11.3/0.88 = 12.84 (МВА);
S505 = 8.7/0.89 = 9.78 (МВА);
В загальному випадку залежності затрат на побудову повітряних ЛЕП нелінійні. При цьому для кожної і-ЛЕП приведені затрати будуть записані [6]:
Таким чином із врахуванням усіх припущень вирази питомих витрат для одноланцюгових ЛЕП перерізом АС 120/19:
.
Порахувавши приведені затрати в лініях, вирішуємо, що оптимальним варіантом схеми 1-го контуру є варіант з радіальними ЛЕП, де відсутня вітка 501-505.

## Slide 6
5
Вибираємо з приведених контурів найкращі за найменшими затратами. При цьому порівнюємо графи, отримані від різних джерел живлення.Таким чином отримаємо граф, який зображений на рисунку 3.2.
Рисунок 3.2 – Отриманий граф електричної мережі
Рисунок 3.3 – Оптимальна схема електричної мережі за методом поконтурної оптимізації
Рисунок 3.5 – Оптимальна схема електричної мережі за методом динамічного програмування
Отже, за підрахунками сумарних витрат на спорудження, оптимальним виявився варіант, визначений за методом динамічного програмування .
Характеристика оптимального варіанта:
1. Номінальна напруга 110 кВ.
2.Використані перерізи проводів – АС 120/19.
3. Всі опори залізобетонні, лінії одноланцюгові.

## Slide 7
6
ВИБІР ПОТУЖНОСТІ ТРАНСФОРМАТОРІВ НА СПОЖИВАЛЬНИХ ПІДСТАНЦІЯХ
Вибір трансформаторів здійснюється за наступною формулою:
де nm - кількість однотипних трансформаторів, які встановлюються на підстанціях;
k1 – коефіцієнт завантаження, який приймаємо по ДЕСТу 60 - 80%.
Для 501-го вузла згідно (4.1) маємо:
(МВА).
В заданому діапазоні вибираємо два стандартних трифазних трансформатора з номінальною потужністю 6.3 МВА.
Таблиця 4.1 – Параметри трансформаторів у вузлах

## Slide 8
7
схемИ розподільчих пристроїв споживальних підстанцій
Оскільки на підстанції 501 встановлюється по 2 трансформатори, а кількість ліній, що підходять до підстанції дорівнює двом, то для цього вузла пропонуємо схему містка з вимикачем в перемичці та вимикачами в ланцюгах трансформаторів (рисунок 5.1).
Рисунок 5.1 – Схема розподільчого пристрою вузла 501
Для інших вузлів 502, 503, 504 та 505 пропонуємо таку ж саму схему.

## Slide 9
8
Оцінка балансу потужностей для схеми розвитку
Баланс активних потужностей при незмінній частоті f=fном записуємо так:
PГ = К0
+ Pм,
де PГ – активна потужність, на шинах постачальних підстанцій;
– сумарна активна потужність навантажень;
Pм = 0,05
– втрати активної потужності у лініях і трансформаторах
Pм = 0,05
(приймається, що вони складають 5% від
К0 = 0,9 – коефіцієнт одночасності максимуму навантаження.
Балансу реактивної потужності в системі має відповідати рівняння:
QГ +
+
= 0,95
+
+
,
Проведемо розрахунок балансу активних потужностей для кожного нового контуру. Приклад представлено для контуру 20-502-503-21:
Виходячи з розрахунків робимо висновок, що не потрібно встановлювати компенсуючі пристрої.

## Slide 10
9
РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ УСТАЛЕНОГО РЕЖИМУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ ПІСЛЯ РОЗВИТКУ
Результати розрахунку усталеного режиму електричної мережі після розвитку з корекцією вхідних даних:
Аналізуючи отриману інформацію, ми впевнились, що напруга у деяких вузлах на стороні НН 10 кВ не є допустимою.
Тому було проведено регулювання рівнів напруги за допомогою зміни коефіцієнтів трансформації трансформаторів.
Електрична мережа після розвитку характеризується низькими втратами потужності 8.574 МВт або 5.3% від потужності генерації.

## Slide 11
10
Покажемо результати регулювання в усіх режимах в таблиці 8.1.
Таблиця 8.1 – Результати регулювання в усіх режимах

## Slide 12: Дякую за увагу
Доповідь закінчена