## Slide 1: Автоматизований електропривод насосної станції другого підйому води водоканалу смт.Турбів

## Slide 2: Насоси другого підйому з електродвигунами
Перетворювач частоти F1500-G з елементи керування
1 – вхідний силовий автоматичний вимикач; 2 – перетворювач частоти; 3 – дисплей керування перетворювачем частоти; 4 – кала зв’язку від датчика тиску; 5 – пакетний модульний перемикач; 6 – контактні з’єднання; 7 – вхідний силовий кабель; 8 – вихідний силовий кабель; 9 – кнопка «стоп»; 10 – кнопка «пуск»; 11 – ключ керування.
1
2
3
7
5
4
6
8
9
10
11

## Slide 3: Схема принципова електрична електроприводу насосів другого підйому до модернізації

## Slide 4: Порівняльна таблиця приведених витрат систем електроприводів
Показники | Системи електричного привода |  | 
 | ТРН-АД | АВК - АД з ФР | ПЧ-АД
Вартість двигуна Д, грн. | 3900 | 8100 | 3900
Вартість системи керування СК, грн. | 12045 | 12500 | 13000
Капітальні вкладення К, грн. | 15945 | 20600 | 16900
Річні капітальні витрати Крічн, грн/рік. | 2710,65 | 3502 | 2873
Амортизаційні відрахування СА, грн/рік. | 1594,5 | 2062 | 1690
Відрахування на ремонт СР, грн/рік. | 318,9 | 412 | 338
Додаткові відрахування Сд, грн/рік. | 17464,1 | 16536,8 | 17464,1
Відрахування на обслуговуван­ня СО, грн/рік. | 968,9 | 950,4 | 974,6
Загальні відрахування С, грн/рік. | 20346,4 | 19959,2 | 20466,7
Приведені витрати З, грн/рік. | 23057,1 | 23461,2 | 23339,7

## Slide 7: Графіки перехідни процесів системи електроприводу ПЧ-АД розімкненої
Графіки перехідни процесів системи електроприводу ПЧ-АД замкненої систем

## Slide 8: Збільшена ділянка графіка перехідни процесів системи електроприводу ПЧ-АД розімкненої
Збільшена ділянка графіка перехідни процесів системи електроприводу ПЧ-АД замкненої систем

## Slide 11
Блок схема алгоритму роботи мікропроцесорної системи